湖北天堂水电股份有限公司

三级电站（水电站）建设工程

主机及附属设备

技
术
条
款

二O二五年十月
目     录

1第一章 一般技术条款（含采购清单）


11.1  电站概况


11.2  主要设备采购清单


41.3 通用技术条款


81.4  设计联络会、技术培训和工厂检验


9第二章 水轮机设备采购技术条款


92.1 概 述


102.2 一般技术要求


282.3 水轮机


52第三章 发电机设备采购技术条款


523.1 工作范围和界限


533.2 一般技术要求


533.3水轮发电机结构及技术要求


643.3备品备件及专用工器具


653.4试验


673.5卖方提供的图纸和资料


673.6水轮发电机性能保证及可靠性指标


693.7水轮发电机技术明细表


73第四章 起重机设备采购技术条款


734.1．概述


744.2 一般技术要求


834.3专用技术条款


92第五章 水机辅助设备采购技术条款


925.1 一般规定


935.2 本专业工程主要技术要求


122第六章 招标附图




第一章 一般技术条款（含采购清单）
1.1  电站概况

天堂三级电站位于湖北省罗田县河铺镇林家湾村一组(上潭)。天堂三级电站设计引用流量20.18m3/s，装机容量3670+2000kW，工程等级为Ⅴ等小（2）型工程。

本工程对外交通条件较优越。公路：从罗田县城经国道G318、县道X215、S323 省道可至电站现场，公路里程约60km，S323省道可作为本工程的进场道路。铁路：离工程区最近的京九铁路经过麻城市、黄冈市、浠水县。水路：武汉市、黄冈市、鄂州市处在长江沿线，均具有良好的水运条件。团风罗霍洲港口和黄冈黄州港的上端的唐家渡码头均可作为重大件起岸码头。

施工条件优越，现场已具备供水、供电条件，可满足设备安装要求。
1.2  主要设备采购清单

主机及附属设备采购清单

	序号
	名   称
	规 格 及 型 号
	单位
	数量
	备  注

	一、主机设备

	1
	水轮机
	HL360a-LJ-135型 N=3802kw  n=300r/min
	台
	1
	

	2
	发电机
	SF3638—20/2860型  U=6.3kV，cosφ=0.8   N=3638kW
	台
	1
	

	3
	调速器
	GYWT-3000
	台
	1
	自带整体油压设备

	4
	液控蝶阀
	2100HD741X-6C
	套
	1
	自带油压设备

	5
	1#机组备品备件
	
	套
	1
	

	6
	1#机组测温制动屏
	含温度控制及制动系统
	套
	1
	

	7
	1#机组自动化元件
	随水机和电机供货
	套
	1
	

	8
	水轮机
	HL360a—LJ—98型   N=2331kw  n=428.6r/min
	台
	1
	

	9
	发电机
	SF2190—14/2150型    U=6.3kV，cosφ=0.8    N=2190kw
	台
	1
	

	10
	调速器
	GYWT-1500
	台
	1
	自带整体油压设备

	11
	液控蝶阀
	1600HD741X-6C
	套
	1
	自带油压设备

	12
	2#机组备品备件
	
	套
	1
	

	13
	2#机组测温制动屏
	含温度控制及制动系统
	套
	1
	

	14
	2#机组自动化元件
	随水机和电机供货
	套
	1
	

	二、起重设备

	1
	电动双梁起重机
	30/5t，Lk=12.1m
	台
	1
	

	三、技术供水系统

	1
	全自动滤水器
	DLS-150
	台
	2
	

	2
	蝶阀
	D341H-10C.DN=150mm
	个
	8
	

	3
	电动蝶阀
	D941H-10C,DN=50mm
	个
	2
	

	4
	表用旋塞阀
	X13T-10，DN=20mm
	个
	14
	

	5
	压力表
	Y-150,-0.1-0.6MPa
	只
	14
	

	6
	蝶阀
	D341H-10C.DN=100mm
	个
	2
	

	7
	自保持电磁阀
	ZCSTH-50
	个
	2
	

	8
	蝶阀
	D341H-10C.DN=50mm
	个
	6
	

	9
	闸阀
	Z41H-10C，DN=40mm
	个
	2
	

	10
	闸阀
	Z41H-10C，DN=25mm
	个
	4
	

	11
	压力开关
	MPM580，测量范围0~1MPa
	个
	2
	

	12
	闸阀
	Z41H-10C，DN=15mm
	个
	2
	

	13
	流量指示仪
	SLX-25ZS
	只
	6
	

	14
	蝶阀
	D341H-10C.DN=40mm
	个
	2
	

	15
	蝶阀
	D341H-10C.DN=25mm
	个
	4
	

	四、排水系统

	1
	潜水泵
	150WQ12171,Q=140m^3/h,H=17m，N=15kW
	台
	2
	

	2
	液位变送控制器
	HY204-3.8m-DC24V-F
	台
	2
	一用一备

	3
	长柄阀
	L=5.5m,DN=300mm
	个
	2
	

	4
	止回阀
	H41H-10C，DN=150mm
	个
	2
	

	5
	表用旋塞阀
	X13T-10，DN=20mm
	个
	2
	

	6
	压力表
	Y-150,-0.1-0.6MPa
	只
	2
	

	7
	闸阀
	Z41H-10C，DN=150mm
	个
	2
	

	五、消防供水系统

	1
	全自动滤水器
	DLS-100
	台
	2
	

	2
	消防泵
	XBD3.2/10-80L-160型，Q=36m³/h,H=32m,N=22kw
	台
	2
	一用一备

	3
	电磁阀
	DCF22B-25X，DN=50mm
	个
	2
	

	4
	止回阀
	H41H-10C，DN=100mm
	个
	2
	

	5
	闸阀
	Z41H-10C，DN=100mm
	个
	4
	

	6
	表用旋塞阀
	X13T-10，DN=20mm
	个
	4
	

	7
	智能数显压力变送器
	HY104型，-0.1-0.6MPa
	只
	4
	

	8
	压力表
	Y-150,-0.1-0.6MPa
	只
	4
	

	9
	蝶阀
	D341H-10C,DN=100mm
	个
	1
	

	10
	室内消火栓
	SN65
	只
	8
	主厂房6只，副厂房2只

	11
	室外消火栓
	SS100
	只
	2
	

	12
	手提式CO2灭火器
	
	只
	4
	布置于检修闸启闭机室

	13
	推车式干粉灭火器
	
	只
	1
	布置于主厂房

	14
	手提式干粉灭火器
	
	只
	4
	布置于主厂房

	15
	手提式CO2灭火器
	
	只
	6
	布置于主厂房

	16
	手提式CO2灭火器
	
	只
	4
	布置于副厂房

	17
	手提式干粉灭火器
	
	只
	4
	布置于副厂房

	18
	手提式干粉灭火器
	
	只
	2
	布置于主变压器场

	19
	沙箱
	
	个
	2
	

	20
	铁锹
	
	把
	6
	

	21
	防毒面具
	
	付
	4
	

	六、水力测量系统

	1
	雷达式水位计
	两线制DC4-20mA，RS485，量程3-20m
	台
	2
	

	2
	电容式差压变送器
	1151-0.5-3，测量范围0-0.5MPa
	台
	2
	

	3
	压力表
	Y-100
	个
	10
	

	4
	真空压力表
	YZ-150
	个
	2
	

	5
	表用旋塞阀
	X13T-10，DN=20mm
	个
	12
	

	6
	截止阀
	J41H-16，DN=20mm
	个
	16
	

	七、采暖通风系统

	1
	柜式空调
	KFR-72LW
	台
	2
	

	2
	轴流风机
	BT35-11
	台
	6
	

	3
	移动除湿机
	CYMF10型,除湿量10kg/h,

配电功率5kW
	台
	4
	


注：除非特别批准，所有设备的采购安装必须按本工程量清单和招标图纸的规定进行，如有变动，须附变动说明。如技施图纸有变动，则以技施图纸为准。

1.3 通用技术条款

1.3.1 总则

1.3.1.1、本合同承包方负责本条款中的设备的采购(制造)、到货、安装、试验及调试等，直至全部验收、移交投入商业运行的全部工作。

1.3.1.2、承包人应对合同范围内的全部工作负责，并应按合同规定提交设备检验证书、测试和试验报告和图纸等，完成与本合同工程有关的与其他承包人之间的协调，完成合同条款规定的技术服务，接受发包人、监理人的监督。

1.3.1.3、按合同规定应由承包人完成的其他相关工作。

1.3.1.4、以下章节引用条款如与商务文件合同条款不一致时，以商务文件合同条款为准。

1.3.2 图纸资料及说明书

1.3.2.1 承包方提交的安装、运行和维护说明书

承包方提供的机电设备和系统的安装、运行及维护说明书的编制应满足以下要求：

1、说明书应由扉页、目录、插页和资料组成，资料包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修说明及部件清单、备品备件清单以及附录。

2、扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标记。

3、目录应列出说明书的所有章、节标题，带有每章、节开始的页码和所包括的图纸清单。

4、插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

5、叙述的资料应由图纸、 图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6、安装资料应包括初始安装和大修后安装的预装检查、安装、校准及运行准备。

7、运行资料应包括起动、运行、停止和事故等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8、维护资料应包括供设备正确运行检查，清理、润滑、调整、修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。

9、运行维护说明书，包括故障处理办法。

10、整体部件的清单和备件清单，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表；从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号、部件尺寸、重量或其它特性。

1.3.2.2 承包方提交的安装图纸和文件

1、说明

承包方应负责向发包方和监理人递交为有效地实施施工所必须的图纸和相关资料文件。图纸和文件应配合协调，达到深度要求，相互无矛盾，以便于发包方和监理人进行复核和审批。

2、图纸和文件的提交要求

承包方提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等应一式5份，其费用均应包括在承包方的各项目报价中。

承包方报送给监理人的图纸和文件应同时附带电子版文件(电子邮件、U盘或光盘)；文本文件类型采用Microsoft word2007文档，报表及各种形象图表类型采用Microsoft Excel2007工作表，图形文件类型采用AutoCAD 2008。
1.3.3 工程质量

1.3.3.1 承包方的质量自检

1、承包方应建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包方赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包方质检人员应有责任及时纠正。

2、承包方应详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包方应定期向监理人提交质量自检报告。

1.3.3.2 监理人的质量检查

1、监理人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料进行检查和检验。

2、监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包方按、合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包方还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

3、监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包方应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

4、监理人为检查检验工程的需要，可要求承包方提供材料质量证明书、设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

5、经监理人检查确认由于承包方未达到规定要求而需要返工时，承包方应对由于返工而可能造成其他承包方工作的延误负全部责任，由于返工引起的工程量和费用的增加，均由承包方承担。

1.3.4 现场试验

主机及附属设备安装过程中或安装完成后，承包方应协助进行现场试验，以确定设备及系统已正确安装或组装，单项调试完成并经全面检查落实后可投入系统起动调试。

1.3.5 与其他承包方的协调

1.3.5.1 说明

承包方应根据相关规定和发包方的指示，与其他承包方密切配合，共同优质、快速完成本工程的建设。

1.3.5.2 进度协调

承包方应按规定的日期开工，并按规定的期限优质完成合同规定的全部项目，凡属于承包方移交的工作面，必须按照本合同的规定及发包方的安排，验收合格后按时移交。如由于承包方本身的原因而导致完工日期的延误或无法按时移交工作面，发包方将视为承包方逾期违约，按标书商务条款规定处以逾期完工违约金。

1.3.6一般技术要求

1、所有设备应符合定货合同中规定的技术标准与要求，应有出厂检验记录与合格证书。
2、承包方应按有关国标、部标及制造厂的技术要求进行调试，并达到其要求。

1.3.7 技术标准和规程规范

1.3.7.1设备编码

承包方应按水利行业国家标准对供货范围内的所有系统、设备等进行编码。

1.3.7.2 标准和规范

1、除本技术条款另有规定外，承包方所用的材料、设备和设备质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程规范的技术要求。

2、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

3、本合同引用的技术标准和规程规范，分别在各章的技术条款内。

4、本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范为准。

1.3.8包装与标志

1.3.8.1 设备包装运输应符合国家有关标准的规定。 

1.3.8.2对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。 

1.3.8.3 包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191《包装储运图示标志》的规定。 

包装箱外壁应标明收、发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置、箱子外形尺寸、共××箱第××箱等。

1.3.8.4 包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱内的表面的专用密封包装内。

1.4  设计联络会、技术培训和工厂检验

1.4.1 设计联络会

①、合同生效后15天内，将到卖方工厂举行设计联络会，确定设计图纸和技术资料、设备安装、出厂前总装试验和检验技术准备、审查设备质量、保证措施及现场试验运行的技术准备等问题，并商定合同中未尽事宜，会议时间约2天，人数协商后确定，全部费用包括在报价内。

②、会议纪要：设计联络会议都要做好会议纪要，包括讨论的项目和得出的结论。这些会议纪要在双方首席代表确认并签字后，发给所有与会者。每次会议由卖方负责记录并整理会议纪要。

1.4.2 技术培训和工厂检验

①、在合同设备制造期间，买方、卖方有可能安排相关人员到卖方进行培训。卖方应提供有能力的人员对买方、卖方的代表进行指导并给予方便和提供各种有关资料。

②、买方、卖方授权代表在产品生产过程的任何时间内（含产品中间组装监视、验收），可以自由进入车间各地，卖方要给予方便，提供各种有关资料，并必须允许买方、卖方对自己产品的生产过程进行拍照。

③、买方、卖方将安排相关人员到卖方进行目睹车间试验和执行产品中间组装监督、验收，卖方应给予配合。

服务价格表

	序号
	项目
	工作地点
	总价

	1
	联络会议费用
	各制造厂
	

	2
	卖方人员工地现场的指导、培训、参与测试和试运行费
	工地
	

	3
	工厂检查和出厂验收等费用
	制造厂
	

	4
	监造人员质量检查费用
	制造厂
	

	5
	其他（如有）
	
	


第二章 水轮机设备采购技术条款

2.1 概 述

2.1.1工程概况

电站主机组参数如下：电站设计引用流量为20.18m3/s，1#水轮机型号为HL360a-LJ-135，1#机组设计引用流量为13.14m3/s，额定水头31.55m，额定出力3802kW，额定转速300r/min；2#水轮机型号为HL360a-LJ-98，2#机组设计引用流量为7.04m3/s，额定水头36.49m，额定出力2331kW，额定转速428.6r/min。

注明：转轮型号厂家可优选，但在设计联络会上中标单位应提供详细的计算说明证明所选水轮机能够适应本工程各工况，且效率优良。

2.1.2 电站基本条件

1．电站特征参数

天堂三级电站1#机组基本参数

上游水位：                          212.49m

尾水出口水位（2台机满发）           175.42m

最小水头：                          23.13m

最大水头：                          34.07m

额定水头:                            31.55m

天堂三级电站2#机组基本参数

上游水位：                          212.49m

尾水出口水位（2台机满发）           175.42m

最小水头：                          23.13m

最大水头：                          38.05m

额定水头:                            36.49m

注：以上特征参数均为净水头。
2．起重设备

天堂三级电站主厂房设计有型号为QD30t/5t电动双梁桥式起重机，根据初步设计起重机各项参数满足电站起吊要求，如不能满足要求，投标厂家须注明。

2.2 一般技术要求

2.2.1 标 准

2.2.1.1 概 述

除特殊规定外，卖方所提供的设备及材料均应依照以下学会及组织的最新标准和规程进行设计、制造、检验和安装。若GB标准与IEC标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。以下述标准如有修改，按现行最新版本执行。

2.2.1.2 技术标准
名称　　　　　　　　　　　       　缩 写

中国国家标准　　　　　　　　　　　　GB

国际标准化组织标准　　　　　　　　　ISO

国际电工委员会标准　　　　　　　　　IEC

中国机械工业行业标准　　　　　　　　JB

中国水电行业标准　　　　　　　　　　SD

中国机械电子工业行业标准　　　　　　EB

中国电力行业标准　　　　　　　　　　DL

中国水利行业标准　　　　　　　　　　SL

中国石油行业标准　　　　　　　　　　SY

中国冶金行业标准　　　　　　　　　　YB

美国材料试验学会　　　　　　　　　　ASTM

美国国家标准学会标准　　　　　　　　ANSI

日本工业标准　　　　　　　　　　　　JIS

联邦德国标准化学会标准　　　　　　　DIN

美国国家电气规程　　　　　　　　　　NEC

美国国家电气制造商学会              NEMA

美国电气与电子工程师学会标准　　　　IEEC

美国机械工程师学会　　　　　　　　　ASME

美国减摩轴承制造商学会　　　　　　  AFBMA

水力机械铸钢件检查规程              CCH-70-3

中国法定单位及国际单位制

2.2.2 质量保证措施

1．卖方应按有关标准所规定的要求完成全部材料、机械和电气组件的尺寸量测和试验，以证明设备满足技术条款的要求。保证措施包括目睹验证、材料试验、无损探伤、工厂装配、工厂试验以及现场试验等。

2．卖方应提供其质量体系认证文件或质量手册供买方审查。

3．卖方还应按照ISO9001“质量管理及质量保证”制定本工程项目设备的质量保证计划，并在合同签署后14天内提交买方审查。

2.2.3 材 料

2.2.3.1 概 述

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本节所列的类型、技术条款和等级或与之等效。本节未列入的材料，其合格情况、适用情况及卖方所确定的设计指标，应由买方审查后才可使用，但不能免除卖方的责任。允许使用的代用材料，卖方应给出代用材料的详细说明、所符合的标准和规范，并报买方认可。

2.2.3.2 材料标准

允许采用下列标准的材料或相当的材料（所用的标准应是最新版本标准）

灰铸铁件










GB/T9439

一般工程用铸造碳钢







GB/T11352

工程结构用中、高强度不锈钢铸件




GB/T6967

压力容器用钢板








GB6654

优质碳素结构钢








GB/T699

碳素结构钢









GB/T700

低合金高强度结构钢







GB/T1591

优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带



GB/T711

碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T912

碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T3274

合金结构钢









GB/T3077

低压流体输送用焊接钢管






GB/T3091

结构用无缝钢管








GB/T8162

输送流体用无缝钢管







GB/T8163

碳钢焊条










GB/T5117

低合金钢焊条









GB/T5118

不锈钢焊条









GB/T983

埋弧焊用碳素钢焊丝和焊剂





GB/T5293

气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
GB/T985.1

埋弧焊的推荐坡口








GB/T985.2

金属熔化焊焊接接头射线照相





GB/T3323

紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱



GB/T 3098.1

紧固件机械性能、螺母、粗牙螺纹




GB/T 3098.2

紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱


GB/T3098.6

承压设备无损检测








NB/T47013

无缝钢管超声波探伤检验方法





GB/T5777

选用的标准，应是在招标书发出前已颁布的最新版本。

2.2.4 材料试验

用于设备或部件上的所有材料均应经过试验，试验应遵守有关技术规范中规定的方法。除非买方书面声明放弃，用于主要部件的材料试验应有设备制造监理工程师在场。

所有主要部件用的材料应做冲击韧性试验，试验遵守有关技术规范中的要求。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。主要铸件和锻件的样品应做弯曲试验。同时还应对主轴及轴连接螺栓材料进行剪切试验。

卖方提供符合规定的证明，对主要部件所用板材可免做冲击试验，由此减少的价格在投标书中予以说明。

试验完成后，应提出合格的材料试验报告。试验合格证应标记在所用材料的部件上。
2.2.5 工作应力

2.2.5.1概述

所有部件（包括那些须经受交变应力或冲击荷载的部件）的设计应有足够的安全系数。

在所有预期的运行工况下，包括飞逸转速工况下，水轮发电机组所有部件应有足够的刚度和强度，以限制挠度在安全值以内和防止过大的振动。

倒角应采用适当的倒圆，且与邻近表面的连接是平滑和连续的，以减少应力集中。

2.2.5.2材料应力

（1）针对水轮发电机组及其附属设备

除非另有规定外，对经受最大水头正常运行工况的水轮机、发电机的所有部件材料的单位应力不超过表中的数值，单位应力定义为处在最大剪应力破坏理论包括内的主应力组合。

此外，在正常运行工况，铸铁最大剪应力不超过19.6MPa，其它黑色金属的最大剪应力不得超过许用抗拉应力的60％，但主轴和导叶轴颈的最大扭剪应力不得超过许用抗拉应力的50％。

在整个设计中，所有部件均应有足够的安全系数，对那些承受变形、振动或冲击应力的部件更应特别重视。设备设计时应考虑在所有预期的运行工况，都具有足够的刚度和强度，设备各部件的尖角都应采用适当的倒角，与临近表面连续、光滑地过渡，以减少应力集中。

对一些重要的关键部件，如上、下机架、转子中心体、转子支架的支臂、主轴、转轮、座环、顶盖等，卖方应对其进行有限元应力分析和计算，确定这些设备在各种工况下的工作应力，且最大应力不超过本章所规定的最大允许应力。卖方应向买方提供这些部件的应力分析图、应力计算结果和说明。

在最大水头，暂时过负荷超过水轮机最大功率时，各部件材料的最大允许应力不得超过屈服强度的50％。

1）在临时过载同时伴随地震情况下，机组设备应能承受垂直方向0.1g和水平方向0.2g地震加速度载荷，非转动部件的应力不得超过正常工况下最大许用应力值的133%，转动部件的剪应力不超过许用拉应力的50%。

2）对除主轴以外的转动部件，在最大飞逸转速的最大应力不超过材料最小屈服应力的1/2。

3）对主轴最大组合应力定义为，其值应不超过材料最小屈服应力的1/4。S为系统载荷、静载荷引起的轴向应力与弯曲应力的总和，T是机组最大出力时的扭应力。在应力集中发生的地方，如上面所定义的最大组合应力Smax并考虑适应的应力集中系数不应超过材料最小屈服强度的2/5，扭应力不超过许用抗拉应力的1/2。

材料的单位应力允许值

	材料
	拉应力
	压应力

	铸铁
	1/10U·T·S
	70MPa

	碳素铸钢和合金铸钢
	1/5 U·T·S或1/3Y·S

（屈服强度）取低值
	1/5 U·T·S或1/3Y·S

取低值

	碳钢锻件
	1/3Y·S
	1/3Y·S

	重要受力部件的碳素钢板
	1/4Y·S
	1/4U·T·S

	用于高应力部件的高强度钢板
	1/3Y·S
	1/3Y·S

	其他材料
	1/5 U·T·S或1/3Y·S
	1/5 U·T·S或1/3Y·S

取低值


注：U·T·S极限抗拉强度，Y·S屈服强度。

（2）针对水轮机进水蝶阀及其附属设备

设计中应采用合理的安全系数，特别是承受交变应力、冲击、脉动和振动的零部件更应可靠。

在设备正常运行工况下，材料应力不应超过表中所列规定。

在正常运行工况下，铸铁最大剪应力不得超过19.6MPa，其他黑色金属的最大剪应力不得超过许用抗拉应力的60%。阀轴轴颈的最大扭剪应力不得超过许用抗拉应力的50%。在最大水头动水关闭时，各部件材料的最大允许应力不得超过屈服强度的50%。

在所有预期的使用工况下，设备所有部件应有足够的刚度和强度，以限制挠度在安全值以内和防止过大的振动；应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。

螺栓、螺杆及联接件等要求有预应力的部件，应施加不超过材料屈服点的三分之二的预应力，允许载荷不低于设计载荷2倍。

在最大水压试验的条件下，工作应力不得超过屈服强度的2/3。

2.2.5.3预应力

需要预应力的部位，其螺栓、双头螺栓和连杆的预应力不大于材料屈服点的7/8，预先拉伸后的螺栓荷载为设计集中载荷的2倍，预应力的采用必须得到买方的审查。

2.2.5.4偏差

用有限元法进行应力分析，表明有较大的局部应力而产生的应力的偏差，需经买方审查后，方可接受。

2.2.6 工 艺

2.2.6.1 工艺要求

1）合同设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零、部件应严格按规定的标准加工，设备的生产过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

2）工地安装所需的特殊样板和专用测量仪器由卖方提供，除非另有规定外，均归买方所有。

2.2.6.2机械加工和表面抛光加工

1）需加工的部件和在焊接后受焊接影响的部件表面，应进行机械加工或表面处理，当部件需消除内应力时应在部件消除应力后进行机械加工，最终达到规定尺寸及精度的要求。

2）水轮机过流部件表面应保证有平滑的流线型，部件接头处表面要齐平，转轮、导叶、蜗壳、尾水管里衬过水面上应无凹凸不平或不齐整的情况，以免造成脱流和局部空蚀。

3）水轮机主要零部件，过流部件表面应顺水流方向打磨。水轮发电机组其表面粗糙度不得超过下表的规定。

	部位
	表面粗糙度Ra （μm）

	一般滑动接触表面
	0.8

	永久接触的紧固连接表面
	3.2

	导叶
	导水叶表面
	3.2

	
	导水叶杆轴颈和密封面
	0.8

	
	导水叶接触面
	1.6

	
	导水叶上、下端部表面
	1.6

	
	固定导水叶
	12.5

	转轮
	叶片
	1.6

	
	叶片根部焊缝
	3.2

	
	下环和止漏环
	1.6

	
	上冠和止漏环
	1.6

	转动和固定迷宫环间隙表面
	1.6

	主轴
	主轴不接触表面
	3.2

	
	轴承滑转子处
	0.8

	
	轴承轴颈处
	0.8

	
	主轴水封轴套
	0.4

	
	法兰面
	1.6

	
	倒角
	1.6

	轴或轴套的联接表面对非接触性的表面
	3.2

	顶盖
	抗磨板和止漏环
	1.6

	底环
	抗磨板和止漏环
	1.6

	连接发兰和止口的表面
	1.6

	耐磨环间隙表面
	1.6

	护面板间隙表面
	1.6

	轴承和填料盒接触表面
	1.6

	固定接触表面
	不要求紧配合的
	6.3

	
	要求紧配合的
	3.2

	其他机械加工面
	12.5

	接力器
	接力器缸内孔
	0.8

	
	接力器活塞杆
	0.4

	推力

轴承
	镜面
	0.2

	
	镜板与推力头结合面
	1.6

	
	内外圆表面
	3.2

	
	镜板硬度
	180HB

	
	镜板硬度差值
	30HB

	
	镜板平面度
	0.02mm

	
	两平行面的平行度
	0.02mm

	其它加工表面
	12.5

	注：如为焊接结构的镜板，其硬度可允许为HB150。


2.2.6.3公差

对所有的配合件，应按其用途选择合适的机械制造公差。

2.2.7 焊 接

焊接工作一般采用手工或半自动电弧焊，有条件时采用自动焊。对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件，不允许采用局部消除内应力的方法。

焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其他杂物。

压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接工应符合国家标准GB150《压力容器》中的有关规定，焊工必须通过考试取得合格证。焊接件由取得合格证的焊工进行焊接。

在工地焊接的设备，卖方应在制造厂内预留合格的焊接坡口，焊工考试所需的材料（包括现场试焊钢板）、焊条均由卖方免费提供，现场考试由卖方提出焊工考试程序，合格焊工由卖方在工地的代表认可。

设备在工地焊接时，卖方须提供详细的焊接工艺，按额定金属填充料的150％供应焊条（钢材焊接焊条除外）、焊丝及焊剂，所供材料应与工厂加工图纸一致，并能适应现场焊接条件。焊接材料应用防潮塑料包装，并用密封的金属容器装运。

焊缝外观应处理平整圆滑，对于需采用X射线探伤的焊缝，表面应磨光。过水表面的焊缝应成流线型。压力容器上的焊缝打磨处理时，应不削弱其结构强度。
2.2.8 无损探伤

无损检测应按国家标准有关规定进行。

无损检测方法主要采用磁粉法、着色法和超声波探伤。买方有权要求卖方做焊接的随机抽样检查。若焊缝不符合有关标准和规范的要求，或有任何部分需要修复，则其检查费、修复费和再检查费用及其由此引起的工期延误损失费均由卖方承担。卖方应将无损检测的详细工艺提交买方审查。

转轮、导叶、座环、顶盖、底环、发电机的组焊接件，定子机座、转子、机架和起吊设备的焊接件的焊缝均须进行无损检测。

对于水轮机转轮铸件、导叶铸件和其它主要铸件应按规定进行无损检测。对于水轮机和发电机主轴、法兰连接螺栓等锻件应进行无损检测

2.2.9 钢铸、锻件

钢铸锻件质量应符合国家专门技术条件的规定。重要铸锻件应有买方代表参加检验，铸锻件缺陷的处理应征得买方代表的同意。

采用铸锻钢制作的部件，应经无损检测合格，且表面应无目检可见的气孔、砂眼、夹渣和裂纹等缺陷。如发现主要缺陷，买方将要求进行X射线检查，所需费用由卖方支付。

卖方在机械加工过程中，发现缺陷应及时口头告之买方代表查证。卖方应将铸件次要缺陷及时用书面报告给买方代表，并将修补技术措施用书面报告提交买方代表备案。如卖方认为还可处理，则应由卖方提出详细的处理技术方案，交买方审查同意后再进行修复。修复后要求性能强度必须达到标准，并与图纸要求相符，必要时应重新进行热处理。

对于存在重大缺陷的铸锻件，因其主要缺陷已影响到部件的性能、强度和使用安全，应予报废，不得使用。

如果铸锻件在运至工地时已产生扭曲变形或主要缺陷，买方将拒收。

2.2.10防护、清扫及保护涂层

所有设备部件出厂前应由卖方清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取防护措施。设备、部件和管道涂漆颜色应符合合同要求或行业标准。涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。

2.2.11 设备颜色

（1）在合同签订后，由卖方及买方最后确定每个项目的用色。

涂料项目主要包括：

1）水轮机。

2）发电机。

3）调速器。

4）发电机风罩内部。

5）阀门设备。

6）水泵设备。

7）刻度板。

8）铭牌框。

9）屏柜及端子箱、表计（包括机组机械制动柜）。

（2）涂漆项目应在出厂前完成，部分项目必须在工地完成的，应征得买方同意，卖方应提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备表面涂料之用。

2.2.12 润滑油及润滑脂

水轮发电机组各轴承润滑油和调速系统操作油均采用L-TSA46号汽轮机油，其性能应符合GB11120《涡轮机油》的规定。机组有关部件采用的润滑脂也应符合有关国家标准或石油标准。

蝶阀液压控制系统的操作油，采用与水轮发电机组相同牌号的汽轮机油，即GB11120 标准的L-TSA 46号汽轮机油。各部件采用的润滑脂，应为相同牌号。

2.2.13 测头

用于水轮机水力量测的动、静压测头采用不锈钢制造，形状、结构尺寸、材料和布置要求，应符合IEC60193的有关规定。

2.2.14 管路及附件

除非另有规定，所有管路系统设计、材料、安装、试验应符合GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》的有关规定。管路口径和长度应为公制。管路、阀门的布置及管接头位置应便于设备解体检查、移动部件检修时，对其他设备干扰最小。管路系统需拆卸的部位，应设置螺栓连接法兰或管接头。为便于现场安装，所有随机组供给的管路均应清楚地做出标记，管路内部清洗干净，两端封堵后装运。凡与用户自备管路相连接处的法兰，均由卖方成对（即2个）提供。管壁厚度应满足介质及工作压力等级要求。卖方应在工厂图纸上详细准确地表示出各管路的位置、管径、材料和用途。

油管路及管件均采用优质碳钢材料，公称直径小于或等于DN20mm的油管可采用优质碳钢接头连接，公称直径大于DN20mm应采用优质碳钢法兰连接。

主轴密封供水管采用无缝钢管。管道连接方式为：预埋水管采用焊接，非预埋水管和不锈钢管采用相应材料的法兰连接，采用“O”型密封。

测压管及管件应为优质碳钢，管径大于或等于DN25mm。测嘴应为不锈钢材料制造，测嘴形状，结构尺寸和布置方位应符合IEC的有关规定。

仪表管应为优质碳钢管或紫铜管，并有相应材料的管道附件。在仪表处应提供截止阀、表用三通阀和排水接头。温度计的软管应有铠装防护。

2.2.15 备品备件

卖方应按合同提供规定的备品备件，该备品备件价格已包括在投标报价书中。备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。

备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在五年保存期内备品备件及备件包装箱不会变质

2.2.16 基础埋设材料

卖方应随设备供应安装设备所必需的基础埋设材料，如基础螺栓、基础板、锚固件、拉紧螺栓、钢架、固定杆、支承千斤顶和其它在浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料。

2.2.17 吊装附件及专用工具

在设备主要部件上，均应设供吊装用的吊耳、吊环等。在安装和组装过程中，凡须用厂房起重机吊钩吊装设备时，所有部件和组装件挂装的吊具及检修所用的专用工器具均由卖方提供。卖方还应提供他认为在货物所到站装卸时有特殊要求的部件的吊具。

2.2.18铭牌

每台主要设备及附属设备均应有永久性铭牌、水轮发电机组的铭牌标志应符合GB755规定。铭牌上应标有制造厂名称、地址、设备出厂日期、编号、型号、额定容量、转速、主要电气参数、重量、水力参数及其它重要数据。

2.2.19标记

2.2.19.1概述

为了便于在安装和检修中迅速辩认零部件的装配关系和位置，以及屏、柜设备、电缆，在零部件、屏、柜、电缆上必须标注标记。

2.2.19.2标记规定

1）水轮机的平面中心线以“+X、-X、+Y、-Y”中心线来表示，而蜗壳进水方向中心线的上游侧为“+Y”。

2）凡图纸上规定有“+X、-X、+Y、-Y”中心线的零部件均应打上相应的标记。

3）有孔的环形部件、螺孔或其它零件的编号均以顺时针方向排列，自“+X”处开始为第一号，没有标记的环形部件的孔或零件，可从任何位置开始为第一号，其余序号顺时针方向排列。

4）标记应打在明显易见的非工作表面上，对全部加工的零部件，除本规范有特殊规定外，均应打在不与其它零部件接触而易见的表面上。

5）在不加工的粗糙表面作标记的部位应铲平和磨光，并用白漆作边框，在不加工的光滑表面或加工的非工作表面作标记时只用白漆作边框。

6）水轮发电机组的重要部件：转轮、轴承、主轴、顶盖、底环、座环、蜗壳、尾水管里衬、接力器、定子、转子、上、下机架等，除打一般的标记外，还必须在明显的不与混凝土接触的非配合表面上用150×220mm规格的漏孔刷字板，用白色油漆刷上产品代号。

7）在满足本标记规定的前提下，卖方可以根据工厂标准提供相应的标记规范，但必须在投标文件中加以说明，并得到买方的批准。
2.2.20 自动化元件

1）承包单位应提供用于2台水轮发电机组的全套自动化元件，以满足机组自动控制要求。投标时应参照技术条款的文字说明和招标附图上规定的供货范围，详细分列供货清单并分项报价，自动化元件具体配置、型号、数量将在设计联络会上进一步确定。

2）自动化元件动作应灵活可靠，并应能防潮、防振、防漏，结构应便于安装调试，电气输出接点应为无源空接点。

3）电器组件的绝缘电阻值和耐压值应符合DL/T1107的规定。

4）电器组件使用于长期工作制或间断长期工作制的线圈，其极限允许温升值应符合DL/T1107的规定。

5）装于厂房内的的电气组件，应符合DL/T1107的要求。

6）电磁阀类（包括电磁铁、电磁配压阀、电磁空气阀等）应满足下列要求：

（1）在85%～110%额定电压，规定的非电气量标准下，能可靠动作，不允许有跳动或卡阻现象。

（2）应为双线圈控制通断，带有4对以上的辅助接点及自身切断线圈电路的切换接点。辅助接点要求有足够的断开容量，动作准确，便于调整。

7）变送器及仪表类应满足下列要求：

（1）带4～20mA模拟量输出。

（2）变送器与仪表为一体化结构，变送器与仪表均置于现场。变送器与仪表为分体式结构，变送器置于现场，仪表置于机组仪表屏。仪表应各带两个高低报警设定值继电器接点输出（可现场调整），接点数量应满足有关自动控制要求。

8）液位信号计（器）置于现场，应带4对可调的、电气上独立的、不接地的常开常闭转换接点输出。

9）流量指示及信号器置于现场，应是双向动作型，并带有4对可调的、电气上独立的、不接地的常开常闭转换接点输出（分别表示通断）。在所有冷却器进水管路上均应装设示流信号器。

10）压力显控器置于现场，应带有2对独立的常开常闭转换接点输出。

11）测温电阻应满足如下要求：

（1）水轮发电机组需要测量温度的部位应埋设电阻型感温组件，测温电阻应为铂电阻（Pt100），在温度为0℃时其阻值对应为100±0.1Ω。定子测温电阻应为双支。

（2）测温电阻埋入位置应有足够的深度。

（3）测温电阻应按三线制接线方式引出（水轮机部分应将引出导线汇集至水轮机端子箱；发电机部分应将引出导线汇集至发电机端子箱。该部分测温电阻至端子箱之间的所有导线均由卖方提供）。

（4）测温电阻大部分与买方提供的现地控制单元（LCU）联接，另一部分则与固定的温度信号计（器）直接联接。

12）剪断销破断装置及信号报警器

（1）每个剪断销上都应装有一个剪断销破断信号器。

（2）剪断销信号报警装置应带有两付接点和一个指示灯，以便在剪断销破断后提供电气信号（接点输出）和局部显示。

（3）剪断销信号报警装置设置于测温制动盘内或仪表盘内。

（4）剪断销破断信号器至剪断销信号报警装置的所有连接导线均由卖方提供。

所有辅助电气设备、盘柜、电线和端子均应能适应当环境温度0~＋50℃，湿度不大于95%的要求。
2.2.21试验计划

卖方应按工程进度提出工厂试验计划，由买方核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间。卖方应向买方提供2套试验标准（规范）文本。

2.2.22工厂装配与试验见证

按规定应在卖方工厂车间进行组装的各种设备，除制造厂规定的计划外，买方对有疑问的产品提出要求进行其它验证设备性能的试验时，卖方应免费进行。所有试验项目应尽量模拟正常作用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销。

凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向买方提供工厂检验记录抄件和试验报告，并经买方审查认可后，设备才能发运。

卖方应事先向买方提交在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排。

如买方放弃参加任何试验见证或在出厂检验和试验时签字认可，并不能免除卖方充分满足合同文件技术规范要求的责任。

2.2.23设备包装与运输

设备的包装及发运由卖方负责，设备包装运输应符合JB/T8660《水电机组包装、运输和保管规范》的规定，并应根据设备的不同情况和要求采取防雨、防振、防尘、防霉、防冻、防碰撞、防潮等措施，对于刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。小件和易损件应采用集装箱运输，以确保货物安全到达工地，卖方应对其不适当的包装所引起的任何生锈、损坏和损失负责。

对设备加工面应采取适用的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护。对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装，并有妥善的防振措施。

包装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T191《包装储运图示标志》的规定。

包装箱外壁应标明收发货人名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共××箱第××箱等。

包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸，这些文件、清单，一式二份，其中一份寄收货人，另一份资料应装在包装箱内的专用铁盒内。

2.2.24买方人员参加工厂试验

卖方应及时通知买方派有关人员赴工厂参加主要设备项目的试验。时间和人数由双方商定。卖方应为参加工厂试验的人员提供有关文件和方便条件。

买方将根据电站运行检修的需要，在设备制造期间派遣有关人员到卖方学习和培训，卖方有义务承担和接受培训任务。参加培训的人数、专业和时间、由双方另行商定。培训人员食宿费由买方自理。卖方应为培训人员提供培训条件和食宿方便。

2.2.25卖方的现场服务

卖方应派遣有能力，有实践经验的人员到现场服务协助安装和试运行，并参加设备开箱和交接、验收、试验。

卖方应事先向买方提交参加现场服务人员的名单、专业及来现场的计划安排。买方将为卖方现场服务人员提供食宿方便。

卖方在现场的服务人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督；应具有在现场处理设备安装、试验和试运行中的质量缺陷，及时提出更改或修正方案并加以实施的能力，否则应按合同有关延误工期的违约条款，付给买方延误工期的违约金。在安装过程中服务人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知买方。否则卖方必须承担因安装质量所引起的一切责任。

2.2.26提供的招标图纸

合同设备应符合买方在附图中所提供图纸的要求。

附图所列的招标图纸，除了标明为控制性或不得变动的强制性高程及尺寸外，应视为只用来说明电站设备总体布置的图纸，如果有必要，电站设计上可做小的非本质性的修改，使其适应所提供设备的需要，所做修改需要征得设计单位的同意。

水轮机过水流道尺寸，将根据最终资料确定。但其控制尺寸、尾水流道底板高程和水轮机安装高程应符合招标文件的要求。

2.2.27卖方提供的图纸和资料

图纸和资料的文字说明采用中文，计量单位及符号一律使用中华人民共和国法定的计量单位和符号。

卖方应向买方提交下列图纸和资料供审查：合同文件规定提交的图纸；合同设备的安装、运行及检修说明书；产品样本；厂内鉴定大纲；合同文件中提及的其它图纸资料。

卖方应提交一份交图清单，并注明提交的日期及顺序。卖方提供的电子版资料和图纸应为Word2007、Excel2007和AutoCAD2004版本以及相应的PDF版本。卖方正式提交审查的图纸，均应由授权委托人签署或盖章。

对于卖方提交的不符合要求的图纸，买方将不作正式审查或处理，也不将图纸退回卖方，只书面通知卖方不符合要求的图纸名称，并要求卖方修改后重新提交图纸。

2.2.28 质量保证

卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。设备的质量保证期以现场安装、调试、试运行并检验合格后签署了“初步检验合格证书”之日起12个月或自最后一批设备交接验收之日算起24个月，以先到期为准。

卖方所供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在保证期内若出现由于设备设计缺陷或材料选择不当、或制造质量而导致该设备无法保证正常运行或引起事故，卖方应保证根据买方要求，在收到通知后在商定的时间内无偿修复或更换有缺陷的设备或部件，甚至整套设备，由此造成的一切损失应由卖方承担。新的保证期从修复合格后重新开始。

如果卖方在收到通知后在商定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

在保证期结束后，买方将签署一份“保证期满验收合格证书”，来证明卖方已完成合同项下的全部责任。

2.2.29协调及联络会

2.2.19.1 协 调

1．卖方应与其它有关设备的承包商交换图纸和任何其它必需的资料，以保证正确完成所有有关部件的设计、制造、试验、安装与协调运行。

2．除非本文件另有规定，为了使卖方所提供的设备适应其他承包商所提供的设备，应允许较小修改，并不得要求额外的报酬。所有承包商之间的有关上述调整，对买方均不增加附加费用。卖方与其他承包商之间所交换的资料，应分别提供给买方3份，工程设计单位1份。

3．卖方应负责其分包商间的协调并对供应商提供的设备和交货负责。

2.2.19.2 联 络

1．合同签署时，双方各自提交己方的联络代表名单和授权书，以后联络代表的变动必须以书面形式通知对方。

2． 双方表达正式意见时，必须以信函或传真等书面形式进行，且必须有联络代表的签名；双方提交给对方的正式文件，也必须有联络代表的签名，否则不能作为合同执行的凭据。

2.2.20 进度要求和进度报告
2.2.20.1 概 述

买方根据合同文件规定的设备交货时间表对合同的各个分项提出进度要求，卖方履行有关进度要求是合同的重要部分。在遵守上述进度要求的条件下，卖方可按最有利的情况来制定其工作计划表。

2.2.20.2 买方的进度要求

参见买方进度控制表对时间的要求。

2.2.20.3 卖方制定的工作计划表

1．卖方应在合同签署后10天内向买方提交一式两份工作计划表。

2．工作计划表应反映合同各部分的开始和完成日期。

3．表中的项目应按其实施的顺序和系列安排。工作计划表应符合设备交付时间表买方的进度要求，并提交买方批准。批准后的工作计划表将成为合同的履行时间表须严格执行。如修正工作计划表，须经买方批准。

4．一份最新修正的工作计划表应分发到双方的工作地点，并将其副本送给买方两份。所有过期的工作计划表的复印件应保留在工作地点，供买方备查。

2.2.20.4 进度报告

1．卖方应每个月递交1次进度报告。列出所有设计、制造、交付工作及其排定的完成日期。并应指出完成工作的百分比和完成工作所要求的天数。

2．进度报告格式应在合同签署10天内由卖方提交给买方审查。

3．进度报告应参照工作进展状况，到重大事件发生为止；如果此期间没有发生重大事件，就到月度的最后1个工作日为止。进度报告应附有进度（数码）照片。

4．进度报告的递交日期不迟于本报告的最后1个工作日之后的第7日提交。

2.3 水轮机

2.3.1 工作内容及供货范围

2.1.2.1 概述

本技术条款适用于按合同规定供应的2台（套）水轮机及专用工具、备品备件的供货，范围包括（不限于）：设备的设计、制造、出厂前的试验、装配、出厂验收、包装、运输及保险、交货；提供必要的图纸和资料；参加设计联络、协调会；对设备现场安装、调试、试验、试运行、验收等提供技术指导、培训服务。

本技术条款未说明，但又与设计、制造、安装、运输、包装、保管、维护以及与电站其他设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按本规范规定的有关标准执行。
2.1.2.2 供货范围界限
本技术条款所要求的供货范围为2台立轴混流式水轮机，每台水轮机至少包括以下部件：

1）尾水管里衬、锥管里衬及基础埋件和紧固件、锚筋（包括进人门）；

2）蜗壳、座环、基础环及紧固件（包括蜗壳延伸段）；

3）机坑里衬、接力器里衬及埋件、紧固件；

4）顶盖、底环；

5）导水机构、控制环；

6）转轮、主轴；

7）水导轴承、主轴密封；

8）油、水、气、监控系统设备的预埋件及埋设管道；

9）水轮机其他设备、备品备件及专用工具等；

10）顶盖排水系统；

11）机组自身的油、气、水附属系统中阀门、泵、滤水器、监视仪表、管道、管件、检修平台、电线、电缆、电气元件等；

12）水轮机补气装置及设备；

13）本条款未提及但确为水轮机安全、正常运行所必须的、并且装设在水轮机本体上的其他设备或元器件。

2.1.2.3水轮机及其附属设备的供货界限

1）与土建承包商的分界：提供用于合同设备安装的基础板、垫板、各种锚固螺栓、基础螺栓、锚筋、千斤顶等全部预埋件。

2）与水轮机引水系统分界：蜗壳进水管（含延伸管段）供货界限为从水轮机＋X轴线算起向上游至与蝶阀伸缩节短管法兰连接面约3.02m（暂定）处，具体供货尺寸在一联会上最终确定；尾水管里衬提供至尾水锥管出口，不含肘管。

3）与主厂房桥机分界：提供自桥机吊钩以下用于起吊水轮发电机组部件的所有专用工具和吊具。

4）与外部管路分界：水轮机轴承润滑、冷却、密封等用的油、气、水管路供至机墩外总管处（法兰成对提供，包括用于法兰连接的螺栓、螺母、垫圈、密封材料、各支管阀门及自动化元件等），机组测量用的水管路供至水力测量盘（位置在二联会上确定），以上管道材料及相关附件均由卖方提供。

5）属于水轮发电机组成套设备之间的各种管路、阀门、配件及接线均在卖方的供货范围内。

2.3.2 水轮机结构及技术要求

本节技术要求适用于本电站2台额定出力为3.638MW/2.190MW的立轴混流式水轮机。
2.3.2.1型式和说明
（1）水轮机型式和基本参数

水轮机为立轴混流式，金属蜗壳，包角345°，弯肘型尾水管。与发电机直接连接，俯视顺时针方向旋转。与水轮机蜗壳（延伸管段）进口联接的进水蝶阀公称直径为DN2100/DN1600mm。

（2）水轮机保证出力

水轮机在额定水头31.55/36.49m，额定转速运转时，水轮机的出力不小于3.802/2.331MW，同时应满足性能保证章节中规定的其它性能保证值。

（3）转速

1）额定转速：水轮机的额定转速为300/428.6r/min。

2）飞逸转速：在最大净水头，发电机既无负荷又无励磁的情况下，水轮机最大飞逸转速应不超过1.8倍的额定转速。卖方保证的飞逸转速应示于“设备特性及性能保证”之中，水轮机所有部件均应设计和制造成能安全地承受在最大飞逸转速连续运行至少5 min。

（4）效率

卖方所提供的水轮机应满足第性能保证章节中的要求。

水轮机在额定水头31.55/36.49m，额定出力3.802/2.331MW时的效率保证值不应低于90%。

水轮机真机最高效率不低于92.5%。

要求水轮机在规定的各水头范围内和导叶开度较宽广的范围内有较高的效率，且效率曲线变化平缓。

卖方应提供全部运行水头条件下，水轮机出力在45%至100%范围内，预想的水轮机运行特性曲线。

（5）安装高程和空蚀损坏

1）水轮机安装高程

水轮机安装高程（导叶中心线高程）定为   m。

2）保证期

水轮机空蚀保证期为按本合同文件规定的水质、泥沙特性、水头和尾水位范围内，自投入运行之日算起，基准运行8000h，其中出力小于各相应水头下保证出力的45%运行的累计时间不大于500h，超过最大保证功率运行的累计时间不大于100h的情况。

在保证期内，空蚀保证值如下：

水轮机转轮空蚀空蚀保证量：

a.金属失重量不超过0.8D2kg。

b.过流部件任何点的金属剥蚀深度不超过3D0.67mm。

单个叶片的损坏量不得大于转轮整体损坏量的0.3倍。

导水机构、转轮室和尾水管里衬全部空蚀质量之和不大于转轮空蚀保证量的1/2，深度保证量与转轮相同。

空蚀失重量超过保证值时，卖方应免费修理，包括改进叶型，修复损坏表面，然后重新开始另一8000h保证期的运行。如果同一转轮的相似部位或区域上产生的面积，沟槽或凹坑等损坏较平均损坏程度大三倍以上时，则被认为是异常破坏。此时，卖方应对所有异常破坏的部位进行修复，并且要做必要的修型。

3）空蚀失重量的测定和计算按GB/T 15469.1《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定》中规定的方法执行。

4）空蚀的修补

在保证期内，若发生过量的空蚀和（或）磨损坑，水轮机卖方应负责免费修复所引起的损坏，这些区域应修复到与原状一致，用不锈钢焊条进行补焊和磨光成一个光滑的表面，并与临近未损伤的表面一样。由于叶型误差或波浪度而引起的局部空蚀破坏，水轮机卖方应对水轮机部件作必要的修正，以防空蚀损坏再次发生。所有修补材料和设备由卖方自备，并负责完成全部修补工作。所有空蚀部分修补和修整后，空蚀保证期必须重新计算。

5）电站空化系数σp对应于初生空化系数σi和临界空化系数σ0应具有足够的安全裕度，其安全裕度应满足k1=σp/σi>1.1，k2=σp/σ0>1.6。σi、σ0定义见GB/T 15468《水轮机基本技术条件》。

（6）运行稳定性和噪声

1）在电站运行水头条件下，负荷在45%～100%P范围内，水轮机均可长期稳定运行，无有害的振动和压力脉动。稳定运行的指标包括尾水管管壁压力脉动值，顶盖垂直振动值及水导轴承处轴的摆度及噪声（P对于运行水头大于和等于额定水头时为额定功率）。

2）尾水管管壁压力脉动值（混频双振幅峰值△H），在主要工况（80%～100%P范围内）运行时，△H/H不大于5.0%；在其他部分负荷（45%～80%P范围内）运行时，△H/H最大不超过7%（H为运行水头）。

3）顶盖垂直振动和水导轴承摆度应符合GB/T8564“水轮发电机组安装技术规范”中的要求。

4）在全部运行范围内，距水轮机机坑地板上方1m处的噪声应不超过80dB（A）。距尾水管进人门1m处的噪声应不超过85dB（A）。

5）在各种运行工况下（包括甩负荷），水轮机各部件不应产生共振和有害变形。转轮和固定导叶等主要过流部件的固有频率应与各种水力激振频率错频。

（7）导叶漏水量保证

卖方应提供导叶漏水量保证值，但在全部运行水头范围内，水轮机运行8000h后的导叶总漏水量应不大于水轮机额定流量的3‰。

（8）水推力

水轮机的水推力应尽量减小，在最大水头时的最大水推力由卖方填入相关表格。

（9）裂纹保证

在规定的空蚀、磨损保证期内，卖方应保证转轮不产生裂纹。

裂纹将用超声波、磁粉和/或着色探伤检查，验收标准与转轮制造所用的标准相同。对保证期内产生的裂纹损伤，卖方在现场免费进行修理。在完成修理工作后，按水轮机重新投入运行为新的保证期。

（10）水轮机的可靠性

可用率：不低于95%；

无故障连续运行时间：不小于18000h；

退役前使用年限：不小于30年；

大修间隔周期：不低于4年；

机组允许操作次数：年起停次数不小于1000次（起停计1次）。
2.3.2.2水轮机结构及技术要求

（1）转轮

1）转轮材料应采用优质不锈钢材料（ZGOCr13Ni4Mo）制造。转轮采用焊接结构，焊接时应做好叶片防变形措施，焊后卖方应按本钢种的热处理工艺规范和合理的防变形措施进行热处理、消除焊接应力。转轮应具有足够的强度和刚度并整体运至工地现场。

2）转轮叶片、上冠和下环采用AOD精铸成型后数控加工或不锈钢钢板模压成型。表面抛光，模压后应进行必要的定形处理。

3）叶片压模应用坐标法检查型面。

4）转轮和主轴采用法兰螺栓联接，宜采用键传递扭矩，保证转轮的互换性。

5）转轮表面粗糙度应满足本技术文件中相关规定要求。流道尺寸型线应符合GB/T10969 《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》的要求。型线和模型转轮相似偏差应满足IEC60193的规定，过流表面应光滑，呈流线型，无裂纹或凸凹不平等缺陷。

6）转轮上冠和下环外缘应设有迷宫式止漏环。止漏环直接在转轮上加工成型。止漏环间隙值不超过模型换算值。其硬度应高于相对应的顶盖和底环部位止漏环的硬度。

7）转轮应与止漏环一起在工厂内作静平衡试验。除非买方书面确认，静平衡试验应通知买方参加。且卖方应提交4份试验报告给买方。

（2）止漏环和抗磨板

1）在顶盖和底环上应装有优质不锈钢止漏环，它与转轮上的止漏环相匹配。固定止漏环较转轮止漏环硬度低30HB。止漏环安装完后应保证同心要求，顶盖和转轮之间的环形间隙应均匀并便于检查。止漏环间隙不应超过模型水轮机间隙按转轮直径比的计算值。

2）顶盖和底环与导叶上、下端面的对应部位应设置抗磨层，上、下抗磨层的宽度应能完全复盖转轮外圆至座环内圆之间的表面。抗磨层用不锈钢或其他抗磨蚀材料制造。抗磨层的厚度应保证在其表面发生微小损伤，在现场进行补焊不致引起变形，且加工后抗磨层厚不小于10mm。

（3）主轴

1）主轴采用20SiMn锻制而成。主轴两端应带有法兰。

2）主轴可在直到最大飞逸转速范围内的任意转速下运转，而不产生有害的振动和变形。在额定转速、最大功率运转时，主轴最大应力应符合相关章节的规定。

3）水轮机主轴的校正和连接

主轴在车间检查和校正应按满足规范规定的数值，主轴尺寸和摆度的检查记录应送交买方3份。主轴与转轮连接的法兰螺栓孔，工厂加工应能保证在现场正确配合，并满足转轮的互换性要求。主轴和转轮间的连接和拆卸应方便在安装和检修期间分别起吊主轴和转轮。

4）主轴在出厂前应要求进行探伤检查。

5）主轴与主轴密封接触的表面应衬不锈钢套。水轮机主轴与发电机主轴应经同心度检查，应严格同心。

（4）主轴密封

1）应设有主轴密封装置，主轴密封分工作密封和检修密封。主轴密封应严密、耐磨、结构简单、便于检修。主轴密封应有同等工程的成功使用业绩。

2）主轴工作密封型式必须有成熟的使用经验、性能可靠。工作密封采用水润滑和水冷却（卖方也可采用其它结构形式）。卖方应为用于主轴密封的水，提供相应的水过滤器、管道、阀门及附件等。

3）应设有一套充气围带式检修密封，以便在不排除尾水情况下更换工作密封，防止漏水。充气围带有压缩空气管接头，其充气压力为0.5～0.8MPa。工作密封和检修密封应附有相应管道、阀门及其他附件等。

4）主轴密封的冷却和润滑水压力为0.2～0.5MPa。

（5）导轴承

1）导轴承采用稀油润滑轴承，其结构应可靠和便于检修，便于不移动导轴承部件就能更换主轴密封。导轴承运行时，应保证不漏油，不甩油，机组从最大飞逸转速惯性滑行直至停机（不加制动）的全部过程中，导轴承应能安全承受。

2）导轴承轴瓦应采用巴氏合金材料，轴瓦不需在安装现场研刮。

3）导轴承润滑采用自润滑循环方式。

4）导轴承润滑油采用L-TSA46号汽轮机油（透平油）。在连续运转条件下，轴瓦温度应不超过65℃，轴承油温应不超过55℃。

5）导轴承的冷却器管采用紫铜管材料，其工作压力为0.2~0.5MPa。

6）导轴承油箱上配一个目测油位计。轴瓦及油槽内应分别设有测温装置（感温元件为分度号Pt100铂热电阻，按三导线法引出）；其测量范围为0～100℃。

7）冷却水中断后，机组仍能安全运行15min。

8）导轴承应有互换性。

（6）座环

1）座环应有足够的强度和刚度，当蜗壳放空时应可承受置于其上面的结构物和机组旋转部分的全部重量，并应能安全承受由蜗壳内最大水压力所产生的各种应力。

2）座环采用无蝶形边结构，用抗撕裂钢板焊接而成。

3）座环上应有设置排水孔的固定导水叶，排水孔口处设可拆卸的滤网。

4）现场安装时，为定位和固定座环所需的全部如紧拉杆、松紧螺栓、千斤顶和调整垫板（应有10%余量）均由水轮机卖方提供。

5）座环上、下环板应采用优质的抗撕裂钢板焊接制成，座环上应附有与蜗壳瓦片焊接相连的过渡板。

6）座环焊缝应依据国家有关标准进行无损检测。

7）座环分瓣或整体制造，分瓣组合面应精加工，并配有定位销，采用螺栓连接。如需工地现场焊接，应有足够的工装。

8）应有保证运输过程中，不产生变形的支撑和加固措施。

（7）蜗壳

1）蜗壳设计应在不考虑与混凝土联合受力条件下，保证能承受最大水压下所产生的应力，该应力值不超过工作应力章节中正常运行条件下的规定。

2）蜗壳应采用可常温焊接的、可焊性好的低合金压力容器钢板制造。设计时应考虑不少于3mm的腐蚀余量。

3）蜗壳各节应在制造厂内与座环整体预装，根据运输条件分段（节），鼻端2-3节和大小舌板焊接后运往工地。为防止运输中变形，应采取加固、加支撑措施。为便于安装，分节中应考虑留有凑合节，蜗壳每节应标有顺序号。

4）蜗壳的全部焊缝（包括与座环连接的环缝）应依据国家有关标准进行无损检测。卖方应将探伤检查报告提交给买方。

5）蜗壳进口直径应能与进水蝶连接短管一致，与进水蝶阀的接口协调应可在设计联络会上确定。

6）在蜗壳进口直管上，设置测压计测头，以测量进口处的压力。

7）蜗壳的各节应在厂内进行防腐，防锈处理。

8）用于蜗壳基础支撑的千斤顶、地脚螺栓、基础板、松紧螺栓、拉杆、调整垫板、斜铁等均由卖方提供。

9）蜗壳应有足够的支撑以满足运输和安装要求。

（8）顶盖

1）顶盖采用钢板焊接结构，应具有足够的强度和刚度，整体制造和运输。顶盖下侧面与转轮上冠之间应有有效的减压措施，以减小水推力。

2）顶盖与座环为螺栓联接。应设有4个定位销定位。顶盖与座环应有良好的密封措施。为便于顶盖拆卸，在顶盖四周均布4个顶起螺栓。

3）顶盖上应设有测量顶盖压力的测孔及测头。卖方应提供测孔至测量仪表之间的管路，阀门以及附件。顶盖下侧面的抗磨板应符合要求。

4）顶盖上应设有活动导叶自润滑轴承和密封，顶盖的轴承腔和底环的轴承腔应同轴镗孔，以保证两腔的同心度。

5）顶盖外缘距水轮机机坑内壁应有足够的装卸空间，按不小于100mm控制。

（9）底环和基础环

1）底环装有活动导叶无油自润滑轴承。底环由钢板焊接而成，底环上的止漏环和抗磨板应符合相关章节中的要求。底环上应装有导叶轴套，轴套采用钢背复合材料，轴套孔应与顶盖上的轴套孔同镗。

2）底环应有足够的强度和刚度，能够安全承受最大水压力和所有作用在其上的其它负荷而不产生有害变形。

（10）尾水管里衬

1）尾水管为弯肘型，尾水管流道外形控制尺寸和高程应符合工程图纸中所示的要求；卖方应提供尾水管单线图。尾水管里衬应供至尾水锥管末端。

2）尾水管里衬采用钢板焊接，外壁应配有足够的加强措施，以及安装用的拉筋，支撑等。

3）尾水管锥管上应设有直径Φ600mm的外开式进人门，位于+Y轴方向。进人门的轴销和螺栓应采用不锈钢材料制作，进人门底框下边应设置一个排水阀，用以检查进人门处是否有水。

4）尾水管进口断面的适当位置上应设有供测量真空压力的测头。卖方应提供相关的管路、阀门及附件。

5）里衬钢板的下料和拼装，应符合流体力学和焊接工艺的要求。

6）尾水管应有足够的支撑以满足运输和安装要求。

（11）导水机构

1）导叶的设计应使从全开度位置至空载开度位置范围内，导叶的水力矩特性具有自关闭的趋势。导叶最大开口应留有一定的余量，导水机构应设有导叶限位装置，当剪断销剪断时，活动导叶应不会碰撞转轮、固定导叶和其它导叶。

2）导叶采用整体铸造，材料应为不锈钢材料。导叶应有3个支承轴承，轴瓦应能自润滑。导叶应可以互换。

3）导叶立面采用硬密封，导叶端面设置切实可靠的密封，至少应保证使用一个大修周期。

4）每个活动导水叶应设有剪断销作为导叶保护装置。当某个导叶发生协联动作故障时，能自动报警并锁定该导叶，防止产生摆动和不稳定运动。

5）导水机构中所有相对运动的部件均应合理设计，使其尽可能减小摩擦损失和死行程。

6）应合理布置固定导叶与活动导叶相对位置，对于导叶处于设计开度时，活动导叶头部与固定导叶尾部错开的布置方式，应与常规布置方式进行分析比较后确定。

7）控制环采用无油润滑结构。其支承结构应有足够的强度和刚度，当一个接力器故障时，此支承应保证可靠关机。其支承摩擦块采用自润滑钢背复合材料。

8）导水机构应在工厂内进行预装配和导叶动作试验，并进行尺寸检查和导叶间隙检查。卖方应提交导叶动作试验和尺寸、间隙检查报告。

（12）机坑里衬

1）卖方应设置从座环到水轮机层地面高程之间的机坑里衬，里衬端部用型钢或加强筋加固，机坑里衬钢板厚度不小于8mm，里衬内径应允许能整体吊出顶盖。

2）机坑里衬用钢板焊接而成，外壁应设有环筋、竖筋和拉筋，浇筑在机坑混凝土内。

3）机坑内设有防滑地板、平台，采用花纹钢板制作。平台、踏板应分块，便于拆卸和搬运。

（13）补气装置

1）为了保证水轮机在导叶部分开启状态下能稳定运行，水轮机应选择合适的位置设置补气系统，补气系统采用自然补气，该系统应能自动开启和关闭。

2）卖方应提供补气系统所有设备，包括必要的管路、阀门和控制元件，所有管道、阀门和与水接触的部件应为耐磨蚀的金属。

2.3.2.3 水轮机自动化

（1）概述

卖方应为水轮机提供必须的仪表、控制、保护装置、盘柜。此外，即使本章没有列出但只要是卖方设计中所需要的任何其他仪表和控制设备，卖方均应提供。具体的组屏方案于设计联络会确定。

（2）自动化元件设置原则

1）自动化元件应满足水轮发电机组及其附属设备运行、监视、自动操作及电站计算机监控系统的要求。

2）所有自动化元件应防潮、防振、防漏，动作灵活可靠，结构应便于安装调试，在保证可靠动作的前提下，管件元器件应选用技术先进、有成熟运行经验的知名品牌产品，重要部位的自动化元件应采用冗余配置。

（3）自动化元件的要求

自动化元件应配置在易于接近的地方，其刻度、指示器和名牌清晰易读，仪表刻度范围如果没有规定，则由卖方根据工作条件决定。刻度温度以℃、压力表以MPa、流量表以m³/s、效率以%、振动以0.001mm、噪音以dB（A）计。应提供仪器仪表的全部数据，包括型式、尺寸、测量范围、电气额定值以及制造商的名称。铭牌应标明仪表的用途和性能。

1）液位监测

a投入式液位变送器、差压式变送器量程和零点应连续可调。被测量的变化范围应在量程的50%~80%之间，最低不能小于30%，负载阻抗不小于500Ω，精度不低于0.25级，长期稳定性±0.25%，二线制输出标准的4~20mADC模拟量信号。压力腔、法兰、排气道和隔膜应为不锈钢316型。管件为标准的G1/2″。并应提供安装变送器和管道的附件。

b液位信号器（计）动作值不大于设定值的±5%，接点寿命大于1×106次，接点容量不低于AC250V，5A或DC220V，1A。应带有4对在电气上互相独立且不接地的常开常闭转换信号接点。

2）压力、压差测量

a压力变送器在出厂时应确定好量程，并有测试记录。被测量的变化范围应在量程的50%~80%之间，最低不能小于30%，负载阻抗不小于500Ω，精度不低于0.25级，长期稳定性±0.25%，二线制输出标准的4~20mADC模拟量信号。并应提供安装变送器和管道的附件。

b压力、差压信号器（计）动作值不大于设定值的±1%，切换差不大于5%，接点寿命大于1×106次，接点容量不低于AC250V，5A或DC220V，1A。应带有4对在电气上互相独立且不接地的常开常闭转换信号接点。

c压力显示控制仪表选用数字式的可现地安装的仪表，应能在较强振动、潮湿、温差较大的环境下稳定可靠地工作，对被测量的波动应有阻尼措施，接点动作应有一定的延时，显示及控制精度不低于1%，控制输出为独立的位式接点或切换差可调的位式接点，输出路数为2~5路，并带有一路两线制输出标准的4~20mADC模拟量信号。

d压力表符合国家有关标准的规定。应为可调节型，精度为A级或更高。带有直径约为150mm的白色刻度盘、褐色刻度线及指针。水压力表应配装有非堵塞型脉动阻尼器和仪表三通阀。

3）流量监测

a流量变送器，选用电磁型或旋涡型，精度不低于0.5级。输出标准的两线制4~20mADC模拟量信号。

b示流信号器是成熟的产品，带有报警接点。宜选用不带活动部件的动作可靠的热扩散式流量开关。

4）导叶位移传感器

要求选用非接触式位移传感器，精度为0.5级，应是成熟的产品，两线制输出标准的4~20mADC模拟量信号。

5）导叶传动机构信号装置及保护信号器

一套导叶传动机构信号装置及保护信号器，保护信号器将信号送至电站计算机监控系统的机组LCU中。

6）接力器锁锭

要求接力器锁锭行程开关动作正确，并输出常开、常闭接点各两对。

7）电磁液压阀、电动执行机构

a电磁液压阀动作可靠，应为双线圈控制通断。电磁铁应给用户提供1常开，1常闭阀位辅助无源接点。阀体上应有反应阀门的打开、关闭的位置信号接点。工作电源为DC220V、操作电流不大于1A。功耗不大于50W。

b电动执行机构包括电动阀门和阀门控制装置。电动头采用带一体化控制单元的组合式电动装置。电动机为交流，工作电源为AC380V，三相、50Hz。应有过转矩保护、电机超温保护、行程限位保护、机械限位保护、手电动自动切换、指示阀门开度的旋转刻度盘、手轮操作等功能，保护接点容量为AC220V、1A。电动阀门的电动装置除满足开阀、关阀操作的基础要求外，应给用户提供1常开，1常闭阀位辅助无源接点和1常开，1常闭过转矩无源接点。

8）转速检测装置

包括齿盘式转速传感器、转速信号装置。主要性能要求如下：

a齿盘式转速传感器配置两个探头，经过脉冲放大处理后，输出两路转速脉冲信号，信号电压为DC24V：一路供调速器测速使用，一路送入转速信号装置。

b转速信号装置应有从1%〜160%额定转速接点10对，每对接点均应为一开一闭转换接点，可灵活整定。其返回系数不小于0.98〜1.02，转速信号装置应同时接受来自PT和齿盘的信号，两路信号互为备用，装置选用微机型或可编程控制器型式。

9）每台机配置的自动化元件见下表（不限于此）。

	序号
	项目
	名称
	数量
	仪表装设位置
	与机组控制系统的接口数量
	用途

	1
	蜗壳进口压力
	压力变送器
	1个
	水力仪表架
	输出4～20mA DC
	监视

	2
	蜗壳进口压力
	压力表
	1个
	水力仪表架
	
	监视

	3
	顶盖压力
	压力变送器
	1个
	水力仪表架
	输出4～20mA DC
	监视

	4
	顶盖压力
	真空压力表
	1个
	水力仪表架
	
	

	5
	尾水管进口压力
	压力变送器
	1个
	水力仪表架
	输出4～20mA DC
	监视

	6
	尾水管进口压力
	真空压力表
	1个
	水力仪表架
	
	监视

	7
	轴承冷却水压力
	压力变送器
	1个
	水力仪表架
	输出4～20mA DC
	监视

	8
	轴承冷却水压力
	真空压力表
	1个
	水力仪表架
	
	监视

	9
	水导轴承测温
	Pt100电阻
	2个
	水导轴承
	
	监视

	10
	水导冷却示流
	流量开关
	1个
	水导轴承冷却水管
	
	监视

	11
	主轴密封示流
	流量开关
	1个
	主轴密封润

滑水管
	
	监视

	12
	剪断销破断发生装置及信号报警器
	剪断销信号器
	1套


	剪断销
	
	监视



	13
	
	
	
	
	
	


上述自动化元件的配置及组屏方案，在设计联络会上最终审定。

2.3.3 工厂检验及试验

所有工厂装配和试验必须由设备制造监理工程师证实，除非书面声明放弃。在装运前其装配试验结果应提交设备制造监理工程师审查并得到许可，并至少在装配或试验前14天通知设备制造监理单位。

2.3.3.1厂内组装

水轮机应在厂内组装到尽可能大的限度，以检查设计、制造和加工情况及确认轴线、配合和间隙的正确性。部件应作配合标记、识别标记和设定位销以保证现场的正确组装和找正。必要时应提供在现场组装和配钻之后插入的定位销。水轮机部件“工厂试验项目表”见下表。

	序号
	名称
	材料试验
	制造过程与最终检验
	试验检验
	其他检验项目及备注

	
	
	机械性能
	化学成分
	探伤
	硬度试验
	射线检查
	探伤
	外观检查
	尺寸检查
	动作试验
	
	

	1
	转轮
	√
	√
	√
	√
	√*
	√
	√*
	√*
	
	
	叶型、表面粗糙度检查及（动）静平衡*

	2
	主轴
	√
	√
	√
	
	√*
	√
	√*
	√*
	
	钻孔取样
	法兰间平行度、同心度、法兰垂直度*，与发电机轴同轴检查

	3
	连轴螺栓
	√
	√
	√
	
	
	
	√*
	√*
	
	
	

	4
	导轴承
	√
	
	
	
	
	√
	√
	√
	
	
	轴瓦化学成分，必要时增加金相分析

	5
	主轴密封
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	局部装配*

	6
	顶盖
	√
	
	
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	
	
	

	7
	底环
	√
	
	
	
	
	√*
	√*
	√*
	
	
	

	8
	活动导叶
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√*
	√*
	
	
	

	9
	活动导叶操作机构
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	
	√*
	
	导水机构预装，动作试验*

	10
	导叶保护装置
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	取样破断试验*
	

	11
	座环
	√
	√
	√
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	
	
	

	12
	蜗壳
	√
	
	
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	
	
	

	13
	尾水管里衬
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	接力器
	√
	
	
	
	
	
	√*
	
	√*
	耐压试验
	行程、渗漏

	15
	补气阀、电磁阀、液位信号器、示流信号器等
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	动作、性能试验检查

	注1：“√”为试验检验项目。

注2：“√*”为买方到工厂见证和检查项目。


2.3.3.2检验及试验

水轮机主要部件在制造过程中的检验、试验等验收应按照DL/T443 《水轮发电机组设备出厂检验一般规定》执行。并应包括以下项目：

1）各主要部件的几何尺寸、型线、加工精度、表面波浪度、表面粗糙度及其互换性的检查和试验。

2）水轮机轴与发电机轴（含中间轴）的轴线检查（包括推力头和镜板与轴线垂直度的检查）。

3）重要铸锻件包括转轮、主轴等的无损探伤。

4）转轮的静平衡试验，必要时作转轮的动平衡试验。

5）凡承受水压、油压、气压的设备部件除在工地进行组焊外均应按GB规定在厂内进行耐压试验。当工作压力（包括升压）等于或小于2.5MPa时，试验压力为1.5倍工作压力；当工作压力大于2.5MPa时，超过部分的试验压力为1.25倍工作压力。试验时间为30min，受压部件不得有渗漏等异常现象。

6）焊缝的质量检查及无损探伤。

2.3.3.3厂内组装和试验的目击证实

卖方应在该项试验进行30天前提供试验安排计划及试验大纲。工厂试验和装配检查成果报告应在设备装运前7天提交买方审查。买方审查批准后设备方可启运，由于卖方提交成果报告推迟或报告不满足要求而延误设备启运及交货时间，由卖方承担责任。

2.3.4备品备件及专用工具

2.3.4.1备品备件

1）卖方应随机供应如下所列的备品以及卖方认为必须提供的其它备品备件。

水轮机备品备件（大小机相同）

	序号
	备品名称
	单位
	数量

	1
	导叶轴承（上、中、下）
	套
	1/2

	2
	导叶密封件
	套
	1

	3
	导叶分半键
	套
	1/2

	4
	导叶剪断销
	套
	1/2

	5
	导叶连杆轴套
	套
	1/3

	6
	主轴工作密封件
	套
	1

	7
	主轴检修密封件
	套
	1


2）备件优惠供应

在合同签订后的十年中，卖方有义务以优惠价格及时提供合同机组设备正常运行所需全部备件。

2.3.4.2专用工具

卖方应根据所提供设备的特点，提供在安装和拆卸时起吊和搬动水轮机主要部件的吊具和夹具，其吊具应有多功能用途。除非另有说明，所有专业工器具应适用于所有提供的所有水轮机，本技术规范中没有列出，但为方便工作所必需的并在投标文件中未列的工器具，卖方均应予以提供。提供的专用工具至少包括如下表所列各项。

水轮机专用工器具

	序号
	备品名称
	单位
	数量

	1
	主轴起吊工具
	套
	1

	2
	转轮起吊工具
	套
	1

	3
	特殊尺寸专用工具
	套
	1

	4
	主轴连接工具
	套
	1

	5
	导叶装拆专用工具
	套
	1

	6
	卖方认为必要的其他专用工具
	套
	1


2.3.5 水轮机资料和图纸

2.3.5.1 提供审查的图纸和资料

卖方应从合同生效日算起的规定交图天数（签定合同后的日历天数）内提交设备外形图供买方审查。图纸具体如下：

水轮机部分

	项目
	交图天数

	1）尾水管单线图；
	60

	2）蜗壳单线图；
	60

	3）水轮机横剖面图和平面图；
	60

	4）厂房机组总体布置平面、剖面图；
	60

	5）水轮机轴承用水量和水压、用油量和油压；
	60

	6）大件运输尺寸和重量；
	60

	7）水轮机转轮起吊重量和外形尺寸；
	60

	8）水轮机运转特性曲线；
	60


2.3.5.2详图和资料

在设备投入制造前，卖方应提供经过审查修改后的各部件图给业主及设计院，供审查之用。经审查通过后方可投正式生产。
水轮机部分

	
	项目
	交图天数

	
	水轮机总装配平面、剖面图
	30

	
	机组安装布置平面图、剖面图
	30

	
	水轮机埋入部分平面图、剖面图
	60

	
	水轮机管路系统、测量系统图
	60

	
	导水机构装配图
	60

	
	转动部分装配图
	60

	
	尾水管单线图
	60

	
	蜗壳单线图
	60

	
	主轴密封装配图
	60

	
	调速机构装配图
	60

	
	水导轴承装配图
	60

	
	起吊工器具详图
	60

	
	水轮机产品运行、维护使用说明书
	120


2.3.6水轮机性能保证及可靠性指标

2.3.6.1水轮机性能保证

（1）输出功率：在下列水头和允许吸出高度条件下，水轮机在额定转速_____r/min运行，空蚀损坏在允许范围内，其输出功率为下表所示：

水轮机输出功率

	净水头（m）
	允许吸出高度（m）
	空蚀系数
	出力（MW）

	最大水头34.07/38.05
	
	
	

	额定水头31.55/36.49
	
	
	

	最小水头23.13/23.13
	
	
	


注：吸出高度指按计算到导叶中心线高程为准。

（2）效率：

1）在额定水头31.55/36.49m，水轮机额定输出功率为3.802/2.331MW时，原型水轮机的效率保证值不低于_____％，相应工况的模型水轮机效率保证值不低于_____％；

2）在全部运行范围内，原型水轮机最高效率保证值不低于_____％，相应工况的模型水轮机效率保证值不低于_____％；

3）水轮机在下表所列水头和输出功率条件下的效率保证值列于下表。
不同水头、不同输出功率时的效率保证值
	水头

（m）
	效率

（％）
	额定输出功率的百分数

	
	
	100％
	90％
	80％
	70％
	60％
	45％

	最大水头

34.07/38.05
	模型
	
	
	
	
	
	

	
	原型
	
	
	
	
	
	

	额定水头

31.55/36.49
	模型
	
	
	
	
	
	

	
	原型
	
	
	
	
	
	

	最小水头

23.13/23.13
	模型
	
	
	
	
	
	

	
	原型
	
	
	
	
	
	


（3）空蚀保证：

水轮机在本招标文件规定的水质、泥沙条件下运行，从投入商业性运行之日起，运行8000h后（不包括启动和停机时间），其中，在下表限定的最小输出功率以下运行时间不超过_____h，在下表限定的最大输出功率以上运行时间不超过_____h的情况下：

1）转轮因空蚀和磨损作用允许金属失重量不超过_____kg；过流部件（导水机构、固定止漏环及尾水管里衬等）因空蚀和磨损作用允许金属失重量不超过_____kg；

2）转轮上任一点允许最大剥落深度不超过_____mm；

不同水头输出功率及允许吸出高度值

	净水头

（m）
	最大输出功率（MW）
	允许的吸出高度

Hs（m）
	允许最低尾水位

（m）
	最小输出

功率（MW）

	最大水头34.07/38.05
	
	
	
	

	额定水头31.55/36.49
	
	
	
	

	最小水头23.13/23.13
	
	
	
	


3）导叶中心线高程_____m。

（4）压力脉动、振动、摆度与噪声保证

1）尾水管管壁处的压力脉动（混频双振幅ΔH）ΔH/H：

水轮机额定负荷运行时，模型不大于_____％；真机不大于_____％；

水轮机在0～100%负荷运行时，模型最大不大于_____％；真机最大不大于_____％。

2）顶盖振动（双幅值）：

水轮机稳态运行工况下，内侧的垂直振动不大于_____mm，水平振动不大于_____mm；

3）水导轴承处的摆度：

水轮机在稳态运行工况下，不大于_____mm；

4）噪声：

在全部运行范围内，水轮机机坑内距踏脚板上方1.0m处的噪声不超过_____dB（A），距尾水管进人门1.0m处的噪声不超过_____dB（A）。

（5）调节保证：

水轮机在额定水头31.55/36.49m、输出功率3.802/2.331MW时，突甩满负荷时的机组最大转速上升率不大于_____％，对应的蜗壳末端压力上升值不大于_____%；

水轮机在最大34.07/38.05m水头、输出功率3.802/2.331MW时，突甩满负荷的蜗壳末端最大压力上升值不大于_____%，总水压力不大于_____m水柱；对应的转速上升率不大于_____％。

（6）导叶漏水量保证：

在全部运行水头范围内，新投入水轮机导叶漏水量不大于_____m3/s；运行8000h后，导叶漏水量不大于_____m3/s。

（7）裂纹保证：

在机组运行_____h，转轮或其它部件不发生裂纹，机组运行_____h，转轮或其它部件不发生表面微裂纹。

（8）其它保证值：

1）机组的最大飞逸转速不大于_____r/min；

2）最不利运行工况下轴向推力不大于_____kN。

2.3.6.2可靠性指标

（1）水轮机的可利用系数k不小于_____%；

（2）无故障连续运行时间不小于_____h；

（3）大修间隔时间不小于_____年；

（4）退役前的使用期限不小于_____年。

2.3.7水轮机技术明细表

2.3.7.1技术数据及有关资料

（1）水轮机型号









_____

（2）转轮标称直径D1







_____cm

（3）水轮机俯视的旋转方向






_____

（4）额定转速









_____r/min

（5）额定水头31.55/36.49m、发额定功率3.802/2.331MW时，水轮机过流量Q=_____m3/s

（6）额定水头31.55/36.49m、发额定功率3.802/2.331MW时，比转速ns=_____m·kW

（7）在_____m水头，发额定功率3.802/2.331MW时，轴向最大水推力_____kN

（8）水轮机补气方式







_____

（9）允许吸出高度Hs







_____m

（10）用主厂房起重机起吊的最重件重量



_____t

2.3..2各主要部件特征

（1）转轮：

1）材料










_____

2）尺寸：


最大直径









_____mm


进口直径









_____mm


出口直径









_____mm


高度










_____mm

3）叶片数









_____个

（2）主轴：

1）材料










_____

2）尺寸


a.主轴直径









_____mm


b.主轴长度









_____mm

3）与水轮机联接方式






_____

4）与发电机联接方式






_____

（3）主轴密封：

1）型式










_____

2）材料










_____

3）尺寸










_____mm

4）润滑水量









_____L/min

5）润滑水压









_____MPa

6）主轴检修密封用压缩空气


最大气压









_____MPa


最小气压









_____MPa

（4）导轴承

1）型式










_____

2）材料










_____

3）尺寸










_____mm

4）润滑用油量








     _____L

5）冷却水量









_____m3/h

6）冷却水压









_____MPa

（5）顶盖：

1）材料










_____

2）尺寸（能从发电机定子内吊出）



_____mm

最大直径









    _____mm

高度










    _____mm

（6）导叶

1）材料










_____

2）数量










_____个

3）导叶分布圆直径







_____mm

4）导叶尺寸（长×宽×高）




_____mm

5）导叶密封型式


立面










_____


端面










_____

6）导叶轴承型式及材料





_____

（7）控制环：

1）材料










_____

2）外形尺寸









_____mm

（8）尾水管（锥管里衬）：

1）里衬材料









_____

2）尺寸










_____mm

3）里衬厚度









_____mm

4）里衬运输件数







_____件

5）进人门


材料










_____


尺寸










_____mm

（9）底环：

1）材料










_____

2）外形尺寸


最大外径









_____mm


高度










_____mm

（10）座环：

1）型式










_____

2）材料










_____

3）固定导叶数








_____个

4）外形尺寸（外径、高度）



_____mm

5）分瓣数









_____瓣

（11）蜗壳：

1）材料










_____

2）进口断面直径







_____mm

3）进口断面流速







_____m/s

4）钢板厚度：


a、入口处









_____mm


b、未端









_____mm

5）运输分件数








_____

6）设计压力









_____

（12）机坑里衬：

1）外形尺寸









_____mm

2）钢板厚度









_____mm

3）材料










_____

（13）重量

1）水轮机本体总重量






_____t

（14）最大运输件尺寸：

1）名称










_____

2）尺寸（长×宽×高）






_____m

3）重量










_____t

（15）最重运输件尺寸：

1）名称










_____

2）重量










_____t

3）尺寸（长×宽×高）






_____m

第三章 发电机设备采购技术条款

3.1 工作范围和界限

3.1.1概述

本技术条款适用于按合同规定供应的2台（套）水轮发电机及其附属设备的供货，范围包括（不限于）：设备的设计、制造、出厂前的试验、装配、出厂验收、包装、运输及保险、交货；提供必要的图纸和资料；参加设计联络、协调会；对设备现场安装、调试、试验、试运行、验收等提供技术指导、培训服务。

本技术条款未说明，但又与设计、制造、安装、运输、包装、保管、维护以及与电站其他设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按本规范规定的有关标准执行。

3.1.2 水轮发电机供货范围

1）定子（包括定子基础和现场组装的基础部件、支墩及预埋件、地脚螺栓、螺母、垫片等）；

2）转子；

3）主轴；

4）集电装置；

5）推力轴承及导轴承；

6）上、下机架（包括基础部件及预埋件、地脚螺栓、螺母、垫片）；

7）空气、油冷却系统；

8）润滑系统；

9）机械制动系统

10）监测仪表、自动化元件及有关控制系统和盘柜、端子箱；

11）主引出线和中性点引出线的绝缘母线（包括中性点电流互感器）；

12）梯子、栏杆、盖板装置（包括混凝土风道盖板）及机坑照明系统；

13）起吊定、转子的起吊专用工具；

14）管路及阀门装置；

15）电线、电缆、端子箱、接线；

16）供货范围内运行所需的备品备件；

17）安装、试验所需的专用工器具；

18）配套的中性点电流互感器端子箱；

19）由卖方供货的设备之间的连接所需的电线、电缆、管道、管件、连接件等材料亦包括在供货范围内。

3.1.3 电站基本条件

3.1.3.1 现场条件

1．电站特征参数

见水轮机采购技术条款相关内容

3.1.3.2 电站自然条件

见水轮机采购技术条款相关内容

3.2 一般技术要求

见水轮机采购技术条款相关内容

3.3水轮发电机结构及技术要求

3.3.1型式与额定值

型式：立式、三相、密闭空冷、悬式结构、同步发电机。

额定值

额定功率：3.638 / 2.19 MW

额定容量：4.5475 / 2.7375 MVA

额定电压：6.3 kV

额定电流：416.7 / 250.9 A

额定功率因数：0.8（滞后）

额定频率：50Hz

相数：三相

额定转速：300 / 428.6 r/min

3.3.2主要参数及性能保证

（1）发电机在下列情况下，应能连续输出额定容量：

1）冷却空气温度不超过40℃，空气冷却器进水温度不超过25℃；

2）在额定转速及额定功率因数时，电压与其额定值偏差不超过±5%；

3）在额定电压时，频率与额定值偏差不超过±1%；

4）当电压与频率同时发生偏差时，若两者偏差均为正偏差时，则两者偏差之和不超过6%；若两者偏差均为负偏差，或为正偏差与负偏差，两者偏差的绝对值之和不超过5%。

当电压与频率偏差超过上述规定值时应能连续工作，此时输出功率以励磁电流不超过额定值，定子电流不超过额定值的105%为限。

（2）发电机在额定电压、额定转速、功率因数为1和额定运行工况规定的温升限值下，发电机应能长期连续安全稳定运行。

（3）效率

发电机在额定容量、额定电压、额定功率因数和额定频率的工况下，其效率不应低于95.6 / 94 %。

效率的计算方法按国际电动委员会标准IEC60034-2中有关规定进行。效率计算时发电机各部分损耗应包括如下内容：

1）定子绕组的铜损耗；

2）转子绕组的铜损耗；

3）铁芯损耗；

4）风损耗和摩擦损耗；

5）导轴承损耗；

6）推力轴承损耗（应分摊给发电机部分的损耗）；

7）杂散损耗；

8）励磁损耗。

（4）绝缘

1）绝缘等级

定子绕组及转子绕组绝缘均采用F级绝缘。

2）绝缘耐压

发电机应能承受下表中所规定的正弦波的交流介电强度试验。

发电机绕组绝缘介电强度试验标准

	
	发电机部件
	试验电压

	1
	定子

绕组


	定子成品线圈
	（2.75UN+6.5）kV

	2
	
	定子线圈在工地嵌装前
	（2.75UN+2.5）kV

	3
	
	定子安装完成
	（2UN+1）kV

	4
	转子

绕组


	额定励磁电压500V及以下
	10倍额定励磁电压，（最低不低于1500V）

	
	
	额定励磁电压500V及以上
	2倍额定励磁电压+4000V

	注：1、UN发电机额定线电压（有效值），单位kV。

2、转子绕组试验电压值为转子装配完成后的耐压值。


3）起晕电压

定子单根线棒的起晕电压应在1.5倍额定线电压以上，整机起晕电压不应低于1.1倍额定线电压，以端部无明显晕带和连续的金黄色亮点为准。

（5）温升

1）发电机在额定电压、额定转速、功率因数0.8（滞后）的额定工况下持续发出额定功率时，发电机主要部件额定温升应不超过下表规定。

发电机主要部件的温升表

	发电机部件
	测量方法
	温升限值（K）

	定子绕组
	检温计法
	80

	转子绕组
	电阻法
	85

	定子铁芯
	检温计法
	80

	集电环
	温度计法
	80


2）推力轴承在各种工况下，其弹性金属塑料推力瓦瓦体最高温度不超过55℃。导轴承最高温度不超过60℃。

（6）发电机的结构应满足每年开停机1000次的要求。

3.3.3电气特性

（1）电抗

横轴次暂态电抗X"q（不饱和值）与纵轴次暂态电抗X"d（不饱和值）之比值应尽可能接近于1。

（2）短路比大于1。

（3）线电压波形畸变率和电话谐波因数

1）当定子绕组接成正常工作接法时，在空载额定电压下，线电压波形正弦性畸变率不应超过5％；

2）在空载额定电压和额定转速时，线电压的电话谐波因数（THF）不应超过1.5％；

（4）发电机在热状态下应能承受150％额定电流历时2min不发生有害变形、机械损伤或其他损伤。

（5）承受不平衡电流的能力

发电机在不对称的系统中运行时，如果任何一相的电流不超过额定值，且其负序电流分量I2与额定电流IN之比（标幺值）不超过12％时，应能长期安全运行。

发电机在事故情况下短时不对称运行时，应能承受的负序电流分量I2的标幺值平方与允许不对称运行时间t（s）的乘积（I2/IN）2t为40s。

（6）转子绕组应能承受2倍额定励磁电流，持续时间不小于50s。

（7）承受短路电流能力

发电机各部件结构设计强度应能承受在额定负荷以及端电压为105%额定电压下，定子出口突然对称或不对称短路，短路持续时间30s而不产生有害变形。

（8）发电机的所有附属设备应能承受发电机甩负荷时所引起的过频率。
3.3.4机械特性

（1）发电机旋转方向为：俯视顺时针。

（2）发电机和与其直接或间接连接的辅机应能在最大飞逸转速下历时5min安全运行，而不产生有害变形。此时转子材料的计算应力不超过材料屈服强度的2/3。调速系统正常工作时，允许水轮发电机在甩100%额定负荷后不经检查而并网。卖方应提供计算书作为验证。

（3）发电机所有部件和结构的刚度应能承受转子半数磁极短路产生的不平衡磁拉力的作用，而不产生有害变形和任何损伤。

（4）在正常运行时，发电机在距上盖板上方1米处测量的总噪声级不大于85dB（A）。

3.3.5可靠性指标

（1）可用率99%

（2）无故障连续运行时间大于18000小时

（3）大修间隔时间6年

（4）退役前的使用期限40年

3.3.6发电机结构特性和技术要求

3.3.6.1 一般要求

（1）发电机为悬式结构，具有两个导轴承，一个布置在转子上方（与推力轴承组合），一个布置在转子下方。

（2）发电机各结构部件固有频率和振动特性应避免与水轮机水力脉动、电网频率的倍频或电站建筑物发生共振。

（3）发电机定子机座安装在混凝土基础中的基础板上，定子机座与基础板之间采用螺栓把合。机座基础板、紧固件能安全承受运行时由于突然短路故障引起的暂态力矩及单侧磁拉力。基础板下面设有锲子板，以便安装时调整。

（4）发电机设计应考虑厂房内桥机能方便快速起吊转子、定子及各个部件。

（5）发电机各部件最大运输尺寸及重量，必须在工程运输条件允许的范围内，原则上在运输条件允许的前提下进行整体运输。

（6）定子和转子组装后，定子内圆半径和转子外圆半径的最大或最小值分别与其设计半径之差应不大于设计气隙的±4%。定子和转子之间的气隙，其最大值或最小值与平均值之差不得大于设计气隙的±8%。

3.3.6.2 定子

（1）定子机座

1）定子机座可根据实际运输情况，采用整体结构。

2）定子机座刚度应保证在绕组和铁芯组装后整体吊运时，不伤害绕组及铁芯。

（2）定子铁芯

1）定子铁芯应采用低损耗、无时效、高导磁系数、机械性能优良的冷轧薄硅钢片叠成。硅钢片冲片后，经去毛刺，并用F级绝缘漆涂于冲片的两面以减少涡流损失。

2）定子铁芯采用在工厂内叠片、嵌线。

3）定子铁芯内的通风沟应布置得使气流顺畅平稳，让定子铁芯充分冷却，风、磨阻损耗最小。通风槽钢应能承受安装和运行所施加的压力而不产生有害变形。

（3）定子绕组

1）定子绕组采用星形连接。主引出线和中性点引出线的绝缘均按线电压设计。三相的相序为俯视逆时针，U，V，W。（面对出线侧由左至右，线端应有相序标志）

2）定子绕组导体应为电解铜，其电导系数应符合国标。

3）定子绕组采用立式嵌线方式。线棒在定子槽内与铁芯配合紧密。

4）线圈的端部和连接线应牢靠地支撑和固定，以防止发电机在可能遭受最严重的短路时引起的作用力而产生变形和振动。绕组间在端部用垫块隔开，以保证良好通风。

5）所有的接头和连接应采用银铜焊工艺，并符合有关国标的技术要求。

6）绕组绝缘应符合国标规定的F级绝缘。成形线棒应保证导体周边绝缘厚度均匀，并是具有弹性、无空隙的严密而均匀的整体，具有良好电气性能、机械强度、抗老化、耐潮湿性能和具有不燃或难燃特性。

7）绕组应具有良好的防电晕和耐电腐蚀能力，在槽部、端部等部位应采取防晕措施。定子线棒的端部绝缘，应采用防晕层与主绝缘一次成型的结构。

3.3.6.3 转子

（1）转子由磁轭和磁极等组成。转子在结构上应具有足够的强度和刚度，并具有结构合理及良好的电磁、通风性能。

（2）磁极铁芯由薄钢板叠压而成，用拉紧螺杆把合构成整体。磁极铁芯的鸽尾（或T尾）用楔形键固定在磁轭上。楔形键在磁轭下端锁紧，以防止键松动后脱出。

（3）磁极线圈采用F级绝缘，铜排、绝缘托板经热压成为整体，并保证在飞逸时不产生有害变形。极间连接应有防松动措施，且便于检修拆卸。

（4）磁轭采铸钢结构。

（5）转子上应装有纵横轴阻尼绕组使X″q与X″d之比接近于1。阻尼条与阻尼环之间应用银铜焊，阻尼环间连接要便于拆卸和更换，并有防止振动和热位移引起松动和机械损伤。

3.3.6.4 主轴

（1）主轴采用锻钢45A，并应符合国标和合同文件的专门技术条件的规定。

（2）主轴下部法兰直接与水轮机大轴上部相连。其法兰尺寸应与水轮机法兰尺寸匹配，连轴法兰分界面的高程在第一次设计联络会上确定。

（3）轴与其构成整体的其他部件，应具有足够的结构尺寸和强度，以保证在任何转速直至最大飞逸转速都能安全运转而没有有害的振动和变形。

（4）水轮发电机组装后，其轴线偏差应符合GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》的要求。

3.3.6.5 推力轴承和导轴承

（1）推力轴承应承受水轮发电机组所有转动部分的重量和水推力构成的组合荷载。推力瓦材料采用弹性金属塑料瓦，其技术条件符合JB/T10180—2000。

（2）推力轴承和导轴承的油温不低于5℃时应允许水轮发电机起动；应允许水轮发电机在停机后立即进行热起动和不制动进行惰性停机。

（3）推力轴承应采用润滑油在油槽内部自循环的冷却润滑方式，油槽应采取有效措施，防止在运行中甩油和油雾溢出。

（4）推力轴承镜板应符合JB/T10180的相关规定。

（5）导轴承应是油浸、自润滑可调的分块瓦型。导轴承应设计成能承受机组转动部分的径向机械不平衡力和电磁不平衡力，并应在不干扰转子、推力轴承、集电环的情况下易于拆卸、组装和调整。

（6）推力轴承和导轴承应按L-TSA46汽轮机油进行设计制造。

3.3.6.6 上、下机架

（1）上、下机架应有足够的刚度和强度，并能适应热变形，并在结构设计上有利于防止由于发电机短路造成的切向力对机架的损害。

（2）上机架支臂传力的设计，应保证在事故情况下（半数磁极短路、发电机出口短路时）发电机的稳定性。

（3）上、下机架结构应为轴承维修提供足够的空间和方便的通道。

3.3.6.7 风罩及机坑

（1）风罩内应有足够空间以便安装空气冷却器、主引出线和机组内部管路等。

（2）卖方应提供能做工作平台的上盖板，盖板应能分块拆卸以便用桥机吊运空气冷却器。并有足够的刚度。

（3）风罩内发电机主引出线和中性点引出线应便于拆装。

3.3.6.8 集电装置

（1）集电装置由集电环和电刷装置组成。集电环应安装在转子上方，便于观察和维护，且无油雾和灰尘污染的位置，并有单独防护罩。

（2）集电环与电刷应采用高抗磨性能材料制成。

（3）集电环环间距不小于60mm，以防止碳粉引起"正""负"环短路。

（4）"正""负"电刷交错布置，并应考虑维修的方便，刷握应布置得易于装入电刷，电刷压力应在其磨损前后保持一致。

（5）所有引线的绝缘应耐油、不吸潮，电刷引线应采用镀银编织铜线。

3.3.6.9 主引出线和中性点引出线

（1）主引出线和中性点引出线均应为线电压级全绝缘。相序为俯视逆时针U、V、W排序。

（2）主引出线的引出方位及中心高程最终在设计联络会上确定。

（3）为方便试验，在每相绕组主引出线及中性点引出线端位于风罩内壁出口处，应设有可拆卸的铜连接接头。

3.3.6.10 冷却系统

（1）发电机冷却系统

1）发电机采用全密闭自循环空气冷却系统，要求坚固耐用，冷却效率高。能提供足够的气量用于冷却所有发电机部件，冷却系统易于检修和更换冷却元件，能防止沉淀物堆积和便于冲洗。

2）空气冷却器对称地布置在定子机座周围形成一个密闭的循环冷却系统。

3）空气冷却器应采用防锈蚀的高导热性的管材，结构上要求采用串片式结构。

4）冷却器及管路系统设计时，其工作压力为0.2~0.5MPa，考虑水锤压力，其设计压力按1.0MPa，严密性耐压试验压力为1.6MPa，通过冷却器的水压降不超过0.02MPa。

5）在供水管道上装设冷却水压力表1个，冷却水温度铂热电阻1个，在每个空气冷却器空气出口处装设冷却空气铂热电阻各1个，冷却水压力表1个，示流信号器1个。

（2）润滑油冷却系统

1）润滑油的冷却方式是水冷却，每个轴承油槽中应装设紫铜或铜镍合金的油冷却器，在规定的温度下，有足够的能力按轴承运行要求把油冷却。全部冷却器包括管路、阀门、配件等，均不漏油、不渗水。

2）冷却器及管路系统设计时，其工作压力为0.2~0.5MPa，考虑水锤压力，其设计压力按1.0MPa，严密性耐压试验压力为1.6MPa，通过冷却器的水压降不超过0.02MPa。

3）在各冷却器供水管道上装设冷却水压力表1个，冷却水温度铂热电阻1个，在各冷却器出口处装设铂热电阻1个，冷却水压力表1个，示流信号器1个。

3.3.6.11 润滑系统

（1）随发电机供应一整套独立的自润滑系统。

（2）各轴承的润滑系统各自分开布置，润滑油为同一牌号L-TSA46汽轮机油。

（3）油槽的油量应按在额定工况运行时，油冷却器冷却水中断30min的允许温升确定。
3.3.6.12 制动系统

（1）发电机装设一套具有反向复位的介质为压力油的机械制动装置，制动器还作为转子顶起装置，转子顶起装置包括液压千斤顶、供排油管路、阀门、仪表、自动化元件等部件。顶起高度应满足便于检查或检修推力轴承的要求。顶起转子时，活塞动作应灵活，压力解除后迅速自动复位。

（2）正常停机时，当发电机转速下降到20％额定转速时投入，制动停机时间不大于120s；在紧急情况下，当发电机转速下降到35％额定转速时投入，制动停机时间不大于150s。

（3）机械制动器应能在4～8MPa工作油压下可靠工作，密封良好，并在通入反向通入压力油后使活塞迅速复位。

（4）制动块应有坚固的、耐磨的、可更换的摩擦表面，其表面不会在制动过程中因发热而损坏，也不会因摩擦粘住或卡住，摩擦时不产生有害物质和粉尘，不得采用石棉制品。每个制动块应配有二个位置开关，指示制动块已松开复位。

（5）制动器与机组转动部分的摩擦不应损伤制动环表面，不应产生有害于人体的化学物质。

（6）配有一套机械制动系统能自动和手动进油和排油的控制设备。

（7）卖方应提供一套完善的机械制动系统控制柜。柜内管路和阀门设计应合理，制动时应符合本规范规定，制动系统还包括发电机内部制动用压力油管路、阀门、配件、表计、自动化元件、连接电缆等。

3.3.6.13 发电机自动化

卖方提供的水轮机及发电机自动化盘柜，盘前和盘后均开门，出线方式为下进线。水轮发电机自动化至少包括以下设备，但不限于此：

（1）温度监测

1）所有需要测量温度的部位应埋设（RTD），并采用铂制热电阻，其阻值0℃时为100±0.1Ω，分度号为Pt100。

2）电阻型感温元件安装部位及测点数量（一台机）如下：

定子6个(定子线圈及定子铁芯各三个）

上导轴承瓦2个

下导轴承瓦2个

推力轴承瓦2个

上、下导轴承油槽各1个

空气冷却器进风口2个

空气冷却器出风口共4个

进、排水总管各1个

（2）压力监测

1）压力变送器

上、下导轴承及推力轴承冷却水、制动气源、冷却水总管应装有带电接点能输出4～20mADC的压力变送器。配置数量、位置和压力计接点数量由卖方根据机组运行和控制保护要求设置，并经买方确认。

2）压力表配置

下列系统应装设压力表，配置的数量、部位由卖方确定。

a、空气冷却器进、出口冷却水；

b、制动系统；

c、推力轴承润滑油；

d、上、下导轴承冷却水；

3）示流信号器

上、下导轴承、推力轴承及空气冷却器冷却水出口配置示流信号器。

（3）油位监测

每个轴承油槽设置1个液位开关和1个油位计。油位计安装于油槽附近易便于观察的地方，液位开关应有一对高油位和一对低油位的电气接点。每个接点动作油位应是独立可调的，且该电气接点不应接地。每个油槽另装设1只输出4～20mADC的液位变送器。

（4）机组机械制动系统

1）制动投入及释放各选用一只带辅助接点的双稳态二位三通电磁阀。

2）制动柜应实现机组停机时机械制动的自动和手动控制；对制动系统压力、制动投入及释放电磁阀状态、制动闸块位置状态及机组转速进行监视。制动柜外形尺寸及颜色应与电厂其他盘柜协调一致。安装工艺应符合有关标准和规范要求。制动柜可与测温、测量装置共同组屏。具体电路及柜体的结构及工艺应经买方确认后方可实施。

3）制动闸块位置检测

每个闸块应安装一个动作准确可靠的行程开关，反映闸块处在加闸位置状态和完全落下位置状态。

（5）执行元件

机组自动化执行元件包括电磁配压阀、电磁阀等。

1）电磁配压阀：本电站选用卧式电磁配压阀。电磁阀应动作灵活，不应发卡，电磁铁应能长期可靠运行，辅助触头不应发生因拉弧而烧毛的现象，电磁铁工作电压：直流220V+10％～220V-20％，并提供一对用于直流220V、0.15A回路的转换接点（一个常开、一个常闭）。

2）电磁阀：应动作可靠、灵活，不应发卡或出现挂钩不灵的情况，辅助触头不应发生因拉弧而烧毛的现象，工作电压：直流220V+10％～220V-20％，并提供一对用于直流220V、0.15A回路的转换接点（一个常开、一个常闭）。

（6）卖方负责所有上述监测设备的配套部件（包括盘、柜、导线、电缆、端子箱、接头、阀门等）的供货，保证上述仪表及监测系统的测点数和电气接点数，满足机组安全运行要求，并符合计算机监控系统的配套要求和提供接口连接配合。

（7）随机组配套的发电机自动化元件，如转速信号器、电磁流量计、液位开关、压力显控器、油混水信号器、变送器等，应结构简单，工作长期稳定可靠，灵敏度高，运行维护方便、防潮、防振、防漏。

（8）卖方应提供自动化元件配置的系统图和布置图

3.3备品备件及专用工器具

3.3.1备品备件

（1）卖方应随机供应如下表所列的备品以及卖方认为必须提供的其它备品备件。

水轮发电机备品备件

	序号
	备品名称
	备
品
数
量

	1
	定子线圈
	1/15 台份

	2
	推力轴承瓦
	1 台份

	3
	上导轴承瓦
	1 台份

	4
	下导轴承瓦
	1 台份

	5
	滑环电刷
	每台机 1 台份

	6
	滑环电刷盒及弹簧
	2/4 台份

	7
	轴承用绝缘板、绝缘套筒等
	1 台份


注：台份是指一台机所需用的数量。

3.3.2专用工器具

（1）卖方应供应本节规定的安装、运行和维修所需的规定的专用工器具。

（2）规定的专用工器具：

轮发电机专用工具

	序号
	名称
	数量

	1
	吊转子工具
	1 套

	2
	拆装推力头工具
	1 套

	3
	盘车工具
	1 套


注：卖方可根据机组结构特点增减上述项目。

3.4试验

3.4.1概述

所有试验均按国标、行业标准有关规定进行。

3.4.2工厂检验和试验（不限于此）

（1）主轴轴线检查和校正；

（2）所有承受油压、气压、水压的部件和管路及其连接件应进行的耐压试验；

（3）定子，转子单个线圈直流电阻及绝缘电阻测定，耐压试验和起晕电压测定，定子绕组股间绝缘试验；

（4）定子单个线圈抽样冷热状态的介质损耗试验，介质损失角tgδ增量测定；

（5）对工件尺寸、装配尺寸进行校验，对所有关键联接部件进行预组装；

（6）定子线棒绝缘工频击穿电压试验；

（7）定子绕组股间耐压试验；

（8）发电机主要部件的预组装。

3.4.3现场试验

3.4.3.1 现场型式试验

由买方在保证期内任选一台机组做型式试验，项目如下：

（1）电气参数测定

（2）定子铁芯磁化试验；

（3）发电机过负荷试验；

（4）温升试验；

（5）定子、转子短时过电流试验。

3.4.3.2 现场常规试验

（1）相序试验；

（2）绝缘电阻测定（包括定子、转子绕组、轴承和测温元件的绝缘电阻）；

（3）定子和转子绕组绝缘耐压试验（包括交、直流耐压试验和泄漏电流的测定）；

（4）整机起晕电压试验；

（5）定子单相接地及对地电容电流测定；

（6）定子和转子绕组的直流电阻测定；

（7）转子每个磁极交流阻抗测定；

（8）定子绕组匝间绝缘试验；

（9）短路特性试验；

（10）空载特性试验；

（11）定子铁芯磁化试验；

（12）电压波形畸变率及电话谐波因素（THF）试验；

（13）轴电压的测定；

（14）振动、摆度的测定；

（15）导轴承、推力轴承运行瓦温的测定；

（16）进行25%、50%、75%、100% 额定负荷的甩负荷以及过速试验；

（17）制动停机试验；

（18）附属设备（包括盘柜）的耐压试验，绝缘电阻测定；

（19）各种停机和起动试验；

（20）机组并列及带负荷试验；

（21）发电机噪音水平测定；

（22）发电机定、转子间静、动态空气间隙测定；

（23）机组轴线校正盘车试验；

（24）制动器强度和密封性能试验；

（25）试运行和现场交接验收。

3.5卖方提供的图纸和资料

卖方应从合同生效日算起的规定交图天数（签定合同后的日历天数）内提交设备外形图供买方审查。图纸具体如下：

	
	交图天数

	1）发电机外形图
	60

	2）发电机基础图
	60

	3）发电机油水管路图
	60

	4）发电机辅助接线
	60

	5）发电机制动器管路图
	60

	6）发电机空冷器装配图
	60

	7）发电机总装配图
	120

	8）发电机定子装配图
	120

	9）发电机转子装配图
	120


3.6水轮发电机性能保证及可靠性指标

3.6.1水轮发电机性能保证

（1）发电机额定功率在额定功率因数0.80（滞后）时不小于_____MW

（2）发电机持续最大容量在功率因数0.80（滞后）不小于_____MVA

（3）发电机效率应不低于下列值（％）：

	容量
	功率因数为0.80时
	功率因数为1时

	100％额定容量
	
	

	75％额定容量
	
	

	50％额定容量
	
	

	25％额定容量
	
	


（4）发电机损耗（在额定电压、电流和额定功率因数时）：

1）铁损










_____kW

2）风阻损耗









_____kW

3）轴承损耗









_____kW

4）电刷摩擦损耗







    _____kW

5）定子铜损






           _____kW

6）转子铜损





           
_____kW

7）电刷电气损耗






    
_____kW

8）杂散损耗









_____kW

9）励磁损耗









_____kW

10）总损耗









_____kW

（5）定子铁芯硅钢片

1）材料或型号








     _____

2）规格










  _____

（6）振动：在各种正常工况下，发电机在下述部件上任一点测得的振动值应不超过下述值：

1）带推力轴承支架的垂直振动





      _____ mm

2）带导轴承支架的水平振动







_____mm

3）定子铁心部位机座水平振动






    _____mm

4）定子铁芯振动（100Hz）双振幅值



 
 ____mm

（7）发电机电抗值和短路比保证值：

1）纵轴暂态电抗（Xˊd）（饱和值）



       _____％

2）纵轴次暂态电抗（X"d）（饱和值）


          _____％

3）横轴与纵轴（不饱和值）次暂态电抗比（X"q/X"d）_____

4）短路比









        _____

（8）额定工况时发电机各部件温升表。

	发电机部件
	测量方法
	温升限值（K）

	定子绕组
	
	

	转子绕组
	
	

	定子铁芯
	
	

	集电环
	
	


（9）推力轴瓦的材料及最高温度




_____℃

（10）导轴承材料及最高温度





_____℃

（11）发电机最大飞逸转速






_____r/min

（12）发电机飞轮转矩GD2






≮_____t·m2

（13）在距发电机外壳1m处测量噪音水平


≯_____dB（A）

（14）定子绕组工频耐压







_____kV

（15）定子线棒绝缘的1min工频击穿电压


   _____kV

（16）线电压的电话干扰谐波因数（THF）

     
_____%

（17）电压波形畸变率






    
_____%

（18）水轮发电机组固有频率




    
_____Hz

3.6.2可靠性指标

（1）水轮发电机的可利用系数k不小于_____%；

（2）无故障连续运行时间不小于_____h；

（3）大修间隔时间不小于_____年；

（4）退役前的使用期限不小于_____年。

3.7水轮发电机技术明细表

（1）型式










_____

（2）额定容量









_____MW

（3）额定电压









_____kV

（4）额定电流









_____A

（5）额定频率









_____Hz

（6）额定功率因数








_____

（7）额定转速









_____r/min

（8）旋转方向（俯视）







_____

（9）电抗（指发电机额定容量和额定电压时每台机的电抗值）:

1）纵轴同步电抗（Xd）（不饱和值）



_____％

2）横轴同步电抗（Xq）（不饱和值）



_____％

3）纵轴暂态电抗（X′d）（不饱和值）


_____％

4）横轴暂态电抗（X′q）（饱和值）



_____％

5）纵轴次暂态电抗（X"d）（不饱和值）


_____％

6）横轴次暂态电抗（X"q）（饱和值）


_____％

7）负序电抗（X2）







_____％

8）零序电抗（X0）







_____％

9）定子漏抗









_____％

10）保梯电抗








_____％

11）正序电阻（R1）







_____Ω

12）负序电阻（R2）







_____Ω

13）零序电阻（R0）







_____Ω

14）发电机每相对地电容





_____μF

（10）时间常数

1）纵轴暂态开路时间常数（Tdo）



_____s

2）纵轴次暂态开路时间常数（T"do）


_____s

3）纵轴暂态短路时间常数（Td）



_____s

4）纵轴次暂态短路时间常数（T"d）



_____s

5）横轴次暂态短路时间常数（T"q）



_____s

6）电机绕组的短路时间常数（Ta）



_____s

（11）定子：

1）材料及其标号







_____

2）分瓣数









_____

3）齿部最大磁通密度






_____T

4）定子绕组绝缘等级






_____

5）绕组电容









_____F

6）定子绕组每相并联支路数





_____

7）定子绕组导体电流密度





_____A/mm2

8）定子和转子空气间隙






_____mm

（12）转子：

1）材料及其标号







_____

2）磁极最大磁通







_____T

3）转子绕组绝缘等级






_____

6）尺寸










_____

（13）主轴:

材料及其标号







_____

（14）轴承：

1）推力轴承瓦材料







_____

2）推力轴瓦数量







_____块

3）导轴瓦数量








_____块

4）冷却水量及水压：


推力及上导轴承







_____MPa


下导轴承









_____MPa

5）轴承油槽油量：


推力及上导轴承







_____L


下导轴承









_____L


润滑油标号








_____

（15）空气冷却器：

1）冷却器数量








_____只

2）冷却水管材料







_____

3）每个冷却器最大冷却水量





_____L/min

4）通过每个冷却器的水头损失




_____mH2O

5）工作压力范围







_____MPa

6）最大耐压









_____MPa

（16）机械制动装置：

1）制动块数量








_____只

2）制动瓦材料








_____

3）投入机械制动时转速相对值：



_____％

4）制动油工作压力







_____MPa

5）不加制动时发电机从额定转速到停转时间

_____s

6)  投入机械制动时到发电机停转时间


_____s

（17）绝缘材料：

1）定子槽中导体绝缘材料





_____

2）定子端部绕组绝缘






_____

（18）发电机各部件重量（每台）：

1）定子装配重量







  _____t

2）带轴转子








  _____t

3）上机架装配







  
 _____t

4）下机架装配








_____t

5）其它部件





              _____t

6）总重










_____t

（19）由短路引起的在定子基础板上的最大扭矩_____N.m，半数磁极短路时单侧磁拉力_____kN

（20）最大包装件：

1）项目










_____

2）重量










_____t

3）尺寸（长×宽×高）






_____mm

（21）最重包装件：

1）项目










_____

2）重量










_____t

3）尺寸（长×宽×高）






   _____mm

（22）发电机尺寸

1）发电机风罩内径







_____mm

2）定子机座外径







    _____mm

3）定子铁芯内径







     _____mm

4）定子铁芯高度






   
    _____mm

5）发电机下机架外径






    _____mm

（23）发电机可靠性指标：

1）可用率








   大于_____%

2）无故障连续运行时间





大于_____h

3）大修间隔时间






不小于_____年

4）退役前的使用期限






_____年

第四章 起重机设备采购技术条款

4.1．概述

4.1.1 合同范围及界限

本合同的范围包括天堂三级电站起重机及其附属设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、发运、交货；提供备品、备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它资料；安装、调试、试运行、现场试验、报装、安全检验、取证和验收、移交等；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受买方代表参加工厂监造和工厂验收；完成合同规定的协调工作等。

对买方派出赴制造厂的验收人员，设计联络人员，目睹总体预装与出厂试验及产品中间组装监督人员，以及培训人员提供食宿和交通费用。

4.1.2 所供设备范围
①、QD30t/5t电动双梁桥式起重机1台，跨度12.1米，最大起升高度：主钩15m，副钩16m。特别注明：由于主机设备未确定最终厂家，上述数据有可能调整，且调整后供应商不得以此为理由调整产品报价。上述参数经设计联络会批准后方可生产。

②、卖方提供起重机行走轨道和阻进器，轨道和阻进器安装所需的固定件、埋设件及其它附件。

③、卖方提供运行控制设备，包括遥控操作系统、大屏幕荷载显示屏、机械和电气操作元件、保护元件、相应盘柜及运行所需的电源安全滑触线、电力和控制电缆等。

④、卖方提供设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。

⑤、卖方提供起重机运行和维修的备品备件。

⑥、任何元件或装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一个完整的性能良好的设备必不可少，或者对于设备稳定运行或者对于改善设备运行品质是必要的，以及在安装过程中易损坏的零部件，卖方应予以提供，其费用包括在设备总价中。

4.1.3 图纸资料提供

卖方在与买方签定合同之日起，向买方及设计单位按以下时间提供技术文件：

起重机总装配图(包括车轮压的大小和方向)                7天

电气原理图                                           7天

轨道及安全滑触线埋件安装布置图                       7天

4.2 一般技术要求

4.2.1   标准

起重机的设计、制造、安装、试验，包括除应满足本合同规定的要求外，尚须遵照如下规程规范与标准以及相关标准。并应按已修订后的新规范、新标准执行。若这些标准内容有矛盾时，应按较高标准的条款或按双方商定的标准执行。若卖方选用本技术规范之外的标准，则需提供这种替换标准并经买方审查批准后才可使用。

GB/T3811-2008            起重机设计规范；

GB/T14405-2011         通用桥式起重机；

GB50278-2010       起重设备安装工程施工及验收规范；

GB50256-2014       电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

GB6067-2014          起重机械安全规程

JB/T4315-2020          起重机电控设备

GB/T20303.5-2021        起重机 司机室和控制站 第5部分:桥式和门式起重机

GB10183          起重机 车轮及大车和小车轨道公差

DL454-2021            水利电力建设用起重机检验规程；

GB/T5905.1-2023           起重机 检验与试验规范 第1部分：通则；

GB/T5972-2023           起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废；

GB10051.1~15-2010     起重吊钩；

GB/T8918-2006           重要用途钢丝绳

买方可以增添新颁发的技术规程、规范及标准和认为必须的其他规程、规范及标准。

4.2.2   质量保证措施

1、卖方应按有关标准所规定的要求完成全部材料、机械和电气组件的尺寸量测和试验，以证明设备满足技术规范的要求。保证措施包括目睹验证、材料试验、无损探伤、工厂试验以及现场试验等。

2、卖方应提供其质量体系认证文件或质量手册供买方审查。

3、卖方还应按照ISO9000系列“质量管理及质量保证”制定本工程项目设备的质量保证计划，并在合同签署后30天内提交买方审查。

4.2.3  材料

1、概述

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本节所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本节未列入的材料，其合格情况，适用情况及卖方所确定的允许设计应力，应由买方审查后才可使用，但不减轻卖方的责任。允许使用代用材料，卖方应给出代用材料的详细说明、所符合的标准和规范，并报买方认可。

2、材料标准

允许采用下列标准的材料或相当的材料（所用的标准应是最新版本标准）

一般工程用铸造碳钢件 
                      GB/T11352－2009 

优质碳素结构钢
                             GB/T699－2015
碳素结构钢
                                 GB/T700－2006
不锈钢焊条                                    GB/T983-2012
非合金钢及细晶粒钢焊条                        GB/T5117-2012

不锈钢热轧钢板和钢带
                          GB/T4237-2015
碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带               GB/T3524－2015
碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板和钢带         GB/T 3274-2017

冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差     GB/T708－2019
结构用不锈钢无缝钢管
                           GB/T1497-2012
电工术语 绝缘固体、液体和气体                 GB/T 2900.5-2013

4.2.4  工作应力

1、所有部件均应有足够的安全系数，对承受交变应力、振动或冲击应力的部件更应特别重视，设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，都具有足够的刚度、强度和疲劳极限。

2、在地震Ⅷ度条件下，设备的设计应经得起作用在垂直方向和水平方向的地震加速度，在此负荷下，应力不得超过上述规定许用应力的133％。

4.2.5  工艺

1、概述

为制造高质量的设备，卖方应按有效的措施和质量管理执行和完成制造工作。

2、制造加工标准

除特殊技术条款规定之外，所有部件标准按本规范2.1条款执行，工厂图纸上表示的度量制采用中国法定单位及国际单位。螺栓、螺母等紧固件必须符合GB的规定。

3、机械加工

需要消除内应力的部件应在消除应力以后进行机械加工。

4、公差和互换性

对于所有配合的机械公差要适应各部件的工作要求，并符合本规范2.1.条款的规定。所有相同零部件应能互换和便于维修。

4.2.6  焊接

1、焊接工作一般采用手工或半自动电弧焊，有条件时可采用自动焊。对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件，不允许采用局部消除内应力的方法。

焊接件焊缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其他杂物。表面覆盖的焊接飞溅物应去掉。

2、受力部件的焊接方法、工艺及焊工应符合国家标准中的有关规定，焊工必须通过考试取得合格证。

工地焊工考试所需的材料、焊条均由卖方免费提供。

3、设备在工地焊接时，卖方应按额定金属填充料的200%供应焊条或焊丝，所供材料应与工厂加工图纸一致，并能适应现场焊接条件。

4、图纸上应标明焊接要求。卖方需准备一个完整的焊接工艺要求大纲，大纲应由需要焊接的每个结构的详细工艺过程技术说明和用于每个需要焊接的工艺过程表格或图表组成，包括填料金属要求，预热及焊接区的温度要求和应力消除热处理，该大纲应提交买方审查。

4.2.7   无损探伤

1、无损检测应按国家标准有关规定、或参考美国ASTM标准的规定进行。

2、无损检测方法主要采用磁粉法、液体渗透和超声波探伤。如用上述方法检查、解释不清或有疑问时，可采用射线探伤法。

3、卖方应将无损检测的详细工艺提交监理工程师或买方验收代表审查认可。

4、检查范围

无损探伤检查用于主要部件上，如起重机主梁、端梁、大车、小车、主钩、副钩、其他铸件和锻件等 。主要部件在最后表面加工和精加工后，还应作全部表面检查。

 ①、焊缝检查

主要部件焊缝应全部作无损探伤检查并提供检查报告。买方有权要求卖方作焊接的随机抽样检查。

②、铸件检查

铸件的无损探伤检验的要求由卖方提出，买方确认。

③、锻件检查

锻件的无损探伤检查，卖方可选用买方可接受的做法去确定它们的完好程度。锻件结构应是均质的，不允许存在白点、裂纹、缩孔和不能清除的非金属杂质。如果检查发现一个或更多突变点，突变点的凹凸超过规定的幅度，将被拒收。

4.2.8  铸件

1、钢铸件质量应符合有关国家标准。铸钢件应无有害的缺陷，表面要清理干净。不进行机械加工或安装后可见的表面应打磨使之有好的外观并涂漆。铸件组织均匀密实，不得含过多的非金属杂质。含杂质过多或合金元素临界分离的铸件将被拒收。铸钢件的次要缺陷，允许修理。

2、应根据2.8条要求对铸件进行无损检测，如发现重大缺陷、将要求卖方进行X射线检查，所需费用由卖方支付。

3、卖方应将铸件次要缺陷的修补情况的书面报告提交买方备案。对于铸件主要缺陷的处理，应由卖方提出详细的处理方案，交买方审查后再进行修复。修复后要求与图纸尺寸相符，必要时应重新进行热处理。

铸件次要缺陷系指气孔深不超过板厚的20 %，最大孔深不超过30 mm，且需补焊的面积小于有关规定。超过次要缺陷的界限或若干次要缺陷累积在一起时，则应认为是主要缺陷。

4、钢铸件外形尺寸符合图纸要求，加工部位应留有足够的加工裕度。铸件外形尺寸不允许减少到使铸件强度减少10 ％以上，或应力超过规定的允许值。铸件尺寸也不能超长，以致防碍加工操作，或影响各部件之间的配合。铸件有扭曲及变形者，在没有提交完整的资料供买方审查通过之前不能使用。

4.2.9  铭牌和标志

1、概述

起重机应有永久的铭牌。铭牌应字迹清晰，经久耐用。铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。所有仪表盘和控制盘（柜）均需配有标志，以表明该盘、柜名称。

2、文字

铭牌和标志所用的文字为中文,应简明扼要。

3、审批

卖方应将铭牌和标志一览表交买方确认。

4.2.10  密封件

所有设备及部件的密封件材料应是崭新的、优质的商业产品，使用寿命要长，易于更换和检修。卖方采用新研制的材料时，卖方应将详细试验资料与实际运行情况证明提交买方确认。

4.2.11  基础件

所有永久性的基础件，包括埋于混凝土的螺栓，或在混凝土浇筑过程中用于固定或支撑部件的锚定螺栓、底板、埋入基础板等，均应随设备一起供应。埋设部件的设计应牢固地将轨道定位。

4.2.12  电气辅助设备

1、一般要求

交流：
三相电压： 380±5%V   

频    率：
49.5～50.5Hz

单相电压：
220±5% V 

频    率：
50Hz

直流电压：
110±5% V

2、电气设备

所有电气装置（包括元器件）推荐采用国内优质产品，但需经买方确认。

3、辅助设备的电动机

①、电动机采用F级绝缘，具有IP44保护等级。

②、交流电动机在额定电压下的起动电流不大于额定电流的6倍；在额定频率下，在80～110％的额定电压范围内连续正常运行；在额定电压下，频率偏差±5％范围内连续正常运行。

③、所有重量大于50kg的电动机应有螺栓式吊耳。

4、自动化元件

自动化元件应采用先进的、可靠的著名厂家生产的产品，所选各自动化元件的规格型号和生产厂家应提交买方确认。

4.2.13 动力电缆及控制电缆

1、卖方提供设备中的动力电缆、控制电缆均为阻燃电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值，但最少备用芯数不小于2。

2、交流380V、220V和直流110V动力电缆应为铜导线、PVC绝缘和PVC保护层。起重机主电源滑线采用安全滑触线，小车导电采用软线电缆。

3、多芯控制电缆应是圆形铜导线， PVC绝缘、PVC护层，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警电缆，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35％，截面不能小于1.5mm2。

4、卖方应提供设备之间的内部连接电缆，并连接到卖方供应的端子箱或控制盘（柜）。

5、卖方提供的所有控制电缆应留有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行端接。位于设备外的电缆应敷设于与主设备同颜色的金属槽内。

4.2.14  工厂、工地涂漆和保护镀层

1、概述

①、全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取经买方确认的防护措施。表面颜色为橙黄色。

②、除另有规定外，镀锌金属、不锈钢和有色金属部件不需要涂层。

③、在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的相邻表面应保护不受污染和损坏。

④、涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或当金属表面的温度小于空气露点以上3℃时，不允许进行。

2、涂层工艺

涂层的最小厚度、涂层数目及各项表面准备应按下列工艺过程或经买方批准工艺过程进行:

①、所有暴露在大气中的黑色金属粗加工或精加工表面在运输之前应用溶剂清洗，然后涂一层防绣化合物。

②、所有暴露在大气中的未加工表面经处理后，刷两层防锈、不含铝的底漆，漆膜干后的厚度至少为70μm；最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为75μm；面漆采用605-3氯化橡胶面漆，一道，干漆膜厚至少70μm。

3、备用涂料

提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备部件表面之用。

4.2.15   润滑油质量标准

卖方提供的减速箱用油应符合国家标准规定，轴承采用 GB/T7324-2010《通用锂基润滑脂》。

4.2.16  备品备件

1、概述

①、备品备件应能与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。备件必须与设备的其它部件分开装箱，并与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮然后装箱。

②、卖方应提交完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量，六份清单和一张存贮清单的计算机光盘一并提交给买方。

③、备品备件移交在买方验收前应贴上识别标志，标志应包含上述的各项内容。

④、在桥机调试期间、保证期内所有损坏的元件，由卖方无偿更换。

2、随主设备提供的备品备件

卖方应按合同的规定为设备提供备品备件，并分项列出详细价格，其总价算入设备价内。

3、供选择的备品备件

除了随设备提供的备品备件外，卖方应提出保证期后10年必需的备品备件，并分项列出单价，但不计入设备总价内，买方根据需要订购全部或部分备品备件。

4.2.17  进度要求和进度报告

1、概述

买方根据合同文件的“合同设备交货时间表”规定的时间表对合同的各个分项提出进度要求，卖方履行有关进度要求是合同的重要部分。在遵守上述进度要求的条件下，卖方可按最有利的情况来制定其工作计划表。

2、买方的进度要求

参见第3章“合同时间表”对时间的要求。

3、卖方制定的工作计划表

①、合同生效后10天内，卖方应提交一式二份进度表，递交给买方。

②、进度表应能反映按合同要求产品的每个部件或组件的开始生产和完成的日期。

③、表中的项目应按其实施的顺序和系列安排。进度表应符合合同条款确定的工作时间和交付时间，并提交买方批准。

④、进度时间表应根据需要进行修正。如果需要，在每个月的第一个工作日重新制作，或根据对进度有实质性影响的任何“变化命令”重新编制。任何进度时间的修正应经买方批准。

⑤、最新修改进度表一经编制完成，就应将其副本送给买方二份。

4、进度报告

①、卖方应每一个月递交一次进度报告。列出所有设计、制造、交付工作及其排定的完成日期。并应指出完成工作的百分比和完成工作所要求的天数。

②、进度报告格式应在合同签署10天内由卖方提交给买方审查。

4.2.18  安装、运行和维护说明书

本节内容包括由卖方所供的全部设备的安装、运行及维护说明书的编制。

1、说明书应由扉页、目录，插页和资料组成。资料包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单和附录。

2、扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标记。

3、目录应列出说明书的所有章、节标题，带有每章、节开始的页码和所包括的图纸清单。

4、插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

5、叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6、安装资料应包括初始安装和大修后安装的预检查、安装、校准及运行准备。

7、运行资料应包括起动、运行、停止和事故等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8、维护资料应包括供设备正确运行检查，清理、润滑、调整、修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。

9、故障维修说明书，包括处理办法。

10、整体部件的清单和推荐的备件清单上，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表；从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号、部件尺寸、重量或其它特性。

4.2.19  生产过程照片

1、概述

卖方应拍摄全部设备制造的重要环节的照片，以反映加工的重要阶段或每个重要环节。

2、照片的提交

三套各阶段的生产过程照片应随进度报告一起提交。

3、照片的标志

提供的每张照片的背面要打印以下内容:

①、工程名称和合同号；

②、表示主题内容和视图方位的照片；

③、制造厂的名称；

④、拍摄日期；

4.2.20  工厂监造

买方代表有权参加设备制造、车间组装和工厂试验的监督、见证和验收。

4.3专用技术条款

4.3.1  布置及运行条件

1、主厂房主要设备布置和主要尺寸见附图，以上图纸为招标阶段图纸，仅供参考。

2、起重机布置尺寸、吊钩极限位置尺寸不大于厂房布置图所示尺寸。

3、按GB3811-2008规范分类：机构工作级别：M2，结构工作级别：A3

4、电气设备工作制A5 (工作频率为25%)

5、起重机应满足在电站失去交流电源时已吊起的设备能被锁定，不能出现下滑。

4.3.2   性能保证

1、卖方应保证提供的起重机及其辅助设备满足本规定的性能要求，并在现场应按起重设备安装及验收规范的规定，对启闭机进行合格试验、目测检查、静载试验、动载试验。卖方应保证试验与检查的结果符合要求，否则该起重机不能通过验收。如果卖方提供的设备不能满足本节的性能保证要求，买方有权要求卖方无偿修改或更换设备并负责运输费用。

在进行125 %额定荷载的静负荷试验后，主梁应恢复到原来无负荷的状态，否则，该启闭机不能通过验收（最终必须通过当地技术监督局检验合格）。

2、卖方应保证提供的起重机及其辅助设备在运行条件下安全稳定地运行，不产生有害变形。

3、工作保证：

起重机的工作保证见下表

	序号
	内         容
	单位
	保 证 值
	备      注

	1
	静载试验
	t
	1.25Gn试验载荷后，主梁上拱度不小于0.7(F'
	Gn为额定起重量  (F'主梁受压前上拱度mm

	2
	静刚度(跨度中点下挠度)
	mm
	(  S/800
	S: 起重机跨度mm

	3
	主梁动刚度
	Hz
	(  2
	

	4
	起升机构下降制动距离
	m
	(  V/100
	V: 额定起升速度 m/min

	5
	起重机跨度偏差
	mm
	(S = ([2+0.1×(S- 10)]
	S以m计

	6
	运行机构制动距离
	m
	大车：(  0.1V1

小车：(  0.06V2
	V1,V2分别为大、小车额定速度m/min

	7
	绝缘性能
	M(
	(0.8
	


4、运行稳定性和噪声：

①、起重机应在运行范围内起吊额定重量时连续安全稳定运行，能顺利地进行起吊工况转换，并且不出现有害振动(包括各种过渡工况)。

②、起重机噪声小于82dB(A)

5、可靠性和寿命：

①、要确保起重设备在投入运行五年内不需要维修。

 ②、使用寿命40年。

6、保证期见合同商务部分。在保证期内，起重机及其辅属设备在设计、制造、安装、工艺、材料和性能等方面产生缺陷时，应由卖方免费修复或更换有缺陷的设备或部件，经重新验收合格后，重新开始计算保证期。

4.3.3  结构

4.3.3.1   安全要求：

1、卖方应对起重机所有构件进行强度、稳定性和刚度计算，并应符合 GB3811-2008和GB/T14405-2011的有关规定。

2、桥式起重机应配置下列安全装置

①、荷载限制器。

起升机构应设置荷载限制器，以防止其超负荷运行。

②、行程限制器

起升机构应装设上、下极限位置限制器。大车、小车、电动葫芦的行走机构应装设行程限制器。

③、缓冲器

大车行走机构应装设橡胶缓冲器。

4.3.3.2   起升机构：

⑴、起升机构由起吊重量为300 kN主钩、50 kN电动葫芦和小车组成。所有运动都由邻近的限位开关来保护，这些开关能中断电动机的电源及引起刹车。卖方还应为每台桥式起重机提供一个超载保护装置。

⑵、 起升机构由驱动装置、卷绕系统和吊物装置等部分组成。

钢丝绳、滑轮、卷筒、联轴器、制动轮、制动器、齿轮、车轮、减速器、滑动和滚动轴承等的制造和组装应符合NB/T35051-2015《水电工程启闭机制造安装及验收规范》中的有关规定。

①、驱动装置是专用的敞开式卷扬机，该卷扬机由下列构件组成：

A、起吊采用带底座的卧式电动机，该电动机的接电持续运行时间为60 min，并且必须进行过载、过热校验。

B、联轴节。

电动机与减速器之间采用齿轮联轴器。装配后两个半联轴器相对端面圆跳动和径向圆跳动不低于GB1182～1184中的规定。

C、制动轮。

可单独设置或附于减速器上。每一套驱动装置要设一个制动器，当电源中断时开启。制动轮必须装在与传动机构刚性连接的轴上，制动安全系数应不低于1.50。制动器可采用电气式或机械式，但必须确保工作安全、可靠、平稳、冲击小和使用寿命长。

D、减速器。

减速器应采用知名品牌的中硬齿面齿轮传动，中硬齿面齿轮加工精度不低于8-8-7级，硬齿面加工精度不低于7级(GB10095)。中硬齿面减速器装配后必须在厂内跑合。

减速器外壳采用焊接或铸造结构，但必须有足够的强度和刚度，不得出现漏油或渗油现象，减速器的轴承密封应安全可靠。

②、卷绕系统由卷筒、滑轮组、钢丝绳等部分组成。

A、卷筒：

⑴、卷筒优先采用钢板焊接卷筒，焊后必须进行热处理消除应力，拼接焊缝用射线法按一级焊缝检查，其它焊缝按JB741有关规定进行磁粉探伤检查。其钢板材料不低于GB1591中Q345B；当卷筒采用铸钢时，材质不应低于ZG270-500。

⑵、卷筒绳槽底径制造公差不低于h9 （GB1802），跳动公差不低于9级（GB1184）。卷筒加工后的缺陷处理应符合SL381-2021及NB/T35036—2014有关规定。

⑶、主轴支承采用调心滚子轴承，卷筒轴材料不低于45号钢，挠度不大于L/3000（L：轴支承跨度），轴表面镀铬防腐。

滑轮组用优质钢材制造。钢丝绳滑轮的绳槽应加工成可变直径的，以减少对钢丝绳的磨损。滑轮的枢轴应由合金钢制成，并配滚动轴承。提供的滑轮组应配备钢丝绳的护绳套。

C、钢丝绳应为符合国家标准，其应力计算应考虑最大的荷载，包括吊钩和绳子、滑轮的重量。钢丝绳的安全系数应不小于6。

③、吊物装置

吊物装置包括起吊用的主钩和副钩。吊钩采用锻钢并研磨加工而成，吊钩应进行150 %额定荷载量的负载试验，试验后应进行X射线或磁力探伤检查，以确保吊钩无潜在的损伤，吊钩可在滚动轴承上自由转动，吊钩上应设有安全栓以防绳索意外脱钩。

4.3.3.3   主厂房桥式起重机运行机构

1、运行机构大、小车轮的材料及热处理、大车车轮轴线和小车运行机的构装配质量等应保证达到下表的保证值：

	序号
	内        容
	单位
	保    证    值
	备    注

	1
	钢质大小车轮踏面硬度
	HB
	300 - 380
	

	2
	钢质大小车轮踏面淬硬层深度及硬度    
	
	D(400mm, 深度 ( 15mm

D(400mm, 深度 ( 20mm

淬硬层深度处硬度 ( HB260
	D:  车轮直径

	3
	制动轮制动面硬度  
	HRC

HB
	钢质：45-55

球墨铸铁：174-241
	

	4
	大车左右端车轮轴线水平偏斜
	
	  tg( ＝ 0.0006
	

	5
	大车左右端车轮轴线垂直偏斜   
	
	0.0005 ( tg( ( 0.003     
	两端偏斜方向应相反，且只允许向外偏斜

	6
	大小车轮踏面直径公差
	(m
	直径(mm)      公差((m)

400 - 500     0 —155
	

	7
	大车轨道直线度
	mm
	在任意2 m范围内小于1
	


2、大车运行机构 

大车运行机构由电动机、传动装置、制动器和车轮等组成。

电动机应该是绕线式，并且必须进行过载、过热校验；

传动装置由传动轴和减速器组成。

传动轴用优质钢锻造而成，主轴应具有足够的强度和刚度，能承受任何情况下作用在主轴上的扭矩、轴向力和水平力。

减速器外壳采用焊接或铸造的结构，减速器必须具有足够的强度和刚度，不得出现漏油和渗油现象，减速器和轴承密封应安全可靠。

车轮组由车轮、轴和轴承等组成。车轮为铸钢车轮，轮子装在轴承上，运行机构起动或停止时，主动轮不应打滑。

制动轮可单独设置或附于减速器上。制动器必须运行安全、可靠、平稳、冲击小和使用寿命长。

3、小车运行机构

小车运行机构由电动机、传动装置、制动器和车轮等组成。

电动机应该是绕线式，并且必须进行过载、过热校验；

传动装置由传动轴和减速器组成。

传动轴采用优质钢锻造而成，主轴应具有足够的强度和钢度，能承受任何情况下作用在主轴上的扭矩、轴向力和水平力。

减速器外壳采用焊接或铸造的结构，必须具有足够的强度和刚度，不得出现漏油和渗油现象，减速器和轴承密封应安全可靠。

车轮组由车轮、轴和轴承等组成。车轮为铸钢车轮，轮子装在轴承上，运行机构起动或停止时，主动轮不应打滑。

制动轮可单独设置或附于减速器上。制动器必须运行安全、可靠、平稳、冲击小和使用寿命长。

4.3.3.4   轨道、阻进器和埋设件

1、本部分包括轨道、阻进器及固定轨道、阻进器所需的全部埋设件、紧固件等全部由卖方提供。

2、轨道轨道应符合GB 2585-2021标准要求。

3、阻进器

起重机轨道末端应装有阻进器，阻进器的固定应该是牢固的，并有足够的强度和刚度，在与起重机接触时不会出现损坏。

4、固定装置

固定装置包括埋设件和紧固件。

①、卖方提供的埋设件是指在轨道、滑线、阻进器和其它部件安装前在天车梁上或混凝土内需要预先埋设的部件。所有埋设件必须易于安装和调整，与混凝土结合性好和牢固。

②、卖方提供的紧固件是指轨道、滑线、阻进器和其它部件在安装时所必须的全部零件。如垫板、压板、螺母、止动垫片、膨胀螺栓等。

同一品种的紧固件应具有同一规格及外形尺寸，以便于安装、调整和更换。

4.3.4   电气设备

1、概述：

①、卖方所提供的电气设备应满足长期工作制，保证起重设备安全稳定地工作以及适应热带气候条件。

②、电气设备包括电动机、配电装置、保护元件、控制装置、电力和控制电缆、   盘柜、仪表和移动供电装置等。

③、控制方式：

均采用常规的控制方式。

④、防护等级：

电动机       IP44

制动器       IP23

电气设备     IP54

2、制动器驱动元件：

制动器的驱动元件必须按电源电压和频率、环境条件及其对应机构的工况来选定。驱动元件的推力及行程等都应不小于制动器所要求的额定值。

3、保护设备：

①、起重机电气传动应设有联锁装置、电动机的过载保护、短路电流保护、失压 保 护、控制器的零位联锁、终点限位和超负荷等保护设备。

②、保护箱用于控制和保护起重机实现电动机的过载保护、短路保护、失压、零位、 安全和限位等保护。

③、受电箱布置在靠近起重机电源滑线側的机架内。在驾驶室和受电箱内均可控制起重机总电源。受电箱主要由总自动开关和总接触器组成。

4、传动系统：

①、采用交流传动系统。

②、起升机构，在下降时至少有一挡低速，下降减速过程应有电气制动。

③、运行机构应能进行反接制动或其它电气制动，以保证在正常运行速度时亦能迅速、平稳地制动。

5、馈电装置：

①、桥式起重机的电源取自安全滑触线，其配电柜内应设一个总电源断路器。小车供电采用柔性电缆提供。

②、小车馈电装置型式由卖方确定，但应保证其维修方便，同时设有安全装置。

③、桥式起重机采用安全滑触线供电装置，本装置布置在厂房的下游侧。 安全滑线输电的允许压降应小于5 %。

④、刚性滑线的集电器采用自重或弹簧加压式，以保证运行过程中与滑线接触良好。在运行时集电器应不歪斜和滑落。集电器及其软接线必须具有足够的截面，以保证通流量。集电器软接线的连接位置应不影响集电器的灵活动作，当集电器从滑线上滑落时，不应造成短路现象。

6、其它电气设备：

①、照明、信号和通讯

本起重机总受电箱上、走道及其它光线较暗之处都应设有合适的照明，并应考虑防震措施。

②、控制及监视

起重机应设有相应的操作位置指示，以便控制起重机的小车、大车、电动葫芦行走及主钩、副钩、电动葫芦的升降。

③、接地

起重机必须有可靠地接地。起重机上任何一点到电网中性点的接地电阻应不大于4(。

④、导线

卖方提供的导线应采用阻燃的橡皮绝缘电线、电缆或塑料绝缘电缆，小截面导线可用塑料绝缘电线。

电线应敷设于线槽或金属管中，在线槽、金属管不便敷设或有相对移动的场合下，电线可穿软管敷设。

⑤、电控设备中的电路对地绝缘电阻，一般应不小于1.0MΩ。在潮湿环境中应不小于0.5MΩ(500V兆欧表在冷态下测量)。

4.3.5  工厂预装和试验

1、组件预装：起重机的金属结构件应在厂内进行预装，并检查各部件的完整性及尺寸的正确性。

2、工厂试验包括常规检查和无载试验：

①、常规检查

包括车轮、大梁等的几何形状及尺寸的检查；大梁无载挠曲的测量；总体外观检查等。

②、无载试验

包括将起重机置于支架上进行全面装配和接线。对三个方向的速度进行无载试验（起吊、小车行走、大车行走），并对电流进行测量；测量电气装置的电压绝缘水平（驾驶室、电动机等）；对操纵系统的可靠性进行检查。

3、出厂试验应有买方代表参加。出厂试验前一个星期卖方应书面通知买方派人参加出厂试验及出厂验收。

4.3.6  现场试验

现场试验由买方组织实施，卖方派专人指导。

现场试验包括空载试验、静负荷试验、动负荷试验和小车动负荷试验。

1、空载试验

起重机安装完毕，应对起吊、小车行走、大车行走三个方向的速度、制动等进行空载试验，并对电流进行测量。

2、静、动负荷试验

静负荷试验的试验荷载为额定荷载的1.25倍；动负荷试验的试验荷载为额定荷载的1.10倍。

3、小车动负荷试验

小车动负荷试验的试验荷载为额定荷载的1.2倍。

4、静、动负荷试验的试块及吊具

供试验用的临时试块、吊索、托架等均由买方自备。

4.3.7  技术文件

卖方应向买方提供起重机结构、安装、工厂试验、现场试验、运行、维护、轨道及阻进器安装布置所需的全部图纸及有关的文字说明。

1、最终技术文件交付份数

桥式起重机机械部分全部图纸（含易损件零件图）                8份

轨道及安全滑触线埋件安装布置图                              8份

电气部分安装图及控制原理图                                  8份

标准与规范                                                  8份

安装说明书                                                  8份

运行、维护使用说明书                                        8份

配套的外购件说明书和相关图纸                           原件2 份

起重机机械部分制造、加工的零件图及装配图和电气部分的安装图及控制原理图（电子版图纸DWG格式，文字为Word格式）光盘1 张

2、出厂资料

产品出厂前，卖方应提交如下出厂资料：

⑴、主要零件及结构件的材质证明文件、化验与试验报告；

⑵、焊接件的焊缝质量检验记录与无损探伤报告；

⑶、大型铸、锻件的探伤检验报告；

⑷、主要零件的热处理试验报告；

⑸、零件及结构件的重大缺陷处理办法与返修要求及返修后检验报告；

⑹、主要部件的装配检查记录；

⑺、主要零件及主要结构件的材料代用通知单；

⑻、设计修改通知单；

⑼、产品的预装检查报告；

⑽、产品出厂试验报告；

⑾、外购件合格证；

⑿、产品合格证。

以上资料，外购件的合格证尽量采用原件，也可用复印件，但产品合格证及其他资料应是原件，全部资料一式八份。

第五章 水机辅助设备采购技术条款
5.1 一般规定

5.1.1应用范围

1．本章规定适用于本合同承包人负责的电站水力机械辅助设备的采购、安装调试试运行技术指导、设备的出厂检验和设备的到工验收。

2．承包人负责完成下列项目：

电站调速器、水轮机进水阀、技术供水系统、消防供水系统、排水系统、水力量测系统及通风系统所有设备、元件、阀件、管件、管道、预埋件（或套管）等所有设备及元器件的采购；详见设备采购清单。
5.1.2主要提交文件
1．承包人应按本合同约定和买方指示，定期向买方提交安装工作进度实施报告。其报告的内容应说明安装工程计划的完成情况、形象进度、质量控制情况、安全情况及下阶段安装计划安排，以及要求发包人和买方协调解决的问题。

2．承包人应按本章规定的内容，向买方提交向买方提交预埋件、设备采购计划和验收资料。

5.1.3引用标准名称
以下标准是本节所述工程的设备采购、安装、调试以及验收必须依据的标准，但不限于此。所有标准是安装合同执行期间的最新版本。

《水轮发电机组安装技术规范》GB/T8564

《工业金属管道设计规范》GB50316

《建筑给水排水设计规范》GBJ15

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

《钢制压力容器》GB150

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《L-TSA汽轮机油》GB11120

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170

设备制造商提供的技术要求说明。

5.2 本专业工程主要技术要求
5.2.1 调速器的采购、安装与调试
5.2.1.1 供货范围

调速器供货范围：1台调速功3000kg.m及1台调速功1500kg.m的具有PID调节规律的微机调速器。卖方应对调速器的设计、制造、软件、工厂试验、装配、包装、运输、交货、现场开箱清点交接等全面负责。提交必要的图纸、资料；对调速器及其附属设备现场调试、试验、验收提供技术指导和监督服务，派有经验的技术人员在现场进行设备的调试、试验，并提供培训服务等，并对上述工作的质量负责。

每台套调速器含：

①1台套电气控制柜及机械液压系统。

②1台囊式蓄能器式油压装置。

③1台接力器电气反馈装置。

调速器供货至油压装置回油箱壁油路出口，接力器及其附件由主机厂家配套提供。

调速器及全套附属设备的安装及现场试验将在承包单位的技术指导和监督下，由安装承包商和其它承包商完成。

5.2.1.2 调速器型式及总体要求

1.概述

调速器供应商须为省级及以上高新技术企业、注册并生产调速器设备15年以上的专业厂家(提供营业执照及高薪企业证书复印件)，提供的该类型调速器需获得质量可信产品认证和CE 认证(提供相应证书)。
产品应满足湖北电网为保障新型电力系统高速发展和安全稳定运行，落实网源协调技术规范全新要求而开展的常规电源涉网试验，包括但不限于：励磁系统参数测试及建模试验、PSS参数整定试验、进相试验、调速系统参数测试及建模试验、一次调频试验、AGC/AVC（联调）试验。
调速器应是具有PID调节规律的高油压型全数字组合式可编程微机调速器，每台机组能独立自动和手动控制。调速器应采用进口比例阀作为电液转换元件。

调速器应有速度控制、功率控制、开、 停机和紧急停机控制、导叶开度限制、频率跟踪控制、在线自诊断及其处理等功能。

电气自动控制功能由微机系统完成，微机产生并向相应的转换器发出控制信号，以控制比例阀，确定压力油进入接力器的方向，从而控制水轮机导叶的位置。

采用单套可编程微机操作系统。承包单位应保证在调速器内部故障时，不造成机组运行状态的改变和出力波动，在外部系统事故要求停机时，能保证机组安全停机。

调速器应设计成能远方自动遥控和现地手动控制，应与电站计算机监控系统有良好的接口，接受电站计算机监控系统的控制，并向电站计算机监控系统输出调速系统有关的信息。

调速系统应具有良好的可维修性，方便维护、检查、检修与调试，使安装及维修人员能利用微机对调速器的参数、控制逻辑进行监视、修改。所有提供的设备和装置都应满足规定的设备运输条件要求。

2.关机时间

接力器全关闭行程时间调整范围为4~30s

接力器全开启行程时间调整范围为4~30s

油压等级：16Mpa

接力器开启和关闭全行程所需时间应是独立可调的，承包人应提供一种安全可靠而简单的装置锁住接力器开关时间的整定值，避免接力器以非整定的速度移动。

3.总体布置

调速器采用机电合柜的形式，机械液压柜应容纳调速器的所有机械液压元件，且布置于油压装置上，电气柜应容纳所有的的电气控制回路， 且布置在油压装置上。

油压装置采用组合式油压装置且布置在水轮发电机组旁。

4.电源

(１)电厂提供的交直流电源为:

直流:220V，电压变化范围为:-15%～+15%

交流:380V/220V，50Hz，电压变化范围为: -15%～+15%

频率变化范围:47~52Ｈz。

(２)调速器微机系统应配备采用交直流并列供电的带滤波器和抗干扰装置的冗余结构电源系统。2套电源中任意1套电源退出时，均不影响调速系统正常工作。

(３)调速器电源应有状态和故障指示灯。应提供内部故障的报警接点信号，用于调速器系统控制及故障指示。报警接点和电源状态应分别提供接点至电站计算机监控系统。

5.2.1.3 调速器功能要求

1.调节规律

调速系统应具有比例、积分、微分PID调节规律，功率可采用PI调节，速度采用PID调节。PID校正应具有足够的可调增益范围，并能适合被控系统的动态特性。

2.适应式控制

调速器应按规定好的程序或检测到的内部、外部选择信号自动执行不同增益的PID速度控制、PI功率控制。

3.开机过程控制

调速器应能实现最优开机过程控制，尽量减少开机时间。

4.无扰动切换

当一种控制或操作方式需要进行正常运行或事故切换时，应能实现水轮机导叶或发电机负荷的无扰动切换。切换时接力器行程变化不得大于全行程的1%。两套电源切换时引起的接力器行程变化不得大于全行程的0.5%。

5.导叶开度限制

调速系统应设有导叶开度限制功能，可调的导叶开度限制应为电气导叶开度限制。

6.手动操作机构

调速器应配备手动操作机构，并能在0～100%最大导叶开度范围内操作水轮机导叶于任意开度。

7.人工频率失灵区

调速器应具有人工频率失灵控制的功能，失灵区应是软件可调，该功能的投入和切除应能在现地与远方控制。

8.频率跟踪

为便于实现机组与系统快速并网或缩短同期时间，调速器应设有电网频率跟踪装置，同期期间能跟踪电网频率，实现快速并网。

9.与电站计算机监控系统的接口

调速系统具有与电站计算机监控系统的通讯接口。

10.在线故障自诊断及故障处理功能

调速器应至少有下面给出的在线故障自诊断功能，故障通过电气柜面板上的指示灯指示。某些故障也可通过微机插件板上的指示灯泡指示，各故障信息应以双通信接口方式提供给电站计算机监控系统。

(1)ＣＰＵ模块故障:

(2)模拟/数字转换器和输入通道故障;

(3)数字/模拟转换器和输出通道故障;

(4)通信模块故障；

(5)开度及功率传感器反馈通道故障;

(6)电源故障；

(7)程序出错和时钟故障;

(8)紧急停机回路故障；

(9)测速系统故障；

(10)其他。

11.离线诊断功能

调速器应有下面给出的离线诊断及调试功能:

系统硬件及软件故障检查，包括各硬件模块故障检查;

调节参数检查及调试；

程序检查及调试；

修改和调整程序;

检查、调试和电站计算机的通信及其他接口

其它。

5.2.1.4 调速器性能要求

1.稳定性

当机组在额定转速空载运行和带孤立负荷时，调速系统应能稳定地控制机组转速。当发电机与电站其它发电机或电力系统并联运行时，调速系统也应能在零到最大出力范围内控制机组稳定地运行。如果水轮机和引水管道的水力系统本身是稳定的，当满足下述条件时，即认为调速系统是稳定的。

（1）发电机在额定转速空载运行，由调速系统控制的转速波动值不超过额定转速的±0.20%，试验时测量持续时间为3min。

（2）发电机在额定负荷下与其它发电机并联运行，永态转差系数或转差率整定在5%或以上，当人工频率失灵区投入，且电网频率波动值不超过人工频率失灵区给定值的±0.5HZ时，由调速系统控制的水轮机导叶开度波动值不超过水轮机导叶最大开度的±1%。

2.静态特性

（1）静态特性曲线应近似为直线，其最大非线性度不超过5％；

（2）测至主接力器的转速死区不超过0.02％；

3.动态特性

（1）应保证机组在各种工况和运行方式下的稳定性。在空载工况自动运行时，施加一阶跃转速指令信号，稳定后记录转速摆动相对值不超过±0.25％。

（2）机组甩负荷后动态品质应达到：

a) 甩100％额定负荷后，在转速变化过程中，出现超过稳态转速3％额定转速值以上的波峰不超过2次。

b) 从接力器第一次向开启方向移动起，到机组转速摆动相对值不超过±0.5%为止，历时不大于30s；

(3) 组甩25%负荷，接力器不动时间＜0.2S

5.2.1.5 微处理器

1.调速系统应配备与其需要完成的功能相适应的可编程控制器，并能适应将来主要功能和辅助功能扩展的需要。可编程控制器装在电气柜内机架上，并应能适应询价书所列的环境条件而长期工作。

2.PLC应采用国际知名品牌： ABB  AC500系列、西门子S7-400系列或者施耐德M580系列。

3.编程控制器应可靠接地。CPU字长不低于32位，时钟频率指标应满足调速器先进、实用性能的要求。

4.应有足够的模拟量输入/输出接口通道数，以满足采样、控制、显示的需要。

5.应有足够的逻辑量输入/输出接口通道数，以满足状态监视、控制、信号和报警的需要。

6.编程控制器应配备足够容量的内存储器，以利于将来的扩展。只读存储器(ＲＡＭ)应带有后备电池，电池应保证正常工作５年。

7.可编程控制器必须有可靠的质量保证，平均无故障时间不小于30000h；

8.另提供１个串行通信接口，用于现地与便携式的ＰＣ机相连，以便修改、调试程序和设定参数。

5.2.1.6 触摸显示屏（人机界面）

1.调速器电气控制柜上的触摸屏应选用12吋及以上工业级知名产品，该触摸显示屏应采用知名厂家产品: KINCO、西门子或者施耐德品牌，且在水电站有较多使用业绩

屏至少满足如下配置：

尺寸：12吋及以上

像素：≥ 1024×768 

色彩：＞ 256色真彩

内存：具有足够的内存，满足触摸屏的各项功能正常运行，并预留不少于40%的内存量；

2.触摸屏必须具有以下功能：

（1）在线调速器参数显示，各种故障显示、模拟量显示、状态量显示等功能。

（2）在线进行调速器各种运行方式切换、控制模式切换、给定值增/减、参数修改、故障复位等功能。

（3）调速器故障记录及追忆功能。

（4）能进行调速器各项试验、试验录波记录等功能。


（5）能远程通过通讯接口调取相关数据。

5.2.1.7 导叶位置反馈

1.位移传感器由调速器承包商提供。位移传感器应采用国际知名品牌，如德国海茵兰茨、德国图尔克或者美国ASM的光电编码器。

2.为了方便现场安装，反馈位移传感器的安装形式必须是旋转拉绳式。所需设备和导线附件均由投标人提供。

3.位移传感器的布置应考虑潮湿、振动、损坏等不利因素的影响并尽可能靠近接力器。

4.位移传感器应具有良好的防水、防潮性能及抗油污能力。位移传感器应有良好的线性度，由于温度变化其输出值折算到转速相对值每1 ℃应小于0.005%。

5.所需设备和导线附件均由投标人提供。接力器位移传感器应采用国际知名品牌，如德国海茵兰茨、德国图尔克或者美国ASM的光电编码器传。

5.2.1.8 测速环节

1.转速测量采用残压及齿盘测速两种方式。转速信号有两路，一路来自电压互感器(PT)，1路来自齿盘测速传感器（探头）。

2.由卖方提供测速齿盘，同时卖方应为每台机提供两套与测速齿盘匹配的测速探头。

3.频率测量作为调速器控制至关重要的环节，最大限度的提高测量精度及可靠性是必需的，为此采用自带CPU、自带高频晶震的专用频率测量模块测频。不接收采用PLC本体测频的形式。

4.调速器的测速由调速器信号回路和测频回路组成。调速器的转速信号取自发电机电压互感器。

5.调速器必须确保测频的可靠性和抗干扰能力。设置频率跟踪功能，能使机组自动跟踪电网频率。

5.2.1.9 机械液压系统

1.调速器采用高油压全数字式机械液压系统。

2.调速器电液转换装置应采用成熟和先进的技术，该装置应有很强的抗污能力。电液转换元件采用力士乐比例阀。

3.采用液控换向阀作为液压放大机构，该机构应动作灵活、可靠、能有效地控制油流，满足开、关接力器时间的要求。

4.液压系统有对接力器开、关时间的整定装置，该装置应满足水轮机过渡过程计算结果的要求，在任何情况下导叶动作速度应不超出整定后的最大容许值。这种整定必须既方便又可靠，一经整定后必须加以锁定，不会因运行中的振动或人为过失而变动。

5.电液机构各部件采用集成化模块，各模块之间的连接应可靠，不采用管联接，各联接处不应有渗油现象。

6.在电液调节装置的调节参数、指令信号及输入信号不变的条件下，油压在正常工作范围内变化时，所引起的主接力器位移不得大于全行程的0.5％。

7.每套机械液压系统设置紧急停机电磁阀。紧急停机电磁阀可远控或现场手动操作。紧急停机电磁阀和电磁换向阀均为双电磁铁脉冲式阀,两个位置均可固定，无须长期通电。

8.机械液压系统有拒动信号上送监控系统，信号为无源空接点形式。

5.2.1.10 油压装置

卖方提供的液压站由油泵、蓄能罐、回油箱及仪表、阀门、控制和信号装置等组成。其基本技术要求应符合GB9652《水轮机调速器与油压装置技术条件》的有关规定。液压站应设计为组合式，蓄能罐布置在回油箱上，回油箱布置在发电机层楼板上。

1.蓄能罐

（1）蓄能罐的设计、制作、试验，检验和验收应符合ASME”锅炉和压力容器规程”第Ⅷ章或者国家标准GB150《钢制压力容器》的规定。

（2）蓄能罐的总容积应满足在油泵不起动的情况下，导叶接力器在正常下限工作油压下经3 次全行程动作后，油压仍应高于事故低油压的要求。蓄能器容积不小于200L。

（3）蓄能罐采用高压气囊式蓄能器，蓄能器为油气分离式，充氮皮囊密封应极为可靠，运行中无须补气。气囊式蓄能器内气/油完全隔离，一般充气压力为9.0MPa。蓄能罐应与回油箱集中布置。

（4）蓄能罐上应装有优质进口品牌的压力开关、压力变送器、压力表等装置。

2.回油箱

（1） 回油箱采用座式安装结构。回油箱上部布置有油泵及电机、油泵阀组、自动滤油装置等部件，操作油管路由回油箱侧边引出。

（2） 回油箱容积不应小于蓄能器的全部充油量和依靠重力从调速系统返回到回油箱中的油量之和的1.1倍，回油箱应有足够的容积，以使油泵能在一个合适的工作油位范围内运行。

（3）回油箱应装有1个精密网状隔板过滤器，每一油泵吸口装设1 个过滤器。网状隔板过滤器和油泵吸口过滤器应易于拆卸清洗，而不需排掉回油箱中的油。

（4）回油箱应装设优质进口品牌嵌入式油位指示器、油位信号装置、油位变送器、油混水信号器。

（5）调速器机械部分安装在回油箱上，回油箱应有足够的刚度和防振隔离支座，有效地防止油泵运行时，调速器部分产生共振。

（6）回油箱采用钢板制造，应没有裂纹、明缝或盲孔，且箱内所有焊缝应连续，制成的回油箱应做煤油渗漏试验。

（7）回油箱用管道及管道连接附件和阀门等都由卖方供货。

3.油泵

（1）油压装置应配2台同型号高压油泵组件，1 台工作、1 台备用。运行中，工作泵和备用泵可互相切换，在特殊情况下，两台油泵可同时在短时间内一起工作，加快打油速度。

（2）油泵运转应平稳，在最大扬程下能自吸。1台油泵每分钟总输油量应不小于1.5倍导叶接力器总容积。油泵应能自动启动、停机和备用自动投入/切除。与油泵配套的电机应符合GB755中的有关规定。

（3）油泵出口均配有安全阀组，逆止阀、节流阀、可切换的双油过滤器、连接阀门、管路和其它附件并布置在回油箱上。

（4）当油泵处于起动状态或油压已达到最大正常工作压力时、或油泵电机停止运行前，应通过旁路泄掉油泵输送的油压。当油泵输出油压达到最大正常工作压力105％时，安全阀应能迅速开启排油至回油箱，当油压下降至最大正常工作压力时，安全阀应完全关闭，安全阀在完全关闭状态下应不漏油。

4.自动化元件

	序号
	供货名称
	数量
	厂家
	说明

	１
	压力油罐

	1.1
	压力表
	1块
	国产优质
	

	1.2
	电接点压力表
	1块
	国产优质
	事故低油压信号

	1.3
	压力显控器

（含压力变送器、压力开关）
	1台
	进口
	带LED显示，5对开关、一路4～20mA.模似量输出。

	2
	回油箱

	2.1
	磁翻板油位信号器
	1套
	进口
	4个磁性开关，一路4～20mA.模似量输出。

	2.2
	油混水信号器
	1个
	进口
	一对开关量输出


5.2.1.11 管道与阀门

1．机械液压柜、油压装置之间的管道、阀门、自动操作控制装置、管件均由承包人提供。至接力器的管路由主机单位与接力器一起提供。

2．管道应采用不锈钢无缝钢管，管道与管件用法兰连接，管道、管件、阀门等的工件压力应满足调速器工作压力要求。

5.2.1.12 工厂试验

调速设备在出厂前所有电气和液压元件应进行动作试验，组装后进行整装试验。除本技术条款规定外，整装试验方法及内容按GB/T9652.2《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》中的规定进行。回油箱应做渗漏试验。

	序号
	名称
	动作试验
	压力试验
	整装试验
	备注

	1
	油泵
	√
	
	√
	试运转及输油量

	2
	安全阀及阀组
	√
	√
	√
	

	3
	转速指令信号
	
	
	√
	

	4
	永态转差系数
	
	
	√
	

	5
	比例增益
	
	
	√
	

	6
	积分增益
	
	
	√
	

	7
	微分增益
	
	
	√
	

	8
	电气装置
	√
	
	√
	

	9
	电液转换装置
	√
	
	√
	

	10
	静特性
	
	
	√
	

	11
	转速死区
	
	
	√
	

	12
	压力油罐
	
	√
	
	

	13
	油压和油位信号
	
	
	√
	

	14
	回油箱
	
	
	√
	渗漏试验

	15
	调速系统
	
	
	√√
	


5.2.1.13 专用工器具

承包人应负责随第一台调速系统交货提供下列安装、检修和调试专用仪器、工具和设备。全部专用工器具和设备应打上标记以便识别。

(１)一套充氮工具；

5.2.1.14备品备件

承包人应负责提供下表所列规定的用于调速器的备品备件。

	序号
	备品名称
	备品数量

	１
	各型密封圈
	１台套

	２
	专用测频模块
	1块

	3
	开关、按钮、指示灯
	各型1个

	4
	比例阀驱动模块
	1块

	5
	变压器
	各型1个

	6
	开关电源
	各型1个


5.2.2 水轮机进水阀采购、安装与调试
5.2.2.1 供货范围

1.进水阀的供货范围从蝶阀与压力钢管对焊的上游短管（含法兰、密封垫圈及其全套连接螺栓）开始，到下游与蜗壳延伸管对焊的下游短管止（含法兰、密封垫圈及其全套连接螺栓）。卖方提供2台套进水液控蝶阀，每套应包括：液控蝶阀、阀上游短管、伸缩节、旁通回路（包括电动旁通阀、手动检修阀、伸缩节旁通管路及连接件）、上游短管（含与主阀法兰及连接螺栓）、下游短管（含与伸缩节连接螺栓；空气阀及其检修阀；排污阀；进人门）、接力器及操作机构、气囊储能式液控站、PLC控制设备、全关阀机械锁定装置、自动化元件（包括平压用的上下游差压控制器、蝶阀位置开关、旁通阀位置开关、机械锁定位置开关及蝶阀本身液压控制所需的其他自动化元件等）、成套设备之间各种连接管道、管道配件、电缆、填料以及设备基础（包括地脚螺栓套）预埋件等。

2.卖方应提供必需的专用工具、专用设备、配件以及用于安装、测试、装配和拆卸用（包括专用板手、全套吊环螺栓、补氮气的专用工具等）的专用设备。

3.卖方应提供设备运行和检修所必需的备品备件。

4.进水阀在电站工地现场交货。

5.2.2.2技术接口

与压力钢管和水轮机蜗壳延伸管联接协调。

进水阀控制系统应能方便地实现数字通信和I/O口两种接口方式与电站计算机监控系统进行通信，交换信息，接受计算机监控系统的监控。无论是现地或远方控制方式，进水阀协调系统均应向计算机监控系统提进水阀系统有关的各种运行信息，其中模拟量采用4~20mA。

接口应满足电站计算机监控系统的要求并保证对机组进行有效的监控。接口要求由卖方、计算机监控承包商和设计院协商并在设计联络会上经买方认可，包括接口方式、通信规约、接口内容及技术要求等。应配有一个现场试验用RS485串口。

5.2.2.3设计及制造标准

液控蝶阀及附件的设计、制造、工厂检验和产品质量应符合而不限于下列最新版本的国家标准和部颁标准（包括各标准的引用标准），上述标准或规程与合同文件有矛盾时，以合同文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾，而在本合同中又未明确规定，以高标准为准。所用技术标准，凡未说明的，均用国家标准或有关部标。选用的标准，应是签订合同时已颁发的最新版本。

大中型水轮机进水阀门基本技术条件
GB/T14478

电站蝶阀选用导则
DL/T746

工业用阀门的压力试验
 GB4981

通用阀门，供货要求
GB/T12252

钢制压力容器
GB150

水轮发电机组安装技术规范
GB8564

碳素钢铸件
GB5676

优质碳素结构钢
GB699

普通碳素结构钢
GB700

低合金结构钢
GB1591

碳素钢板（压力容器用）
GB6654

碳素钢板
GB912

不锈钢钢板
GB3280，GB3281

不锈铸钢
JB/ZQ4299

无缝钢管
GB8163

铸造铜合金
GB1176

不锈钢无缝钢管
GB2270

旋转电机基本技术条件             GB755

大型水轮机 产品质量分等          JB/T56078

金属硬密封蝶阀门                 JB/T8527-1997

SG1系列双作用单活塞杆液压缸
       JB5123

标牌                              GB/T13306

包装储运图示标志                   GB191

工业电气设备通用技术条件           GB5226.1

其它部（委、局）颁布的与水轮机进水蝶阀设计和制造的相关标准。

阀门的包装、运输和保管符合GB191、JB626和JB2759等相关标准、规范的有关规定

5.2.2.4型式及说明

1.进水主阀采用蓄能式液控偏心型蝶阀，双平板双偏心阀板，卧轴布置，阀体和蝶板之间的密封为软密封（不锈钢/丁腈橡胶），丁晴耐磨橡胶圈固定在蝶板上，调整压紧螺栓、压板均为不锈钢。阀板密封面为不锈钢。并配置油压操作系统、接力器、旁通管与旁通阀及其检修阀、空气阀、排水阀、管路、阀门、控制装置。进水主阀采用液压接力器开启、关闭。

进水阀安装在压力钢管与水轮机进水管进口之间，作为机组正常停机和事故停机切断水流使用。

进水阀的操作满足断电情况下关、开、关三次要求。

进水阀及其附属设备的尺寸应满足运输要求。进水阀部件及其附属设备上设有吊耳或起吊螺栓。

2.主要参数

型号                                HD741X-6

公称直径：                          1600、2100mm

结构长度
                          600mm/760mm

公称压力：                          0.6MPa

试验压力                       强度试验：0.9MPa；密封试验：0.66MPa

额定操作油压                        16.0MPa

开启时间                            60～120S（可调）

关闭时间                            60～120S（可调）

止水方式                            橡胶密封

旁通阀型式                           手-电动蝶阀

旁通阀直径                           150/200mm

空气阀型式                           浮动式 

空气阀直径                           150/200mm

排水阀直径                           150/200mm

全开时阻力系数                        ＜0.2

最大流量时的水头损失
  
             0.2m

在最大水头阀门关闭状态下的最大漏水量  0.2/0.26L/min

进水阀采用直缸摇摆式接力器             1个

操作油牌号                              46＃汽轮机油

工作油压                                  16MPa

5.2.2.5设计要求和运行条件

进水阀应满足《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》GB/T14478的要求。应采用合适的设计，并符合工程惯例。

1.设计要求

(1)进水阀的设计工作压力为0.6MPa。进水阀及其附属设备的承压部件应有足够的强度和刚度来承受在正常运行工况和非正常运行工况下可能产生的最大水压以及水压试验而不产生破坏和有害变形。开启和动水关闭进水阀时，振动或其它异常现象应不至于引起进水阀部件及其附属设备产生任何有害变形。

(2)正常情况下，进水阀在导水机构全关状态下开关；非常情况下，进水阀可以在导水机构全开启时动水关闭。

(3)机组正常停机或检修时进水阀应能可靠而严密的关闭。关闭应灵活、平稳、准确。

(4)进水阀开启前，应向阀后充水平压，当阀两侧的压力差不大于0.18MPa(约为30 %最大静水压)时，进水阀应能灵活、平稳、准确的开启。

(5)在机组任何运行工况下，进水阀应能动水关闭，关闭时应无有害的振动。

(6)进水阀的活门只处于全开或全关位置，不作调节流量用。

(7)进水阀全开时的水流阻力系数小于0.2。

(8)进水阀底座应容许钢管的少量伸缩带来的位移，底座底面与底板接触面要加工光滑。

(9)进水阀应能手动和自动操作，可在现地和远方监控。

2.运行条件

进水阀开启和关闭时间在下述范围内可调：

全行程开启时间　　　　　　　　　　　60~120s （可调）

全行程关闭时间　　　　　　　　    　60~120s （可调）

启闭角度                            0~90°  （可调）

阀门旁通阀的开关时间：              ＜30 s 

应有可靠的方法锁定开关机时间的调整装置。

5.2.2.6结构和材料

1.阀体

（1）阀体应用铸钢或钢板制造，阀体为整体结构。阀体两边各有一个水平轴承来支撑活门和枢轴。阀体应带有连接上游连接短管和下游侧可拆式伸缩节的法兰。阀体和支承底座应为一整体。

（2）地脚螺栓、螺母和基础板应随进水阀配套提供。设计应允许进水阀沿压力钢管轴线方向相对于基础板有微小位移，因此基础板与进水阀支承底座接触面要加工光滑。最小相对位移应不损坏或刮擦地脚螺栓和螺母。

2.活门

进水阀的活门采用双平板结构，由铸钢或钢板组焊。活门带有整体枢轴或通过焊接与枢轴装配在一起。活门应有足够的强度和刚度以承受在任何运行方式下因水流截断引起的最大水压力，以及当活门失灵从操作机构作用在枢轴上可能的最大力矩，进水阀及其操作机构不应有任何有害变形。活门采用顺水流方向开启。

3.轴承及润滑

（1）进水阀轴承全部由阀体支撑，轴套和轴瓦应装配在阀体的轴法兰上。轴套和轴瓦应承受最大的径向力以保证枢轴的正常运行而不产生磨损和有害变形。

（2）阀轴轴瓦采用钢背聚塑复合材料，无油自润滑。

4.密封

进水阀的阀体密封座为不锈钢，活门密封面采用高强度实芯耐磨硬橡胶，无缝连接方式，用不锈钢压板和螺钉固定在阀体上。阀门所需密封比压通过螺钉调节。为防止压板螺钉松动，所有螺钉处均采取防松动处理。密封设计成可拆卸式的，并可在不拆卸阀体的情况下检查和更换密封，压紧量可调，在任何运行工况下进水阀不会破坏密封。全关时在水压作用下，活门密封面更贴紧阀体不锈钢阀座，使之密封效果更好。

5.伸缩节

（1）卖方应提供一个与进水阀内径相同的直接和进水阀下游侧短管法兰连接的可拆卸式伸缩节。伸缩节下游侧法兰应与连接短管法兰相连。伸缩节为钢板焊接结构。

（2）伸缩节应使进水阀安装和拆卸方便。伸缩节应能适应由温度变化和作用在进水阀上的水作用力的变化引起的进水阀沿压力钢管轴线方向的位移，且不产生磨损和有害变形。

（3）伸缩节密封采用O型丁腈耐油橡胶条密封且不少于两道，有效伸缩量不少于30mm，伸缩节密封滑动面上采取铺焊不锈钢防锈。

（4）伸缩节与进水阀连接的所有连接螺栓、螺母、连接垫片和各类型装配件均由卖方提供。

6.连接短管

（1）进水阀上游侧连接短管与电站压力支管现场对焊，下游侧连接短管与蜗壳连接管现场对焊，连接短管为钢板焊接结构。上游侧连接法兰及其短管，应能承受作用在进水阀上的最大水压并将压力传递至压力钢管上。上游侧连接短管预留100mm配割余量，下游侧连接短管在工厂内开好焊接坡口，上、下游连接短管的供货长度及壁厚在第一次设计联络会上确定。

（2）进水阀上下游连接短管与蜗壳延伸管及压力钢管支管焊接在电站现场进行，在卖方的指导下由其它承包商完成。

（3）连接短管除应带有与进水阀或伸缩节连接的法兰外，连接短管上布置适当数量的测孔以测量进水阀前后的压力，用于平压控制。

（4）连接短管与进水阀连接用的所有三通、法兰、螺栓、螺母和垫片应由卖方提供。

（5）在上下游短管上应有与旁通管进出口侧相连的带法兰的管口，以便连接旁通管。

（5）在下游管道顶部设置空气阀，空气阀的直径应满足充水时排气和进水阀动水关闭时补气的需要。空气阀的开关应自动、可靠，关闭后严密不漏。在空气阀的下方设一只手动操作的检修阀。

（6）在进水阀下游连接管的底部设置一根排水管和PN0.6MPa的手动闸阀、法兰和全套连接螺栓。手动排水阀和排水管应布置在进水阀连接管的底部以排除检修积水和泥沙。该阀在正常运行工况下应关闭。

7.旁通阀和管路

（1）进水阀配设有旁通管路，旁通管路由电动旁通阀、手动检修阀伸缩节及有关管件组成。旁通阀、管路及其连接设备的设计压力为0.6MPa。

（2）旁通管和旁通阀的设计应满足平衡进水阀两边水压的要求，在30s范围内开启进水阀的要求。

（3）旁通阀采用电动阀。开启、关闭位置装设位置开关，每个位置开关配有两个电气上独立的接点回路。在旁通阀的上游侧装有一个手动检修阀。

（4）旁通管路为无缝钢管，采用螺栓法兰联接，并成套供给管路支承座、蝶栓、螺母和垫圈。在旁通管路上安装一个套管式伸缩节，其伸缩量与进水蝶阀伸缩节一致。

8.主要材料

（1）阀壳：优质钢板组焊或铸钢 ；

（2）活门：优质钢板组焊或铸钢； 

（3）阀轴：锻钢，密封部位堆焊不锈钢；

（4）接力器缸体：锻钢 ；

（5）接力器活塞：锻钢，活塞杆：锻钢镀铬；

（6）工作密封：阀座采用不锈钢；蝶板密封圈采用丁腈橡胶 ；

（7）伸缩节用：钢板焊接（密封滑动面上铺焊不锈钢防锈）；

（8）进水阀的上游连接短管采用不需预热即能与引水钢管焊接的钢板（壁厚在一联会上由买方确认）；

5.2.2.7控制系统

1.概述

卖方应为每套进水阀提供1套完整的可编程控制器（PLC）控制系统。应具有与电站计算机监控系统通信的接口，接口应满足电站计算机监控系统的要求并保证对进水阀进行有效的监控，同时对油泵自动运行的控制。接口要求由卖方、计算机监控承包商和设计院协商并在设计联络会上经买方认可，包括接口方式、通信规约、接口内容及技术要求等。应配有2个RS485/RS232串口，其中一个用于现场试验，一个用于上传。

控制系统可通过一个转换开关来选择自动控制或手动控制方式。该系统作为机组自动控制的一部分实现对进水阀及其附属设备的控制。控制系统应包括所有必须的控制装置、自动化元件、变送器、继电器、指示仪表、阀和限位开关、管道以及电缆等。

2.操作机构

进水阀操作机构由接力器、联动机构、锁定装置及附件组成。操作机构应有足够的容量，能在最小允许操作油压下和最不利的工作条件下，在全行程范围内平衡地可靠操作。操作机构所有部件均应能承受全部操作力。

接力器缸应用高质量的铸钢制成，采用直缸摇摆式接力器，操作压力油取自进水阀油压装置。接力器应在行程终点设置缓冲装置。

卖方应提供操作用的所用供排油管路及阀门。供排油管应有一定的刚度。

进水阀活门全关位置应设有可靠的检修用机械锁锭装置。锁锭装置的结构和机械强度应能承受最高设计油压下的接力器操作力。机械锁定装置应设置位置信号开关。

应设置一个机械位置指示用来指示活门相对位置。在阀体上标识介质流向。

3.控制要求

控制包括进水阀和油压装置。控制系统以自动方式运行时，根据机组现地控制单元或中央控制室的指令自动按操作程序控制进水阀开启和关闭。控制系统以手动方式运行时，通过安装在现地控制柜上的操作按钮控制进水阀开启和关闭。

进水阀控制设备应联锁，防止进水阀活门两侧压力差过大时开启进水阀。进水阀控制系统应使进水阀在开启和关闭的过程中随时可以停止并向相反方向转动。当进水阀的手动操作锁锭装置投入时，应闭锁进水阀开启回路，同时应通过联锁装置防止旁通阀自动开启或用按钮开启。

当进水阀操作系统发生故障或因调试需要时，进水阀应能通过手轮操作旁通阀，通过手动泵操作进水阀。

在中控室、机组现地控制单元应能显示进水阀和旁通阀的开、关位置状态，并能显示进水阀锁锭的位置状态。

供货方应提供包括全部液压元件在内的液压控制柜。以及全部电气元件在内的电气控制柜（PLC）。 

油泵电机电源380V，控制电源交直流220V。

进水阀液压控制柜上至少应设有下列信号并提供相应的自动化元件：

进水阀上下游压力差的差压信号；

机械锁定位置开关；

进水阀操作油压表；

进水阀全开、全关的位置信号和旁通阀全开、全关的位置信号；

压力油罐内油压不足的报警信号灯；

与电站监控系统的通信接口。

5.2.2.8油压装置
1.系统

（1）每台进水阀提供1套16MPa油压装置，应有足够的容量保证进水阀正常运行。在事故低油压时，能保证蝶阀全行程关闭。操作油的规格为L-TSA-46涡轮机油。

（2）操作供排油系统应包括油泵组（含手动油泵）、皮囊式油压装置、回油箱以及全部操作和自动控制所必须的阀门、管路、回油箱油位器、磁助式电接点压力表、继电器、指示表计、油泵电机控制装置和电缆等。

2.油泵组

（1）油压系统有2套独立的油泵，一台工作，一台备用。油泵由低起动电流的三相感应电动机直接驱动，并设计成连续工作。

（2）每台油泵应配有组合阀组（包括压力滤油器、安全阀、截止阀、止回阀）。当油压超过正常工作油压上限的时，安全阀开始排油；当油压降至正常工作油压时，安全阀应关闭。

（3）二台油泵应能单独运行又能联合运行。在联合运行方式，每台油泵应能自动交替地作为工作泵，同时能手动选定工作泵。当油压低于工作泵工作压力时，备用油泵应自动启动。

（4）油泵组无论在空载或满载运行时，距泵上方或水平方向1m处，噪音不超过80dB(A)。

3.囊式蓄能器

（1）压力油罐为皮囊式，气囊为耐油的丁晴橡胶，补氮气。囊式蓄能器的设计、制造、质量检查、验收试验均应依据ASME标准或GB200进行。最大允许工作压力应不小于最大运行压力16MPa的1.25倍。

（2）蓄能器容积应能满足进水阀关-开-关动作，事故油压应大于进水阀接力器最低操作油+0.5MPa。同时，在事故低油压下接力器能从最大进水阀开度全行程关闭。

4.回油箱

（1）回油箱的容积应能容纳进水阀操作系统全部油量的 1.1倍以上。

（2）回油箱为钢板焊接箱形结构。回油箱应有检修用孔口，嵌入式油位指示器，加油口接头和阀门、排油口接头和阀门。

5.控制柜

进水阀控制系统应设单独的控制柜，控制柜应带门。控制柜的面板上应有必要的控制装置和指示仪表。指示灯应能明确显示进水阀和旁通阀的开启、关闭和中间位置。控制柜应设计成便于观察、维修和调整。柜体为钢板结构，柜内所有的接线和管道的连接应在工厂完成，外部接线应引至控制柜内接线端子板上。柜体颜色在第一次设计联络会上确定。

5.2.2.9性能要求及保证

1.漏水量

在最大静水压下进水阀全关时的最大漏水量（包括从旁通阀的漏水），保证期内，漏水量（含旁通阀）不超过《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》GB/T14478的规定：

Q=K*D*H^0.5（L/min）

其中D——阀门直径（m）；H——最大静水头（m）；采用金属密封的双平板蝶阀，K=0.223；

持压30min应无渗漏。轴颈密封、阀体分半面不允许漏水。

2.进水阀应有足够的强度和刚度，在各种工况下关闭和开启时无有害的振动。动水关闭试验后进水阀及其附属设备不产生任何损伤。

3.进水阀全开通过额定流量时，应无明显的水头损失。

4.操作机构采用_L－TSA46牌号防锈汽轮机油操作，当油温20 ℃，工作油压为额定压力时，保证期内活塞任一侧的漏油量应不大于0.1L/min。

5.进水阀应具有下列可靠性指标

进水阀无故障连续运行时间大于12000h。

大修间隔期不少于 8 年。

平均使用寿命不少于 40 年。

5.2.2.10工厂试验

1.应对下列设备应《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》GB/T14478规定的进行组装和工厂试验：

进水阀

操作机构

油压装置

所有控制系统连同管路、阀以及操作机构

现地控制盘柜

伸缩节

进水阀及其附属设备和元件应在工厂组装试验完成后，应作好标记以确保现场组装的顺利完成。

2.组装试验至少应包括下列内容：

应对所有设备及部件进行尺寸检查。

应对进水阀及其操作机构进行动作试验。进水阀及其操作机构应在全行程范围运行顺畅，无振动、撞击和卡住现象。操作和控制系统不应渗油。

应对进水阀活门和密封进行密封性试验。漏水量的测量应在进水阀开启和关闭一次后进行。试验过程中，密封应无渗漏。

3.油压装置

卖方应对回油箱作试验以保证回油箱无任何渗漏。试验应在喷漆之前用热油或其它允许的手段进行。

卖方应对油压装置进行动作试验，试验项目包括：油泵容量和压力试验、连续和断续运行等。卸荷阀和安全阀的整定值应在试验时校正，各部件动作顺序应正确。

4.进水阀及其附属设备工厂组装和试验项目见下表，带 * 号的买方工程师应在场见证。

	序号
	名 称
	材料检验
	制造过程与最终检验
	试验检验
	其它检验项目及备注

	
	
	机械性能
	化学成份
	探伤
	硬度试验
	射线检查
	探伤
	外观检查
	尺寸检查
	动作试验
	渗漏试验
	压力试验
	

	1
	阀壳
	✔
	✔
	✔
	
	✔
	✔
	✔
	✔
	
	
	
	

	2
	活门
	✔
	✔
	✔
	
	✔
	✔
	✔
	✔
	
	✔
	
	包括阀轴及水密焊缝试验

	3
	工作密封环
	✔
	✔
	✔
	
	
	
	✔
	✔
	
	
	
	

	4
	旁通阀及
管路
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	✔*
	✔
	✔*
	

	5
	空气阀
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	✔*
	✔
	✔*
	

	6
	伸缩节
	✔
	✔
	✔
	
	
	
	
	✔*
	
	✔
	✔*
	

	7
	凑合节   
	✔
	✔
	✔
	
	
	
	
	✔
	
	
	✔
	上下游接管

	8
	轴瓦
	✔
	✔
	
	
	
	
	✔
	✔
	
	
	
	

	9
	接力器
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	✔
	✔
	✔
	

	10
	阀门组装
	
	
	
	
	
	
	
	✔*
	✔*
	✔*
	✔*
	包括密封环及操作机构动作试验至少开关各三次

	11
	安全阀及阀组
	
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	✔
	✔
	水操作无

	12
	油泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	✔
	
	试运转及输液量检验

	13
	压力油罐
	
	
	
	
	
	✔
	
	✔
	
	
	✔*
	

	14
	各种信号器、传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	

	15
	回油箱
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	✔
	
	

	16
	控制柜
	
	
	
	
	
	
	✔
	✔
	✔
	
	
	


5.2.2.11现场试验

对进水阀及其操作机构进行试验，以验证是否满足进水阀规定的特殊要求。现场试验项目应包括：

（1）无水动作试验。

（2）充水动作试验。

（3）动水关闭试验（试验程序按需方意见进行）。

5.2.2.12专用工器具

承包人应负责随进水阀交货提供下列安装、检修和调试专用仪器、工具和设备。全部专用工器具和设备应打上标记以便识别。

一套液压站拆装用的专用工具（包括一套专用扳手、充氮工具、起吊螺栓等）。
5.2.2.13备品备件

承包人应负责提供下表所列规定的用于进水阀的备品备件。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主阀轴颈密封
	套
	2
	每种规格进水阀各1套

	2
	接力器密封件
	套
	2
	每种规格进水阀各1套

	3
	液压站密封件
	套
	2
	每种规格进水阀各1套

	4
	指示灯
	套
	2
	每种规格进水阀各1套


5.2.3 技术供、排水系统设备的采购、安装与调试
1．技术供、排水系统的基本组成参见“招标图纸”。

2．离心泵的安装与调试

（1）根据施工详图和水泵制造厂的产品说明书，确定水泵基础安装尺寸，设备上定位基准的面、线或点，对安装基准线的平面位置其允许偏差不得超过±2mm，标高允许偏差不得超过±1mm。

立式水泵的减震装置不应采用弹簧减震器。

立式泵体垂直度允许偏差0.1mm/m。

卧式泵体水平度允许偏差0.1mm/m。

联轴器轴向倾斜允许偏差0.8 mm/m，联轴器径向位移允许偏差0.1mm。

（2）水泵吸入管上所带有的底阀在安装时应进行灌水试验，保证无渗漏、滤网进水畅通。

（3）水系统的附件如滤水器、流量计、示流器、压力表、止回阀以及有关传感器等的安装，均应符合相关技术要求。

3．静置设备的安装

支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。静置设备的坐标允许偏差15mm，标高允许偏差±5mm。垂直度允许偏差5mm/m。

4．供、排水系统管道的安装

供、排水系统的管道（含接头、三通等）除另有说明外，均采用镀锌水煤气管，安装必须符合下列要求。

（1）管道的弯制：

1）冷弯管道时，弯曲半径不小于管径的4倍；热煨弯管道时，加热应均匀，温度不超过1000℃，加热次数不超过3次，其弯管的弯曲半径不小于管径的3.5倍；采用弯管机热弯时，其弯曲半径不小于管径的1.5倍。

2）弯制后管截面的不圆度不大于管径的8%，弯管内侧波纹褶皱高度不大于管径的3%，波距不小于4倍波纹高度。

3）环形管弯制后，必须进行预装，其半径偏差不大于设计值的2%，不平度不大于40mm。

4）弯制有缝管时其纵缝应置于水平与垂直之间的45°位置上。

（2）管件的制作：

1）Ω形伸缩节必须用一根管子弯成，并保持在同一平面内。

2）焊接弯头的曲率半径不小于管径的1.5倍，90°弯头的分节数宜不少于4节。

3）三通制作，其支管与主管的垂直偏差不得大于支管高度的2%。

4）锥形管制作，其长度不小于两管径差的3倍，两端直径及圆度必须符合设计要求，同心大小头两端轴线应吻合，其偏心率不大于大头外径的1%，且不得大于±2mm。

5）工地自行加工的管道及容器，工作压力在1Mpa及以上时，应按（SL317－2004）中2.1.5条的规定作强度耐压试验。

（3）明管的安装：

1）明管安装位置与施工详图中的设计值的偏差在室内不得大于10mm，在室外不得大于15mm。自流排水（油）管的坡度必须与液流方向一致，坡度为0.2～0.3%。

2）水平管弯曲的允许偏差不得超过1.5/1000，最大不超过20mm。立管垂直度允许偏差不得超过2/1000，最大不超过15mm。

3）成排管在同一平面上的允许偏差不得超过5mm，间距允许偏差在0～5mm之间。

4）管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。

5）管道及设备的保温应符合设计规定和GB50242的要求

（4）埋入管道的安装：

1）管道出口位置偏差，不大于10mm，管口伸出混凝土面的长度不小于300mm，不小于法兰的安装尺寸，管口能可靠封堵。

2）钢管宜采用焊接法连接，铸铁管宜采用法兰连接。

（5）管道的焊接：

1）管和管件的坡口型式、尺寸与组对，按（GB50236-2011）的规定选用。管子、管件组对时，其内壁必须做到平齐，内壁错边量不得大于壁厚的20%，且不大于1mm；同时必须检查坡口的质量，坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷。

2）焊缝表面应无裂缝、气孔、夹渣及熔合性飞溅，咬边深度小于0.5mm，长度不超过焊缝全长的10%，且小于100mm，焊缝宽度以每边超过坡口边缘2mm为宜。

3）焊缝内部质量标准必须符合（GB50236-2011）中的规定。

（6）PPR管道的安装：

1）按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置等施工草图，在实际施工的结构位置上标记，按标记分段量出实际安装的尺寸，然后再按此尺寸进行下料预制。

2）PPR热熔连接时热熔器接通电源，到达温度指示灯亮后方能开始操作。切割管材必须使端面垂直于管轴线，管材切割使用专用管子剪，如为大管径，则用锯条切割，切割后断面去毛刺和毛边。

3）管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

4）用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合规定要求。

5）熔接弯头或三通时应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置。

6）连接时，无旋转地把管端导入加热套管内，插入到所标志的深度，同时无旋转地把管件推到加热管上，达到规定标志处。一般可用心中默读数字法掌握加热时间，或观察管件、管材的加热程度，当模头上出现一圈PPR热熔凸缘时，即可将管材、管件从模头上取下进行下道工序。

7）达到加热时间后，立即把管材、管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

8）在规定时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

9）管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，管卡与管道接触应紧密，不得损伤管道表面。

10）若采用金属卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

5．阀门的安装方法必须符合制造厂的要求，自动化元件应校验合格后再安装，并必须进行动作试验。

6．在管道安装完毕后，明管部分应按（SL317）中附录B“设备涂色规定”的要求加涂色标，并用白色箭头表明介质流动方向。阀门应标明开关方向。

7．技术供、排水系统及消防给水系统调试及试运行应达到下列要求

（1）泵的出口压力稳定，并符合设计要求。

（2）试运行过程中，各转动部分音响正常，振动和轴承温度符合GB 50170的规定。

5.2.4水力量测系统设备的采购、安装与调试
1．概述
电站监测系统主要量测全站的进出水池水位、电站毛水头，监视主机组的蜗壳进口压力、尾水管出口压力、顶盖压力、尾水管进口真空、水导冷却水压力、推力轴承冷却水压力等。所有测量数据均进入计算机进行数据采集并实施监控，及时发现问题和采取措施，保证主机组能高效、安全地稳定运行。
2．测量方式和技术要求
全站进出水池水位测量，采用雷达式水位计。分别将雷达式水位计安装在进、出水池，通过水位传感器、发送器等，在中控室内直接读出进出水池水位，并可与中控室计算机相联。雷达式水位计可现地显示。
液位发送器、液位接受器间连接用专用抗干扰电缆应符合制造厂的要求。
主机组的蜗壳进口压力、尾水管出口压力、顶盖压力、水导冷却水压力、推力轴承冷却水压力测量采用压力传感器，尾水管进口真空采用真空传感器，置于相应位置。
所有设备、仪表等均应有检查合格证或出厂合格证。
5.2.5轴流风机的采购、安装与调试
1．承包人应根据工程量清单的规定及买方批准的施工详图负责用于主电动机通风的轴流风机的安装与调试、厂房以及控制楼通风的轴流风机的采购、安装与调试。

2．一般规定

（1）风机安装的基础、消音和防震措施应符合设计的要求。

（2）设备到场后，在买方在场的情况下对风机进行开箱检查，并应符合下列要求：

1）根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其他部位（如地脚孔中心距、进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等）的主要安装尺寸是否与设计相符。

2）叶轮的旋转方向应符合设备技术文件的规定。

3）进、排气口应有盖板严密遮盖，防止尘土和杂物进入。

4）检查风机外露部分各加工面的防锈情况，以及转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等，如有上述情况由承包人负责处理，直至买方满意为止。

（3）风机的搬运和吊装应符合（GB50275）中的规定。

3．整体机组的安装应直接放置在基础上，用成对斜垫铁找平。

4．叶片校正时，应按设备技术文件的规定或买方批准的方法校正各叶片的角度，并锁紧固定叶片的螺母，如需将叶片自轮毂上卸下时，必须按打好的字头对号入座，防止位置错乱破坏转子平衡。

5．叶轮与机壳间的间隙应符合（GB50275）中的规定。

5.2.6其它
本章中未详细说明的其它设备和元件，其施工要求按相关国家标准、规程规范、产品图纸、产品说明书等相关要求执行。
第六章 招标附图

本阶段所提供的图纸均为招标阶段所用图纸，仅供招标所用。
	序号
	图名
	备注

	1
	技术供水系统图
	

	2
	排水系统图
	

	3
	水力监测系统图
	

	4
	消防供水系统图
	

	5
	1#机组横剖图
	

	6
	2#机组横剖图
	

	7
	发电机水机设备布置图
	

	8
	水轮机层水机设备布置图
	

	9
	尾水管层水机设备布置图
	

	10
	工程总平面布置图
	


6

