湖北天堂水电股份有限公司

三级电站（水电站）建设工程

电气设备

技
术
条
款

二O二五年十月
目     录

1第一章 一般技术条款（含采购清单）


11.1  电站概况


11.2  采购清单


41.3 通用技术条款


71.4  设计联络会、技术培训和工厂检验


8第二章 电气一次设备采购及安装技术条款


82.1  变压器设备


172.2  35kV户外配电设备技术条款


292.3 高、低压开关柜专项技术条款


492.4 照明灯具专项技术条款


502.5 其它


51第三章 电气二次设备采购与安装技术条款


513.1 概况


553.2  电站计算机监控系统


1003.3  微机保护系统


1103.4  直流系统


1213.5 励磁系统


1283.6 视频监控系统


1423.7 机组在线监测系统


149第四章 招标附图




第一章 一般技术条款（含采购清单）
1.1  电站概况

天堂三级电站位于湖北省罗田县河铺镇林家湾村一组(上潭)。天堂三级电站设计引用流量20.18m3/s，装机容量3670+2000kW，工程等级为Ⅴ等小（2）型工程。

本工程对外交通条件较优越。公路：从罗田县城经国道G318、县道X215、S323 省道可至电站现场，公路里程约60km，S323省道可作为本工程的进场道路。铁路：离工程区最近的京九铁路经过麻城市、黄冈市、浠水县。水路：武汉市、黄冈市、鄂州市处在长江沿线，均具有良好的水运条件。团风罗霍洲港口和黄冈黄州港的上端的唐家渡码头均可作为重大件起岸码头。

施工条件优越，现场已具备供水、供电条件，可满足设备安装要求。
1.2  采购清单

主要电气设备采购清单

	序号
	名   称
	规 格 及 型 号
	单位
	数量
	备  注

	一、电气一次设备

	1
	主变压器
	S20-6300/38.5  Se=6300kVA，              38.5±2×2.5%/6.3kV Ud%=8  Y，d11，二级能效
	台
	1
	见图

	2
	1#站用变压器
	SCB14-200/6.3  Se=200kVA  

6.3±2×2.5%/0.4kV Ud%=4  D，yn11，二级能效
	台
	1
	见图

	3
	2#站用变压器
	S20-200/35  Se=200kVA
35±2×2.5%/0.4kV Ud%=6.5  D，yn11 ，二级能效
	台
	1
	见图

	4
	35kV户外断路器
	LW36-40.5-1600 25kA内置（150/1的CT），见图。SF6断路器，设计序列号可调整，要求较新型产品
	台
	1
	

	5
	35kV户外隔离开关
	GW5-40.5IID Ie=630A，见图，设计序列号可调整，要求较新型产品
	台
	1
	

	6
	35kV户外隔离开关
	GW5-40.5D Ie=630A，见图，设计序列号可调整，要求较新型产品
	台
	1
	

	7
	35kV户外跌落熔断器
	PRWG2-35 10A，见图，设计序列号可调整，要求较新型产品
	组
	1
	

	8
	35kV避雷器
	HY5W-51/134，见图。设计序列号可调整，要求较新型产品
	只
	3
	

	9
	35kV电压互感器
	JDZXF71-35，见图。设计序列号可调整，要求较新型产品
	组
	1
	配RW10-35/0.5熔断器

	10
	钢芯铝绞线（估算，以实际为准）
	LGJ-70，300米，见图
	项
	1
	

	11
	0.4kV动力进线配电柜
	固定分隔式，见图
	面
	1
	

	12
	0.4kV动力馈线配电柜
	固定分隔式，见图
	面
	2
	

	13
	6.3kV高压出线开关柜
	KYN28A,6.3kV，见图
	面
	1
	配通用断路器转运小车1台

	14
	6.3kV高压厂变开关柜
	KYN28A,6.3kV，见图
	面
	1
	

	15
	6.3kV高压母线PT开关柜
	KYN28A,6.3kV，见图
	面
	1
	

	16
	6.3kV高压机组进线开关柜
	KYN28A,6.3kV，见图
	面
	2
	

	17
	6.3kV高压机组PT开关柜
	KYN28A,6.3kV，见图
	面
	2
	

	18
	照明系统
	详见招标技术条款
	项
	1
	固定报价30000.00元，不参与竞争，后期据实结算，包含:设备材料（制造）供应、运输、装卸、保管、安装、验收。

	19
	接地扁钢
	-50×5，详见招标技术条款
	t
	5
	固定报价40000.00元，不参与竞争，后期据实结算，包含:设备材料（制造）供应、运输、装卸、保管、安装、验收。

	20
	动力配电箱
	见图
	个
	9
	

	二、电气二次设备

	1
	微机综合自动化系统
	见图，详按招标技术条款
	
	
	

	1.1
	操作员工作站、工程师工作站
	详按招标技术条款
	套
	2
	

	1.2
	通信工作站
	详按招标技术条款
	套
	1
	

	1.3
	打印机
	A3激光彩色打印机（手动双面打印，打印速度≥ 12ppm ）
	台
	1
	

	1.4
	机组保护屏
	详按招标技术条款
	面
	2
	

	1.5
	发电机励磁屏
	详按招标技术条款）
	面
	2
	

	1.6
	机组LCU屏
	详按招标技术条款
	面
	2
	

	1.7
	主变/线路保护屏
	详按招标技术条款
	面
	1
	

	1.8
	公用LCU屏
	详按招标技术条款
	面
	1
	

	1.9
	网路屏
	详按招标技术条款
	面
	1
	

	1.10
	UPS 
	详按招标技术条款
	套
	1
	

	1.11
	GPS时钟
	详按招标技术条款
	台
	1
	

	1.12
	控制台
	四工位，配套桌椅
	台
	1
	

	1.13
	软件
	包括系统软件、支持软件、应用软件
	项
	1
	

	2
	直流系统
	100AH，详按招标技术条款
	套
	1
	

	3
	事故照明EPS
	详按招标技术条款
	套
	1
	

	4
	计量屏
	详按招标技术条款
	面
	1
	

	5
	检修渗漏水泵控制箱
	满足控制要求，设联会批准
	个
	1
	

	6
	调速器油泵控制箱
	满足控制要求，设联会批准
	个
	2
	

	7
	消防水泵控制箱
	满足控制要求，设联会批准
	个
	1
	

	8
	视频监控系统
	详按招标技术条款
	
	
	

	8.1
	室内/外一体化智能球
	详按招标技术条款
	套
	14
	

	8.2
	网络硬盘录像机
	详按招标技术条款
	台
	1
	

	8.3
	液晶显示器
	详按招标技术条款
	套
	2
	

	8.4
	视频交换机
	详按招标技术条款
	台
	1
	

	8.5
	立杆、安装支架及机箱
	详按招标技术条款
	套
	1
	固定报价15600.00元，不参与竞争，后期据实结算，包含:设备材料（制造）供应、运输、装卸、保管、安装、验收。

	8.6
	安装辅材、电源线、超五类屏蔽线
	
	套
	1
	固定报价7800.00元，不参与竞争，后期据实结算，包含:设备材料（制造）供应、运输、装卸、保管、安装、验收。

	8.7
	视频系统软件
	
	套
	1
	

	9
	励磁变压器
	励磁厂家配套，详按招标技术条款
	台
	2
	

	10
	变电站端子箱
	详按招标技术条款
	面
	1
	

	11
	光纤工程
	
	km
	3.8
	固定报价41800.00元，不参与竞争，后期据实结算，包含:设备材料（制造）供应、运输、装卸、保管、安装、验收。


注：除非特别批准，所有设备的采购安装必须按本工程量清单和招标图纸的规定进行，如有变动，须附变动说明。如技施图纸有变动，则以技施图纸为准。

1.3 通用技术条款

1.3.1 总则

1.3.1.1、本合同承包方负责本条款中的设备的采购(制造)、到货、安装、试验及调试等，直至全部验收、移交投入商业运行的全部工作。

1.3.1.2、安装承包人应对合同范围内的全部工作负责，并应按合同规定提交设备检验证书、测试和试验报告和图纸等，完成与本合同工程有关的与其他承包人之间的协调，完成合同条款规定的技术服务，接受发包人、监理人的监督。

1.3.1.3、按合同规定应由承包人完成的其他相关工作。

1.3.1.4、以下章节引用条款如与商务文件合同条款不一致时，以商务文件合同条款为准。

1.3.3 工程质量

1.3.3.1 承包方的质量自检

1、承包方应建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包方赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包方质检人员应有责任及时纠正。

2、承包方应详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包方应定期向监理人提交质量自检报告。

1.3.3.2 监理人的质量检查

1、监理人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料进行检查和检验。

2、监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包方按、合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包方还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

3、监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包方应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

4、监理人为检查检验工程的需要，可要求承包方提供材料质量证明书、设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

5、经监理人检查确认由于承包方未达到规定要求而需要返工时，承包方应对由于返工而可能造成其他承包方工作的延误负全部责任，由于返工引起的工程量和费用的增加，均由承包方承担。

1.3.2 图纸资料及说明书

1.3.2.1 承包方提交的安装、运行和维护说明书

承包方提供的机电设备和系统的安装、运行及维护说明书的编制应满足以下要求：

1、说明书应由扉页、目录、插页和资料组成，资料包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修说明及部件清单、备品备件清单以及附录。

2、扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标记。

3、目录应列出说明书的所有章、节标题，带有每章、节开始的页码和所包括的图纸清单。

4、插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

5、叙述的资料应由图纸、 图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6、安装资料应包括初始安装和大修后安装的预装检查、安装、校准及运行准备。

7、运行资料应包括起动、运行、停止和事故等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8、维护资料应包括供设备正确运行检查，清理、润滑、调整、修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。

9、运行维护说明书，包括故障处理办法。

10、整体部件的清单和备件清单，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表；从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号、部件尺寸、重量或其它特性。

1.3.2.2 承包方提交的安装图纸和文件

1、说明

承包方应负责向发包方和监理人递交为有效地实施施工所必须的图纸和相关资料文件。图纸和文件应配合协调，达到深度要求，相互无矛盾，以便于发包方和监理人进行复核和审批。

2、图纸和文件的提交要求

承包方提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等应一式5份，其费用均应包括在承包方的各项目报价中。

承包方报送给监理人的图纸和文件应同时附带电子版文件(电子邮件、U盘或光盘)；文本文件类型采用Microsoft word2007文档，报表及各种形象图表类型采用Microsoft Excel2007工作表，图形文件类型采用AutoCAD 2008。
1.3.4 现场试验

电气设备安装过程中或安装完成后，承包方应协助进行现场试验，以确定设备及系统已正确安装或组装，单项调试完成并经全面检查落实后可投入系统起动调试。

1.3.5 与其他承包方的协调

1.3.5.1 说明

承包方应根据相关规定和发包方的指示，与其他承包方密切配合，共同优质、快速完成本工程的建设。

1.3.5.2 进度协调

承包方应按规定的日期开工，并按规定的期限优质完成合同规定的全部项目，凡属于承包方移交的工作面，必须按照本合同的规定及发包方的安排，验收合格后按时移交。如由于承包方本身的原因而导致完工日期的延误或无法按时移交工作面，发包方将视为承包方逾期违约，按标书商务条款规定处以逾期完工违约金。

1.3.6一般技术要求

1、所有设备应符合定货合同中规定的技术标准与要求，应有出厂检验记录与合格证书。
2、承包方应按有关国标、部标及制造厂的技术要求进行调试，并达到其要求。

1.3.7 技术标准和规程规范

1.3.7.1设备编码

承包方应按水利行业国家标准对供货范围内的所有系统、设备等进行编码。

1.3.7.2 标准和规范

1、除本技术条款另有规定外，承包方所用的材料、设备和设备质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程规范的技术要求。

2、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

3、本合同引用的技术标准和规程规范，分别在各章的技术条款内。

4、本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范为准。

1.3.8包装与标志

1.3.8.1 设备包装运输应符合国家有关标准的规定。 

1.3.8.2对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。 

1.3.8.3 包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191《包装储运图示标志》的规定。 

包装箱外壁应标明收、发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置、箱子外形尺寸、共××箱第××箱等。

1.3.8.4 包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱内的表面的专用密封包装内。

1.4  设计联络会、技术培训和工厂检验

1.4.1 设计联络会

①、合同生效后15天内，将到卖方工厂举行设计联络会，确定设计图纸和技术资料、设备安装、出厂前总装试验和检验技术准备、审查设备质量、保证措施及现场试验运行的技术准备等问题，并商定合同中未尽事宜，会议时间约2天，人数协商后确定，全部费用包括在报价内。

②、会议纪要：设计联络会议都要做好会议纪要，包括讨论的项目和得出的结论。这些会议纪要在双方首席代表确认并签字后，发给所有与会者。每次会议由卖方负责记录并整理会议纪要。

1.4.2 技术培训和工厂检验

①、在合同设备制造期间，买方、卖方有可能安排相关人员到卖方进行培训。卖方应提供有能力的人员对买方、卖方的代表进行指导并给予方便和提供各种有关资料。

②、买方、卖方授权代表在产品生产过程的任何时间内（含产品中间组装监视、验收），可以自由进入车间各地，卖方要给予方便，提供各种有关资料，并必须允许买方、卖方对自己产品的生产过程进行拍照。

③、买方、卖方将安排相关人员到卖方进行目睹车间试验和执行产品中间组装监督、验收，卖方应给予配合。

服务价格表

	序号
	项目
	工作地点
	总价

	1
	联络会议费用
	各制造厂
	

	2
	卖方人员工地现场的指导、培训、参与测试和试运行费
	工地
	

	3
	工厂检查和出厂验收等费用
	制造厂
	

	4
	监造人员质量检查费用
	制造厂
	

	5
	其他（如有）
	
	


第二章 电气一次设备采购及安装技术条款
2.1  变压器设备

2.1.1  供货范围

本技术条款供货的范围包括：对变压器设备的设计、制造、工厂试验、包装、发运和交货至工地现场；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它资料；提供安装、现场调试的指导；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；完成合同规定的设计协调、设计联络等工作；接受买方代表参加工厂监造和工厂验收等。

对于电站，卖方应提供2台合格的户外式、三相全铜双绕组、自然油循环冷却、无载调压变压器及其附属设备及备品备件、专用工具和仪表；1台户内、三相全铜双绕组、无载调压、全环氧树脂绝缘干式变压器（带外壳）及其附属设备、备品备件、专用工具和仪表。

油浸变压器包括：
(a) 器身（包括铁芯、绕组、绝缘结构等）；
(b) 油箱（包括油箱及其上盖、压力释放装置、油管、各种阀门、铭牌、接地端子、吊耳、千斤顶的顶起垫等）；
(c) 套管（包括高压套管、低压套管等）；
(d) 储油系统（包括油枕、防止油与周围空气接触的胶囊或隔膜、磁性油位计、瓦斯继电器、吸潮器、过滤器、阀门等）；
(e) 冷却系统；
(f) 测量装置（包括油位计、绕组温度、油温、铁芯温度监测装置等）；
(g) 变压器温度控制箱、端子箱等；
(h) 设备内部间的连接电缆；
(i) 设备器身及基础专用接地端子；
(j) 设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备配件、检验和试验用的材料、仪器和其它设备。

(k) 本规范规定的设备运行和维护所需的备品备件。

干式变压器包括：
(a) 变压器器身本体（包括铁芯、绕组、绝缘结构、高低压接线端子等）；
(b) 户内使用的铝合金保护外壳（IP23）。
 (c) 无励磁调压分接开关；
(d) 风冷却系统（包括风机及其控制装置等）；
(f) 测量装置（包括绕组温度、铁芯温度监测装置及远方接口等）；
(g) 变压器内部元器件之间的连接电缆；
如果本规范未专门提到，但对于一台完整的性能良好的变压器是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善变压器的品质都是必要的，那么这些元件和装置，也应由承包方提供，其费用包括在总价中。

2.1.2  技术要求
2.1.2.1 概述

电气设备的性能及规格应能满足相应的国标及国家行业标准。主要执行标准如下：
GB/T1094.1-2013《电力变压器  第1部分：总则》
GB/T1094.2-2013《电力变压器  第2部分：温升》
GB/T1094.3-2017《电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》
GB/T1094.5-2008《电力变压器  第5部分：承受短路的能力》

GB/T1094.7-2024《电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则》

GB/T1094.10-2022《电力变压器  第10部分：声级测定》

GB/T311.1-2012《高压输变电设备的绝缘配合》
GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术 第2部分：测量系统》

GB/T 16927.3-2010《高电压试验技术 第3部分：现场试验的定义及要求》

GB/T 16927.1-2014《高电压试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求》

GB/T 6451-2023《油浸式电力变压器技术参数和要求》 

GB/T4109-2022《交流电压高于1000V的绝缘套管》 

GB/T 26218.2-2010《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子》
GB/T 26218.1-2010《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则》
GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
Q/GDW 11150-2019《水电站电力设备预防性试验规程》
DL/T 572-2021《电力变压器运行规程》
JB/T 10088-2016《6kV～1000kV级电力变压器声级》
GB2536-2011《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》

GB/T1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式电力变压器》

GB/T 10228-2023《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T5273-2016《高压电器端子尺寸标准化》

GB/T4208-2017《外壳防护等级<IP代码>》

GB/T 1094.12-2013《电力变压器  第12部分：干式电力变压器负载导则》

2.1.2.2  35kV油浸变压器
2.1.2.2.1 型式

三相自冷户外油浸式双线圈无励磁调压电力变压器。
2.1.2.2.2 额定值

	变压器名称
	主变压器
	2#厂用变压器

	额定容量（kVA）
	6300
	200

	额定电压
	高压侧
	38.5±2×2.5%kV
	35±2×2.5%kV

	
	低压侧
	6.3kV
	0.4kV

	最高运行电压
	高压侧
	40.5kV
	40.5kV

	
	低压侧
	12kV
	0.45kV

	阻抗电压(%)
	8
	6.5

	额定频率
	50Hz
	50Hz

	绕组连接方式
	Y,d11
	D，yn11

	绝
缘
水
平
	1min 工频耐压（有效值）
	高压侧200kV
	高压侧200kV

	
	
	低压侧35kV
	低压侧3kV

	
	雷电冲击耐压

（峰值）
	高压侧550kV/530kV

(全波/截波)
	高压侧550kV/530kV

(全波/截波）

	
	
	低压侧75kV/85kV

(全波/截波）
	/

	数量
	1
	1


2.1.2.2.3 技术性能
	变压器型号
	S20-6300/35/6.3
	S20-200/35/0.4

	额定输出功率时的最高温升（K)
	绕组*
	65K
	65K

	
	顶层油*
	60K
	60K

	
	铁芯
	80K,不会出现使铁芯本身及其部件或相邻材料

受损伤的温度
	80K,不会出现使铁芯本身及其部件或相邻材料

受损伤的温度

	绕组绝缘
	B级
	B级

	 效率和损耗
	效率（%）
	
	

	
	空载电流(%)
	≤0.5
	≤0.8

	
	损耗（kW)
	空载
	≤3.4
	≤0.27

	
	
	负载
	≤31.5
	≤3

	冷却方式
	ONAN
	ONAN


注：1、 绕组温升采用电阻法测量，顶层油温升采用温度计法测量
2、 效率系指在额定电压、额定频率、额定容量和绕组温度为75℃、功率因数为1的条件下。空载电流和损耗系指在额定电压、额定频率、额定容量和绕组温度为75℃的条件下。
2.1.2.2.4 技术要求
(a) 过负荷能力：根据国家标准《油浸电力变压器负荷导则》等有关规定要求，根据本电站机组运行工况，主变压器应能在103%额定容量过负荷情况下长期运行。
(b) 噪音水平：按国家标准《电力变压器和电抗器声级测量》等测量,容量为200kVA的油浸式电力变压器声功率级不大于56dB，容量为4000kVA的油浸式电力变压器声功率级不大于79dB。
(c) 承受短路的能力：根据国家标准《电力变压器 第五部分：承受短路的能力》等有关规定要求，绕组平均温度最大允许值不大于250℃。

(d) 其他要求

(1)适当增大铁芯有效截面积或降低绕组匝电压，使主磁路铁芯磁通密度适当降低。

(2)考虑变压器的防雷技术要求，应采取以下措施：

a) 增加高压端部对地电容；

b) 增加端部纵绝缘厚度；

c) 增加35kV变压器高压冲击试验，提高变压器的防雷能力。

(3)变压器油箱密封橡胶条采用矩形橡胶条，增加密封面。

(4)变压器油箱采用箱式结构，减低变压器内部油压对密封面的压力。
2.1.2.2.5 结构要求
(1) 铁芯采用晶粒取向经激光处理低损耗冷轧硅钢片。所有绕组应使用高磁导率的铜导体。为减少涡流和平衡电流，改善绕组的温度分布，导体应在适当区间内互相换位。
(2) 绕组能承受短路、过载和各种可能出现的过电压而无局部过热和松动现象。绕组和引线应充分地系紧和固定以形成一刚性部件。变压器的结构应能耐受正常运行、短路故障、运输过程的冲击和震动，不致使铁芯、绕组、引线和支撑结构的位移、折断和松动。绕组中应无局部放电的危险。
(3) 油浸变压器高、低压绕组的所有相间接线应在变压器箱内完成，变压器高、低压绕组引出线采用顶部出线。
2.1.2.2.6 安全保护装置
(1)油浸式变压器应装有气体继电器，其接点容量不小于66VA（交流220V 或110V），直流有感负载时，不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到250～300ml或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色，且应便于取气体。
(2) 油浸式变压器应装有压力释放装置，当内部的压力达到0.5标准大气压时，应可靠释放压力。

2.1.2.2.7 油浸式变压器油温测量装置
(1) 变压器应装有玻璃温度计的管座。管座应设在油箱顶部，并伸入油内为120±10mm。
(2) 变压器须装设户外式信号湿度计且安装位置应便于观察。信号接点容量在交流电压220V 时，不低于50VA，直流有感负载时，不低于15W。湿度计的准确应符合相应标准。

(3) 变压器绝缘油
变压器绝缘油应是以矿物油为基础的新油，除抗氧化剂外不允许有任何添加剂。绝缘油的油质应不低于IEC60296中规定的IA级油的规范，并和中国的25号变压器油具有相容性。卖方供给的油量应为油浸式变压器第一次充油实际要求量的110%，并提供所采取的变压器油标准、性能参数和抗氧化添加剂的名称。
2.1.2.2.8 变压器油箱及其附件
a、变压器在油箱下部壁上应装有油样活门。变压器油箱底部应装有排油装置。
b、套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升不大于55K，在油中对油的温升不大于15k。
c、变压器油箱的机械强度
变压器油箱应能承受如下正压机械强度试验，油箱不应有损伤和不允许的永久变形。
正压：  6×104Pa

d、套管的安装位置和相互位置距离应便于接线，而且其带电部分的空气间隙，应能满足GB 311.1《高压输变电设备的绝缘配合》所要求的绝缘电气强度。

e、变压器的结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

f、变压器油箱应可靠接地。接地处应有明显的接地符号“〨 ”或“接地”字样。

卖方也可以按自己的经验，提供结构更先进的变压器型式。

2.1.2.2.9 变压器使用寿命

卖方应保证变压器运到安装现场后，不经吊罩检查即能可靠投入运行。按卖方变压器说明书的规定和要求，在正常条件下进行操作并定期进行维修，要求变压器至少30年不需大修。正常使用寿命不少于40年。

2.1.2.3 干式变压器
2.1.2.3.1 型式
三相、无载调压、户内使用、风冷、环氧树脂浇注干式绝缘、低压箔绕组、适应亚热带季风气候地区的使用要求。带金属保护外壳，防护等级IP23，前后有可拆装的盖子。并配置温控器及显示装置、温度计等。高压引线在箱壳内连接，低压引线在箱壳顶部与低压开关柜采用电缆连接。
2.1.2.3.2 额定值
额定容量、数量及阻抗电压见下表

	变压器名称
	1#厂用变

	额定容量(kVA)
	200

	额定电压
	高压侧
	6.3±2×2.5%kV

	
	低压侧
	0.4kV

	最高运行电压
	高压侧
	12kV

	
	低压侧
	0.45kV

	阻抗电压(%)
	4

	额定频率
	50Hz

	绕组连接方式
	D,yn11

	绝
缘
水
平
	1min 工频耐压（有效值）
	高压侧35kV

	
	
	低压侧3kV

	
	雷电冲击耐压（峰值）
	高压侧75kV

	数量
	1


2.1.2.3.3 技术性能
(1) 冷却方式：风冷
(2) 绝缘等级：H级
(3) 温升：≤100K
(4) 局部放电量：
变压器在相间施加1.8倍额定电压、时间30s后，然后不切断电源，将相间电压降至1.3倍额定电压继续试验3min，此时测及的局部放电量不应超过10PC。
(5) 噪音：按国标相关规定，声级功率不大于52dB。
(6) 耐受短路的能力
变压器在任一分接下，应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度不应超过350℃（铜）。当低压侧出口处发生金属性短路时，变压器的铁心、线圈、绝缘等不应损坏。
(7) 过负荷能力
按国标《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则》标准，卖方应提供变压器的过负荷能力和曲线，供买方审查认可。
(8) 效率：（在额定电压、额定频率、额定负荷时）效率>99.1%。
每相绕组应设有一个感温元件，用于测试线圈内温度，分别作用于报警及跳闸。铁心设有一个感温元件作用于跳闸。并应有4-20mA 模拟量（两线制）至监控系统。
(9) 损耗：（在额定电压、额定频率、额定负荷时）空载损耗应不大于0.72kW、负载损耗应不大于2.76kW，相关参数应提供给买方审查确认。
(10) 变压器应备有能承受整体重量及便于吊装的吊环，至少2个。

2.1.2.3.4 变压器使用寿命

在正常运行及定期维护条件下，变压器至少30年不需大修。变压器正常使用寿命不少于40年。
2.1.3  试验
2.1.3.1 一般要求
所有订货的设备都必须根据技术说明书及GB国家标准进行试验。

如果卖方认为其原来的型式试验能满足技术文件中的特殊要求，需将其型式试验报告合格证书送买方审查，送出的试验报告均应是最近5年内的。

买方即使参与试验，对设备的质量也不承担任何责任，如果在现场试验发现设备不能满足本规范要求时，将拒收该设备。
2.1.3.2  35kV 油浸变压器
按相关国标进行出厂试验和现场试验（安装试验及整体试验）。

2.1.3.3 厂用干式变压器
按相关国标进行出厂试验和现场试验（安装试验及整体试验）。
2.1.4  备品备件及专用工具
2.1.4.1 概述
卖方应提供本规范规定的备品备件和易损易耗品，其价格包括在合同总价中。相对应的备品备件应具有互换性，并与原部件采用同样的材料的制造工艺。每套备品备件应提供齐全并包括必需的安装材料。
2.1.4.2 备品备件
备品备件的名称及数量需在商务部分的备品备件价格表中列明。
2.1.4.3 专用工具
卖方应根据本章各节技术条款要求提供满足全厂电气设备维护、试验以及完好运行所必须的专用试验设备和工具。全部工器具应打上标记，以便使用时识别，专用工器具的价格应包括在厂用电设备总价格中。
专用工器具的名称、数量需在商务部份的专用价格表中列明。
2.1.5  工厂图纸
合同生效后下述时间内，卖方应向买方提供下列图纸、资料（其中标有*的图纸表示报审图）。图纸如不按期提交，将根据商务部分有关条款进行罚款。除所列内容外，卖方应补充认为需增加的内容，并列入供图计划。除另有规定外，下述天数为合同生效后的日历日。
（1）35kV 油浸变压器外部尺寸及基础安装图    20 天

（2）干式变压器外部尺寸及基础安装图         20 天

（3）设备详细清单                           40 天

（4）设备运行操作及维护手册                 随设备到货

（5）试验报告出厂试验后                     20 天

（6）设备布置、装配图及主要部件的结构、尺寸、位置及基础条件  20天

（6）气体继电器、压力释放装置产品说明        20天

（7）油位计、油温度信号计、等产品说明        20天

（8）绝缘油数量                              20天

（9）高压套管外形图                          10天

（10）低压套管外形图                         10天

（11）绕组连接图                             20天

（12）变压器控制箱的布置图、接线图、端子图   20天

（13）绝缘油样分析方法                       20天

（14）测温元件产品说明                       20天

（15）变压器总装图                           20天

（16）全套说明书应包括下列内容               随设备交货

a、综述构造、接线、铁芯型式和线圈结构等
b、维护检查说明
c、变压器安装说明
d、分接开关（附详图和维护说明）
e、所有套管（附构造、尺寸和检查说明）
f、其它附件说明
g、全部最终图纸清单

2.2  35kV户外配电设备技术条款

2.2.1  供货范围
卖方应负责本条款所列设备及其附属设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、发运和交货；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它技术资料；提供安装、现场调试的指导；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训等。
包括：35kV断路器本体（包括安装固定螺栓、接地螺栓、起吊吊环等）、隔离开关、电流互感器、电压互感器、二次控制设备（包括操动机构柜，柜内二次控制和测量设施及接线应完整）等所有为送、配电和安全稳定运行所必需的电气元器件、安装调试所必需的专用工具，必要的备品备件。

35kV配电设备元件配置详见招标附图，乙方应提供详细的设备配置清单（说明主要元件型号、数量、产地、生产厂家等）报甲方批准，并将得到批准的清单作为商务附件列于合同之中以备查验。

如果本技术条款未专门提到，但对于一组完整35kV系统上述设备的性能是必不可少的，或者对于稳定运行、对于改善35kV上述设备的品质都是必要的元件和装置，也应由投标方提供，其费用包括在总价中。

2.2.2  技术要求
2.2.2.1 概述
电气设备的性能及规格应能满足相应的国标及国家行业标准。主要执行标准如下：
DL/T593  《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
DL/T615  《高压交流断路器参数选用导则》
DL/T402 《高压交流断路器》

GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB/T20840 《互感器》 

GB/T26218  《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》

GB/T13540 《高压开关设备和控制设备的抗震要求》

GB/T16927  《高电压试验技术》

DL/T596  《电力设备预防性试验规程》

GB/T2900  《电工术语》

GB/T156  《标准电压》

GB/T191  《包装储运图示标志》
GB/T4208  《外壳保护等级（IP代码）》
IEC TS 60815  《污秽条件下用高压绝缘子的选择和定尺寸》 
所有供货的产品应满足本技术规范、相关国家标准及国际电工委员会IEC相应的技术规范、标准，三者中以较高者为准。这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据卖方的意见并经买方接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由卖方超越。
2.2.2.2 电站35kV配电装置技术参数

2.2.2.2.1 断路器

（1）技术参数

	序号
	名称
	单位
	卖方保证值

	1
	断路器型式或型号
	
	（卖方填写）

	2
	灭弧介质
	
	（卖方填写）

	3
	断口数
	个
	（卖方填写）

	4
	额定电压
	kV
	（卖方填写）

	5
	额定频率
	Hz
	（卖方填写）

	6
	额定电流
	A
	（卖方填写）

	7
	主回路电阻
	μΩ
	（卖方填写）

	8
	温升试验电流
	A
	（卖方填写）

	9
	额定工频1min耐受电压
	断口
	kV
	（卖方填写）

	
	
	对地
	
	（卖方填写）

	
	额定雷电冲击耐受电压（1.2∕50(s）峰值
	断口
	kV
	（卖方填

写）

	
	
	对地
	
	（卖方填写）

	10
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	（卖方填写）

	
	
	时间常数
	ms
	（卖方填写）

	
	
	开断次数
	次
	（卖方填写）

	
	
	首相开断系数
	
	（卖方填写）

	11
	额定短路关合电流
	kA
	（卖方填写）

	12
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	（卖方填写）

	13
	额定峰值耐受电流
	kA
	（卖方填写）

	14
	开断时间
	ms
	（卖方填写）

	15
	合分时间
	ms
	（卖方填写）

	16
	分闸时间
	ms
	（卖方填写）

	17
	合闸时间
	ms
	（卖方填写）

	18
	重合闸无电流间隙时间
	ms
	（卖方填写）

	19
	分闸平均速度
	m∕s
	（卖方填写）

	20
	合闸平均速度
	m∕s
	（卖方填写）

	21
	分闸不同期性
	ms
	（卖方填写）

	22
	合闸不同期性
	ms
	（卖方填写）

	23
	机械稳定性
	次
	（卖方填写）

	24
	额定操作顺序
	
	（卖方填写）

	25
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	（卖方填写）

	26
	现场开合空载变压器试验
	空载变压器容量
	MVA
	（卖方填写）

	
	
	空载励磁电流
	A
	（卖方填写）

	
	
	试验电压
	kV
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	
	（卖方填写）

	27
	现场开合空载线路充电电流试验
	试验电流
	A
	（卖方填写）

	
	
	试验电压
	kV
	（卖方填写）

	
	
	试验条件
	
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	
	（卖方填写）

	28
	容性电流开合试验(试验室)
	试验电流
	A
	（卖方填写）

	
	
	试验电压
	kV
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	C1级
	（卖方填写）

	
	
	
	C2级
	

	29
	近区故障试验
	L90
	kA
	（卖方填写）

	
	
	L75
	kA
	（卖方填写）

	
	
	L60
	kA
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	
	（卖方填写）

	30
	失步关合和开断试验
	开断电流
	kA
	（卖方填写）

	
	
	工频恢复电压
	kV
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	
	（卖方填写）

	31
	异相接地故障开断试验
	试验电流
	kA
	（卖方填写）

	
	
	试验电压
	kV
	（卖方填写）

	
	
	操作顺序
	
	（卖方填写）

	
	
	最低
	
	

	32
	操动机构型式或型号
	
	（卖方填写）

	
	操作方式
	
	（卖方填写）

	
	电动机电压
	V
	（卖方填写）

	
	合闸操作电源
	额定操作电压
	V
	（卖方填写）

	
	
	操作电压允许范围
	
	（卖方填写）

	
	
	每相线圈数量
	只
	（卖方填写）

	
	
	每只线圈涌流
	A
	（卖方填写）

	
	
	每只线圈稳态电流
	A
	（卖方填写）

	
	分闸操作电源
	额定操作电压
	V
	（卖方填写）

	
	
	操作电压允许范围
	
	（卖方填写）

	
	
	每相线圈数量
	只
	（卖方填写）

	
	
	每只线圈涌电流
	A
	（卖方填写）

	
	
	每只线圈稳态电流
	A
	（卖方填写）

	
	备用辅助触点
	数量
	对
	（卖方填写）

	
	
	开断能力
	
	（卖方填写）

	
	本体检修周期
	年
	（卖方填写）

	
	弹簧机构
	储能时间
	s
	（卖方填写）

	33
	断路器相间距离
	mm
	卖方填写

	34
	断路器的重量
	断路器包括辅助设备的总重量
	kg
	（卖方填写）

	
	
	每相操动机构的重量
	kg
	（卖方填写）

	
	
	每相SF6气体重量
	kg
	（卖方填写）

	
	
	运输总重量
	kg
	（卖方填写）

	35
	断路器运输高度
	m
	（卖方填写）

	36
	套管
	爬电距离（对地/断口）
	mm
	（卖方填写）

	
	
	干弧距离
	
	（卖方填写）

	
	
	S/P
	
	（卖方填写）

	37
	端子静负载
	水平纵向
	N
	（卖方填写）

	
	
	水平横向
	
	（卖方填写）

	
	
	垂直
	
	（卖方填写）

	
	
	安全系数
	
	（卖方填写）

	38
	电流互感器
	额定电流比
	
	

	
	
	额定负荷
	VA
	

	
	
	准确级
	
	


（2）技术要求

SF6断路器的外壳应为不锈钢外壳。

断路器外绝缘为加强绝缘型，其泄漏比距应大于2.5cm/kV。

对断路器的绝缘拉杆应通过直流电压20kV泄漏电流测试，并符合产品技术条件规定值。

断路器的数据、信号采样接口和远方控制开关接口应可靠密封。当配网上自动化时，厂家应提供相应的接口设备。

外置电流互感器，一次回路、电压、绝缘水平同断路器，二次回路间及对地绝缘大于2kV（lmin）。

距断路器及其操动机构直线距离2m、对地高1.5m处允许的噪音水平不大于110dB。

操动机构中线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能承受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min工频耐压试验。试验时可用提高频率法将电压施加在线圈端子上，但必须保证线圈温升不得超过DL/T402中的规定值。

1） 型式：采用弹簧操动机构，可手动操作和电动操作。

2） 电源：控制DC220V，电机AC220/380V。（除特别说明外）

电压波动范围85%～110%，频率波动范围48.5～51.5Hz。

3）合闸

操动机构在下述范围内应可靠关合额定短路关合电流，并关合后能立即分闸。

4） 分闸

操动机构在下述范围内应可靠分断额定短路开断电流，并分闸后能立即关合。

5）断路器设备在分（合）闸状态下，于晴天、夜晚均应无可见电晕（当承受额定电压长期运行时）。

6） 操动机构提供自动脱扣及防跳装置，自动脱扣允许断路器在任何位置跳闸，防跳装置防止断路器在故障状态合闸时多次分合。操动机构还应提供非全相运行保护。

7） 操作机构箱必须采用厚度2mm及以上的不锈钢材料制成，并能防尘、防热、防潮、防水和防止异物进入。

8） 操作机构箱的安放位置应满足以下要求：

① 满足设计标准、规范对距离的要求；

② 正常操作时，人体与带电体之间的距离能满足设计标准、规范和《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（DL408-2023）的要求；

③ 现场正常安装使用时应不需要设置操作平台，工作人员站在地面上就能进行操作。

控制回路：

1）分合闸回路电压DC220V。

2）操动机构在80%～110%额定电压的范围内应能可靠合闸，在65%～120%的额定电压下应能可靠分闸，电压低于30%时禁止分闸。

3）每台断路器应提供两套分闸线圈和一套合闸线圈。

4）断路器应具有可靠的防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的特性。

辅助回路：

1）辅助回路应能长期承载10A电流，温升不超过标准规定值。

2）每台断路器配一台控制箱，用于放置全部辅助回路元器（部）件。

3）控制箱内设置一个切换开关，确定断路器是在远方或就地操作，并配备一个现场试验开关。

4）控制箱（含机构箱）内应设白炽照明灯和一个AC220V、5A插座。

5）断路器应设置足够的辅助开关接点，用于控制、保护、信号和连锁。每台断路器在满足自身控制操作下，应提供不少于6常开和6常闭的辅助开关接点。

6）控制箱内采用阻燃铜端子排，并留有15%备用端子，端子排要适于接2.5mm2导线。

7）控制箱内内所有二次元件应设有明确的标志钢牌。

8）温控器端子及其它二次元件要选用质量好的产品，二次线连接应可靠。机构、控制箱内应设有防止凝露的加热器，并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩。操动机构应密封防潮、防雨。

9）控制箱防护等级满足IP54。

一次接线端子：

1）断路器提供连接一次导线的板式端子，端子所受静态拉力（额定值）应满足：垂直——500N，纵向——750N，横向——400N

2）静态安全系数不小于3.5，事故状态下安全系数不小于1.67。断路器端子型式和尺寸应满足标准中的有关规定。

3）一次接线端子板的材质应是铝合金或铜镀银。

接地：

每相断路器及控制箱应装设有接触面不小于360mm2的接地板极，并配有与接发线连接的接地螺栓，螺栓的直径不小于12mm。接地点附近应标有接地符号。

寿命：

灭弧室有效期不小于20年，其上应标明编号及出厂年月。制造厂规定的密闭压力系统的密封特性应该与维修和检查最少的准则一致。

（1）机械寿命（连接操作不调整）10000次。

（2）电气寿命（连续操作不调整）：

开断100%额定短路开断电流≥20次；

开断50%额定短路开断电流≥80次；

每相断路器配有分、合闸位置指示器：合闸——红，分闸——绿

分、合闸位置指示器应装在操动机构外部直观、便于观察的位置。

断路器所有底、支架材料应为热镀锌钢件。金属性安装支架由厂家配套提供。支架的高度必须保护断路器支持瓷瓶的下端法兰对地或基础距离不小于2.5m。

有符合国际要求的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在正常运行和安装位置应明显可见。

2.2.2.2.2 隔离开关

（1）技术参数
	名称
	单位
	标准参数值
	备注

	隔离开关
	额定电压
	kV
	35
	

	
	最大工作电压
	kV
	40.5
	

	
	额定电流
	A
	630
	

	
	热稳定电流
	kA/s
	25/4
	

	
	接地的方式
	
	双接地
	

	
	单台总量
	kg
	
	（卖方填写）


（2）技术要求：
全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本标书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。每组隔离开关及接地开关供货范围包括:

1) 隔离开关本体(包括底座、附件等)；

2) 接线板及配套螺栓；

3) 操动机构及其辅助设备、水平及垂直操作连杆；

（a）操作机构的要求

操作方式

各型号隔离开关主刀采用电动操动机构，主刀应能远方及就地操作，卖方应在操作机构中提供“远方/就地/隔离”转换开关以及用于就地操作所必要的开关、继电器及其它设备；接地开关采用手动操动机构，并附电磁锁和机械联锁装置。“远方/就地/隔离”转换开关的每一个位置至少提供两对接点供用户使用，并需将转换开关的所有接点接至端子排。

主刀和地刀间配置完善的电气闭锁回路和机械联锁装置。

 其它要求：

1）操作机构应装设供检修及调整用的人力分、合闸装置。

2）操作机构处于任何动作位置时，均能取下或打开机构箱门，以便检查、修理辅助开关和接线端子。

3) 操作机构中采用的电动机及仪表等应符合相应标准的规定。

4) 操作机构的控制柜应备有温湿度自动投切控制发热装置，其额定电压为AC 220V。

5)手动操作时的手柄长度不大于1m，手柄离地面的高度不大于1.1m，操作力不大于200N，合闸按顺时针方向运动，分闸应按逆时针方向运动。手动操作机构的终点位置有坚固的定位和限位装置，且在分、合闸位置时能将操作杆锁定。

6) 操动机构的控制、联动及信号电路各元件的绝缘强度应能承受2kV，1min的工频耐压。

7) 操作机构的控制柜应有足够的端子板，以供设备内部配线及外部电缆端子连接用，每块端子板应有不少于10个的备用端子；作为汇控柜使用的控制柜应有不少于40个的备用端子。

8) 操作机构的控制柜应满足密封防锈防腐蚀的要求（可采用不锈钢外壳，或技术性能更优的材料），如采用不锈钢，不锈钢厚度不小于2mm，并满足机械强度要求。

9) 操动机构的控制柜内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。

10) 操作机构应预留足够位置供安装五防锁具用。

11)操动机构箱应设急停按纽（黑色）、合闸按纽（红色）、分闸按纽（绿色）。

12）操动机构能防寒、防热、防尘、防潮、防雨和防止异物（如鸟窝等），设就地操作按钮及手动操作装置。

13）机构箱内部安装有照明灯泡。

（b）辅助触点的要求

1）每相隔离开关的主开关需有20对触头(10开10闭)，接地开关有20对触头(10开10闭)。这些触头应能遮断110V、5A的直流电流。

2）所有的触头都应能互换。

3）配真空辅助开关。

（c）对交流电源的要求

1）设备的电动机、加热器和其它装置采用三相四线380/220V交流电源。

2）控制、连锁所需电路采用220V交流电源。

3）应采用空气开关。

（d）辅助设备

所有隔离开关，配齐水平和垂直操作连杆，操作杆长度满足用户安装要求，其防锈、防腐能力能满足南方地区湿度大、污染严重的气候条件使用。

（e）接地端子

隔离开关和接地开关的构架上应具有与规定的故障条件相适应的接地端子和接地导体，接地端子应有用于联接接地导体的螺钉，螺钉的直径不小于12mm。接地端子和螺钉应热镀锌或为不锈钢材料，附近应有明显的接地符号或“地”字样。

2.2.3  试验

所有产品型式试验、出厂试验及现场交接试验均应符合国家相应的最新标准及IEC标准

2.2.4  备品备件及专用工具

卖方应提供本招标范围内断路器、电流互感器及其附属设备安装、试验、拆卸和重新组装所需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装材料（若有），其价格包括在投标总价中，并列出专用工具清单作为商务条款的附件。

2.2.4.1 备品备件

（1）卖方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

（2）所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

（3）所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

2.2.4.2 专用工具与仪器仪表

（1）卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

（2）所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

（3）专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

2.2.5  资料提供

卖方应承诺在签订合同下列时间内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，卖方应承诺提供项目单位提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

2.2.5.1 断路器

（1）随同文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告（隔离开关和支柱绝缘子）、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、涉及全寿命周期成本（LCC）计算的文件和主要技术参数等。

（2）在技术协议签订20天内，卖方向买方提供下列图纸资料8份及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

1) 总装图：应表示设备总装配情况，包括名形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、控制箱位置、电缆入口位置、一次接线端子尺寸和材料及其它附件；
2) 基础图：应标明设备和其控制箱的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等；

 3) 电气原理图：应包括设备控制箱及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号，必要时，就提供所有特殊装置或程序的概要操作说明；
4) 操动机构及控制箱与断路器间的相互接线图：应包括控制箱内部端子情况，并标明电缆的识别编号及相内设备的大致位置；

5) 控制箱装配图；

（3）设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了条款1中所述图纸外还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料和工厂试验报告（包括型式试验报告及出厂试验报告）、产品合格证。

（4）卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知买方。

2.2.5.2 隔离开关和跌落式熔断器

（1）一般性资料，包括型式试验报告（有效期内）、例行试验报告（每台）、特殊试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数、符合技术要求的互感器运行业绩等。

（2） 在技术协议签订10天内，卖方向买方提供下列图纸资料8份及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

（3）供货时，开箱资料除了（1）条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

1） 认可图                                              10天

2） 最终图                                              10天

3） 安装、运行、维护说明书及试验报告                    10天

4） 需提供的互感器图纸

a总装图。                                           10天

b基础安装尺寸图。                                   10天

c电气原理图。                                       10天

d吊装图。                                           10天

e铭牌图。                                           10天

f运输运装示意图，包括运输尺寸等。                   10天

g一次绕组和主绝缘的绝缘构造图。                     10天

h二次绕组接线和布置图。                             10天

i二次端子箱端子接线图。                             10天

j产品说明书（安装使用说明、技术条件、备件、装箱单）。10天

2.3 高、低压开关柜专项技术条款

2.3.1  一般规定和规范

本技术条件作为电站高低压配电设备的技术条款。所提及的内容，均符合引用标准要求。

对所供设备的各零部件和配套元器件的单项技术要求，材料特性，工艺检验，使用，包装和保存等，除本协议书中已规定外，均按相应的专业标准和设计图纸采购和制造。

在本合同执行过程中，双方协商一致并经签字的补充技术文件，与本合同具有同等效力。

2.3.2  技术规范

2.3.2.1 概述
本技术规范对高低压配电设备的设计、制造、工厂内装配、工厂试验、包装、装运、保险、交付以及现场试验、安装、试运行的指导和监督等提出原则性的要求，调试由卖方负责完成。卖方根据有关标准和自己的实践经验，按本标书规定提供技术先进、可靠、经济实用并满足安全运行的设备。

本技术规范未说明，但又与设计、制造、试验、包装、运输、保管、安装、维护以及与电站其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按合同文件规定的有关标准执行。

为满足本电站对高低压配电设备的特殊要求，设备供应厂家须具备原创性的科技成果、较强的技术开发能力和良好的业绩。

2.3.2.2 供货范围
卖方应负责下述设备及其附属设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、发运和交货；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它技术资料；提供安装、现场调试的指导；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训等。

如果本技术条款未专门提到，但对于一组完整6.3KV（0.4 KV）系统上述设备的性能是必不可少的，或者对于稳定运行和改善上述设备的品质都是必要的元件和装置，也应由卖方提供，其费用包括在总价中。

（1）6.3 kV成套配电装置

包括：6.3 kV中置移开式金属封闭开关设备及订货图所规定的全部元件，如电机断路器、配电断路器、高压隔离开关、负荷开关熔断器组、电流互感器、电压互感器、熔断器、操作机构、微机消谐装置、CT二次过电压保护器、开关状态智能操控装置、过电压保护器、继电保护装置、二次控制设备、二次仪表、指示灯、连线、柜顶母线、柜内220V低压负荷母线、接地母线等所有为送、配电和安全稳定运行所必需的电气元器件以及断路器中转小车、安装调试所必需的专用工具和仪器，必要的备品备件。

开关柜元件配置详见招标附图，卖方应提供详细的开关柜配置清单（说明主要元件型号、数量、产地、生产厂家等）。

（2）0.4 kV成套配电装置

包括：0.4 kV配电控制柜、0.4 kV动力配电柜、0.4 kV动力箱订货图所规定的全部元件，如断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、浪涌保护器、熔断器、继电保护装置、二次控制设备、二次仪表、指示灯、连线、柜顶母线、接地母线等所有为送、配电和安全稳定运行所必需的电气元器件、安装调试所必需的专用工具，必要的备品备件。

开关柜元件配置详见招标附图，卖方应提供详细的开关柜配置清单（说明主要元件型号、数量、产地、生产厂家等）。

（3）专用工具、易损件和仪器：

1）2套中低压成套配电装置设备安装、调整的专用工具。

2）5只手动操作断路器的手柄T

3）5只手动操作隔离开关的手柄。

4）2只万用表。

易损件和仪器应该满足设备5年安全稳定运行的需要，包括但不限于以上所列各项，卖方应列出专用专用工具和仪器的详细清单（说明主要元件型号、数量、产地、生产厂家等）报买方批准，并将得到批准的清单作为商务附件列于合同之中以备查验。

（4） 备品备件

信号灯、熔断器、按钮、转换开关、远方现地选择开关、控制开关电压继电器等，按照本合同整套中压成套配电装置的10％提供。

备品备件应该满足设备5年安全稳定运行的需要，应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。包括但不限于以上所列各项，卖方应列出专用工具和仪器的详细清单（说明主要元件型号、数量、产地、生产厂家等）报买方批准，并将得到批准的清单作为商务附件列于合同之中以备查验。

2.3.2.3 主要执行标准

IEC 62271  《高压开关设备和控制设备》

GB/T11022-2020  《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1984-2024  《高压交流断路器》

DL/T 404-1918  《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 403-2017  《高压交流真空断路器》

DL/T 402-2016  《高压交流断路器》

GB/T 3906-2020  《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11032-2020  《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T1985-2021  《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T20840  《互感器》

GB/T311  《绝缘配合》

GB/T 2421～2424  《环境试验》

GB 50150-2016  《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB 50147-2010  《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》

GB/T 8287  《标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子》

GB/T 14824-2021  《高压交流发电机断路器》

GB/T 14285-2023  《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T 14048.2-2001  《低压开关设备和控制设备》

GB/T7251  《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 17215.311-2008  《交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5/1和2级）》

GB/T 50063-2017  《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》

GB/T 10233-2016  《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB7251  《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 14285-2023  《继电保护和安全自动装置技术规程》

所有供货的产品应满足本技术规范、相关国家(部委)标准及国际电工委员会IEC相应的技术规范、标准，三者中以较高者为准。

2.3.2.4 高压成套配电装置技术要求

2.3.2.4.1 开关柜的型式
经鉴定认可、“全工况”型、12kV金属铠装移开式开关柜，柜体由仪表室、母线室、断路器室、电缆室四部分独立组装后完全拼装而成，每个隔室间用金属板完全隔离，并具独立泄压装置（仪表室除外），丧失运行连续性类别为LSC2。装配好的每台开关柜要保证尺寸上的统一性。同类型柜内设备应能互换，现场拼装完毕后，整体尺寸必须符合设计要求，电缆室与前下柜间装设隔板。

2.3.2.4.2 基本技术要求

	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	一
	开关柜共用参数

	1
	结构型式
	
	手车式

	2
	额定电压
	kV
	12

	3
	额定频率
	Hz
	50

	4
	额定电流
	A
	1250/2000

	5
	温升试验电流
	A
	1.1Ir

	6
	额定工频1min耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	7
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	8
	额定短路开断电流
	kA
	25

	9
	额定短路关合电流
	kA
	63

	10
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/3

	11
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	12
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	13
	局部放电
	试验电压
	kV
	1.1×12

	
	
	整柜
	pC
	≤100

	
	
	单个绝缘件
	pC
	≤3

	
	
	电压互感器、
电流互感器
	
	≤10

	14
	供电电源
	控制回路
	V
	DC 220

	
	
	辅助回路
	V
	AC 220

	15
	使用寿命
	年
	≥40

	16
	设备尺寸
	单台开关柜整体尺寸（宽×深×高）
	mm×mm×mm
	800×1500×2260

	17
	防护等级
	柜体外壳
	—
	IP4X

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	18
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	
	≥240

	19
	相间及相对地（带电体至门）空气绝缘净距
	mm
	≥125（≥155）

	20
	丧失运行连续性类别
	—
	LSC2B

	21
	柜壁厚度
	mm
	≥2

	22
	断路器布置型式
	—
	手车式

	23
	小车推进机构（若有）
	
	电动/手动

	24
	冷却方式
	
	自冷/风冷

	25
	加热器功率
	
	（投标人提供）

	26
	内部电弧允许持续时间
	普通
	s
	≥0.5

	
	
	A类优质
	s
	≥1

	27
	IAC 等级
	
	AFLR

	28
	机械寿命（手车式可移开部件）
	工作位置-隔离位置
	次
	≥3000

	
	
	隔离位置-检修位置
	次
	≥500

	29
	主回路触头接触表面镀银层厚度为
（滑动连接）
	m
	≥8

	二
	断路器参数

	1
	型式
	—
	真空

	2
	额定电压
	kV
	12

	3
	额定频率
	Hz
	50

	4
	额定电流
	A
	1250

	5
	主回路电阻
	
	（投标人提供）

	6
	温升试验电流
	A
	1.1Ir

	7
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	8
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	25

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	—
	1.5

	9
	额定短路关合电流
	kA
	63

	10
	额定短时耐受电流/持续时间
	kA/s
	25/3

	11
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	12
	开断时间
	ms
	≤60

	13
	合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	14
	分闸时间
	ms
	≤40

	15
	合闸时间
	ms
	≤60

	16
	重合闸无电流间隙时间
	ms
	300

	17
	分/合闸平均速度
	分闸速度
	m/s
	（投标人提供）

	
	
	合闸速度
	
	（投标人提供）

	18
	分闸不同期性
	ms
	≤2

	19
	合闸不同期性
	ms
	≤2

	20
	断路器机械寿命
	普通
	次
	≥10000

	
	
	A类优质
	次
	≥20000

	21
	额定操作顺序
	—
	馈线：O—0.3s—CO—
180s—CO

	
	
	
	受电及分段：O—180s—
CO—180s—CO

	22
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	23
	异相接地故障开断试验
	—
	[image: image1.wmf]3

/2倍额定短路开断电流

	24
	容性电流开合试验（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25 背靠背电容器组≥400， 单个电容器组≥630

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/[image: image2.wmf]3



	
	
	  C1级/  C2级：
	—
	C2级

	25
	操动机构型式或型号
	—
	永磁

	
	操作方式
	—
	三相机械联动

	
	电动机电压
	V
	AC220

	
	合闸操作电源
	额定操作电压
	V
	DC 220

	
	
	操作电压允许范围
	
	85％～110％额定电源电压内可靠动作，30%额定电源电压不得动作

	
	
	每相线圈数量
	只
	1

	
	
	每只线圈涌电流
	A
	（投标人提供）

	
	
	每只线圈稳态电流
	A
	DC220V、2.5A

	
	分闸操作电源
	额定操作电压
	V
	DC 220

	
	
	操作电压允许范围
	
	65％～110％额定电源电压内可靠动作，30%额定电源电压不得动作

	
	
	每相线圈数量
	只
	1

	
	
	每只线圈涌电流
	A
	（投标人提供）

	
	
	每只线圈稳态电流
	A
	DC220V、2.5A

	26
	备用辅助触点
	数量
	对
	10常开，10常闭

	
	
	开断能力
	
	DC 220V、2.5A

	
	检修周期
	年
	≥15

	
	机构储能时间
	s
	≤20

	27
	真空灭弧室内部气体压强
	Pa
	≤1.33×10-3

	三
	接地开关参数

	1
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/3

	2
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	3
	额定关合电流（如要求）
	kA
	63

	4
	额定关合次数（如要求）
	次
	≥2

	5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	操动机构
	型式或型号
	—
	电动并可手动/手动

	
	
	电动机电压
	V
	AC220

	
	
	控制电压
	V
	AC220

	
	
	允许电压变化范围
	—
	85％～110％额定电压

	
	
	操作方式
	—
	三相机械联动

	
	备用辅助触点
	数量
	对
	8常开，8常闭

	
	
	开断能力
	—
	DC 220V、2.5A

	四
	电流互感器参数

	1
	型式或型号
	—
	干式

	2
	绕组1
	额定电流比
	—
	见技术协议附图

	
	
	额定负荷
	—
	见技术协议附图

	
	
	准确级
	—
	见技术协议附图

	
	绕组2
	额定电流比
	—
	见技术协议附图

	
	
	额定负荷
	—
	见技术协议附图

	
	
	准确级
	—
	见技术协议附图

	
	绕组3
	额定电流比
	—
	见技术协议附图

	
	
	额定负荷
	—
	见技术协议附图

	
	
	准确级
	—
	见技术协议附图

	
	绕组4
	额定电流比
	—
	见技术协议附图

	
	
	额定负荷
	—
	见技术协议附图

	
	
	准确级
	—
	见技术协议附图

	五
	零序电流互感器

	1
	型式
	—
	干式

	2
	额定电流比
	A/A
	50/1（150/5）

	3
	额定负荷
	VA
	10（30）

	六
	电压互感器及熔断器参数

	1
	型式或型号
	
	干式

	2
	额定电压比
	
	(10/√3)(0.1/√3)(0.1/√3)(0.1/3)

	3
	准确级
	
	0.2/0.5/3P

	4
	接线组别
	
	Ynynynd

	5
	额定容量
	VA
	10/50/50

	6
	三相不平衡度
	V
	开口三角绕组不大于 1

	7
	低压绕组 1min 工频耐压
	kV
	2

	8
	额定电压因数
	
	1.2 倍连续，1.9 倍 8h

	9
	熔断器型式
	
	RN2-10/0.5A

	10
	熔断器的额定电流
	A
	0.5

	11
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	25

	12
	消谐器
	
	1套

	七
	避雷器参数

	1
	型式
	—
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	2
	额定电压
	kV
	17

	3
	持续运行电压
	kV
	13.6

	4
	标称放电电流
	kA
	5

	5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s）
	kV
	≤51.8

	6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s）
	kV
	≤45

	7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s）
	kV
	≤38.3

	8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24

	9
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	150

	10
	4/10s 大冲击耐受电流，2 次
	kA
	65

	八
	母线/母线桥参数

	1
	材质
	—
	T2铜

	2
	电导率
	S/m
	≥56

	3
	额定电流
	A
	1250

	4
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/3

	5
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	6
	导体截面积
	mm2
	与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致

	7
	母线搭接面镀银层厚度
	μm
	≥8

	
	
	
	


2.3.2.4.3 其他技术要求

1、隔离开关、断路器备用辅助接点需引到端子排处备用。柜内接线端子均采用抗阻燃质端子，保护端子预留20%。柜内跳闸、合闸、正负电源之间至少间隔4个端子，跳闸、合闸端子采用红色试验端子。二次接线端子箱体内部用绝缘子支撑一根不低于100平方的铜排，铜排上打四个孔。

2、装于开关柜内的保护装置、测控装置、PT并列装置等设备（设备由保护厂家提供）的安装、二次接线工作均由开关柜中标单位负责；电度表由甲方提供，由开关柜中标单位负责安装、接线；

3、 开关柜手车、接地刀闸及前后门预留微机五防机械挂锁的锁孔。开关柜后柜门内应设有五防接地桩（具体位置由甲方确定），此部分由微机五防厂家负责现场安装。

4、柜内小母线要求安装于柜顶外侧，小母线采用φ8铜棒，不得用短节铜棒拼接。所有二次母线铜棒要进行热缩，固定母线铜棒的端子上部需扣塑料盒。

5、前柜门需加装金属材质柜体操作说明及本柜接线图。

6、每面开关柜配置1套智能操显装置。智能操显装置需增加1对五防接点，配合五防装置，同时开关状态装置必须提供由国家级权威机构出具的型式试验报告，必须提供售后承诺书，质保期三年，质保期内免费更换，新疆地区必须零事故，成功运行业绩，提供不贴牌承诺书，必须有自己的生产设备和检测设备，带电显示装置还应具有自检功能.

每面开关柜配置1套智能操显装置、无线测温装置，每回间隔内至少6-9个测温点。采用无线测温监控装置，进行无线信号传输，将安装于高压处的测温模块与接收单元进行彻底的隔离，对柜内关键部位进行实时温度在线监视，带有通讯规约MODBUS，可以向后台传送数据。测温模块采用自供电技术，性能稳定可靠，更换应简单、便捷。断路器触臂测温模块更换时，母线不能停电，不能影响主母线的正常供电。同时，产品应具备国家检测机构出示的合格实验报告，保证不会对开关柜的绝缘、稳定性带来任何不利影响。温度监测主机带RS485通讯口。温升测温采用接触式无线传感在线监测，测温装置供货方应将装置的外形尺寸和安装要求提供给开关柜厂，并与开关柜厂配合，提出具体实施方案，要求与监控装置主站连通，数据传至后台。电气接点测温采用数字信号无线传输，隔离彻底、抗干扰性强，需具有国家无线电核准证书；并提供无线传感器材料证明，防爆证明，要求有相关技术专利。传感器采用数字式，测温范围0～125℃。

开关柜温度监测需要配置1套测温主IED装置，所有测温装置采用RS485通讯口与测温主IED连接，测温主IED装置采用IEC61850协议将所有信息发送至变电站设备状态监测系统。

无线温度传感器工作电源：在线取电（非电池式）

8、CT二次过电压保护器主要技术要求：

技术参数：

正常漏电流：≤5μA

导通电压Uc：160V±10%

导通时间：Ts：50ms≤Ts≤250ms

测量绕组数：≤12绕组（与订货任务图配套）

保护继电器接点容量：AC 250V/1A，DC30V/1A

功能要求：

1）正常工作时，流入保护器的电流不超过0.1mA，不影响CT正常工作。

2）当发生故障，即A相（或B相，C相）与N相两端电压超过160V±10%时，CT二次过电压保护器就会将A相（或B相，C相）和N相短接，从而使CT二次侧可靠短路。

3）继电器接点具有保持功能，按压“复位”按钮，才能解除保护。

4）装置提供一对常开接点COM、CK，接点容量1A/220VAC。可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。

5）根据十八项反措要求“严禁在保护装置电流回路中并联接入过电压保护器，防止过电压保护器不可靠动作引起差动保护误动作”，主变高低压侧用作差动保护的CT不设置过电压保护器。

9、柜门底部离地至少20mm.

10、开关柜内的照明使用LED灯。开关柜内照明灯安装在不停电时便于更换位置。开关触头通过视窗应观察到。

11、CT\PT二次线各抽头均引至端子上，电流回路二次线不得小于4mm²，电压回路二次线不得小于4mm²，从互感器二次接线端至电能表接线端子全部采用单股铜芯绝缘导线（电缆）。开关柜间的电源连接线（不小于6mm²）由厂家提供并完成现场接线.

12、计量专用电流互感器采用六线连接，即各相计量专用电流互感器二次回路均采用双芯（不含备用芯）电缆接至开关柜端子排。其中，L1、L2、L3、N相导线分别采用黄、绿、红、黑色线，接地线为黄与绿双色线。电流互感器保护、测量、计量回路二次线应采用不小于4
[image: image3.wmf]2

mm

单股铜芯绝缘导线， 电压互感器回路二次线亦应采用不小于4
[image: image4.wmf]2

mm

单股铜芯绝缘导线。

13、每个开关柜内必须装设独立电压二次回路计量专用空开、储能空开、照明、加热空开。空开带辅助节点，满足级差配合要求；

14、保护装置就地化安装的，面板上需设远方就地控制开关、分合闸控制开关、遥控压板，保护装置的相应压板，开好五防电编码锁孔，所有装置、控制开关、压板下部均应设置标签框。

15、开关柜进出线侧应装设带电显示装置，带电显示装置应具有自检功能，并与线路侧接地刀闸实行联锁，具备接入五防验电座功能，需配置2个无源常闭接点。（智能操控装置自带带电显示装置）

16、柜内二次线的捆扎采用PVC材料专用固定卡子固定在柜体上。

17、开关柜上均配1套驱潮加热系统,不少于2×150W,220V。加热电源、照明电源要配独立空开。加热器必须具备手动\自动切换功能，温度可调。柜内加热装置合理布置，应不能烘烤二次线。二次小室必须配加热装置。

18、开关柜顶部应设置泄压通道，封板一边应用活动合页固定，另一边用尼龙螺丝固定。

19、断路器采用直流操作，取消硅整流模块，断路器本体采用绝缘固封工艺，操作机构模块化设计便于检修维护。

20、开关柜内二次线穿越断路器位置应实现金属密封（要有槽盖）. 

21、开关柜采用≥2mm冷轧钢板或镀锌钢板，前柜门门轴应不少于3点，门体需板筋加固。

22、开关柜具备机械五防闭锁功能。开关柜采用航插闭锁。

33、所有一次主母排和分支排要进行热缩（绝缘材料采用相应等级），并按颜色区分相别，接头应配接头盒。

24、电气主接线图、平面布置图以设计院最终蓝图为准。所有资料一式八份，并且所有资料做成电子版本两份。

25、主变进线、分段断路器柜顶部需安装风机根据温度进行散热。

26、开关柜设备必须满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(2018修订版)要求。

27、开关柜上带电度表接线盒。

28、开关柜前柜门需加装金属材质柜体操作说明及本柜接线图。

29、高压开关柜内载流铜排连接部位均需粘贴、绑扎分布式无线温度传感器，并上传至柜内温度采集终端。

30、柜内交流无间隙金属氧化物避雷器要求高压绝缘引流线线芯导体截面积不得小于4mm2，采用六柱结构，采用低残压技术。

31、站用变压器柜高低压绕组均采用铜芯绕组，并在柜内加装自动风冷装置(轴流风机).

32、真空断路器主要技术要求

（1）产品名称：中置式真空断路器；(固封式，陶瓷泡)，必须为西门子 施耐德ABB等合资品牌的断路器
（2）操动机构：永磁操动机构，额定分合闸电压直流220V；合、分闸操作电流≤5A。

33、满足“国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施”第12.4节“防止开关柜事故”的有关规定。

2.3.2.5  0.4 kV成套配电装置技术要求

2.3.2.5.1 开关柜结构

(1) 采用抽出式开关柜，产品具有I类防触电保护。 

(2) 柜体结构的基本骨架采用组合装配式结构，柜体外壳采用高质量的冷轧钢板，采用高强度型材骨架和特殊母线及连接结构，零部件符合国标规定。板材为不小于2mm厚进口敷铝锌钢板，加工后接切口应具有较强的自愈能力不应发生腐蚀或生锈现象，四周门板、侧板采用静电喷涂表面处理。

(3) 柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，同时，不因柜的吊装、运输等情况而影响柜的性能。

(4) 材料和电器元件应采用防潮、无自爆、耐火或阻燃产品，应适应湿热带气候地区。

(5) 主开关及大容量出线开关，采用固定式样接线、抽出式开关。其他回路采用抽屉式开关。插件的额定电流叫开关的装置电流加大一级配置。

(6) 柜体采用分区设计，即水平母线区、电器区和进出线电缆区或垂直母线区，各区间用整块高强度的阻燃隔板分隔。柜内零部件尺寸、区间尺寸均实行模数化。

(7) 抽屉单元带导轨和推进机构，设有运行、试验、抽出和隔离位置，且有定位机构。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

(8) 柜内安装的抽出式断路器均能在关门状态下实现柜外手动操作，观察断路器分合闸状态；根据操作机构与门的位置关系判断断路器在试验还是工作位置；装置的小室门在断路器开断状态下方可打开、抽出断路器。

2.3.2.5.2 开关柜的基本参数

 (1)型式:GCS、GCK型抽屉式终端动力柜

PXF型终端动力箱

（2）主电路额定电压           380V/220V

主电路额定绝缘电压       660V，3相交流

主电路额定工频耐压       2500V/1min

主电路额定冲击耐受电压   8000V

（3）额定频率             50Hz

（4）母线系统             三相四线铜母线

（5）额定电流  
    1)  主母线:
        额定电流:  具体配置详见厂用电接线图

        额定峰值耐受电流: 105kA
        额定短时耐受电流: 50kA(1S，有效值)

    2)  分支母线

        额定电流: 具体配置详见厂用电接线图

        额定峰值耐受电流: 105kA

        额定短时耐受电流: 50kA(1S，有效值)
 (6)  外形尺寸（供参考）

        高    度：2260mm

        宽    度：800mm
        深    度：800mm 
在保证附图中开关柜出线回路数及备用回路数不变的情况下，柜厂可根据土建允许布置尺寸优化开关柜外形尺寸。

（7） 设计参数

额定分散系数：制造厂应给提供额定分散系数，如若没实际电流资料的情况下，采用下表数据：
	主电路数
	额定分散系数

	2与3
	0.9

	4与5
	0.8

	6～9（包括9）
	0.7

	10及以上
	0.6


污染等级：2

过电压类别：IV

绝缘材料组别：IIIa

（8） 保护性接地

低压开关柜内设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接；

低压开关柜底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

低压开关柜的固定抽出式开关及抽屉的金属外壳与框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

保护导体应能承受装置运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

成套设备的不同裸露导电部件应有效的连接在保护电路数，进线保护导体和相关的裸导体部件之间的电阻不应超过0.1Ω。

保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。
（9）母线

a）带电导体系统型式采用三相四线制，低压配电系统的接地保护方式采用TN-S系统，L1、L2、L3、N、PE线穿过整个屏体，N线与L1、L2、L3同等规格，PE线规格详见招标附图，导体铜的纯度为99.99%。除接头外,母线套绝缘(1kV)的有色相热缩套管,接头处有防触电装置,每一接头不少于两个连结点。

b）母线排列：正向从左至右L1、L2、L3；从上至下L1、L2、L3；从前到后L1、L2、L3。

c）母线隔离、绝缘

垂直母线完全封闭在玻璃多元脂隔板内，并与主母线室隔离，隔离绝缘板、主母线相与相之间,相互隔离绝缘并与负载接线柱隔离，连结螺栓可卸。

d）配电装置屏、箱内母线的设计应取得设计单位的认可。屏内的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。主回路导体的最小截面除应满足招标附图规定的工作电流值外，还应能满足本技术条款要求的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

（10）PE线、N线材料及截面积同相线

（11）外接导线端子

1）卖方应根据招标附图中提供的参考馈线电缆或铜导线截面设计配置外接端子，以满足馈线电缆和铜导线的连接要求。

2）外接导线端子应适应连接随额定电流而定的最小至最大截面的铜导线和电缆。在设计联络和项目执行过程中，部分馈线截面可能会有所变化，外接导线端子应完全满足接线要求而不得增加任何费用。

3）接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

4）电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级和防止触电的保护措施。
（12）柜内其它元器件

1）柜内绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，导线截面选择由投标人负责，一般配线应用1.5mm2以上（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。所有柜内线、缆两端均有编号，方便查线。
2）柜内指示灯、按钮、转换开关、大电流端子、铜排、导线、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

3）端子排采用国内知名品牌的产品，分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定，盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置。端子排采用抗震动、免维护的阻燃端子，外壳材料的阻然等级为V0级，采用弹簧夹持或螺钉式连接，具有中央和侧面的明显标识。端子排采取防锈蚀处理，但不影响其导电性能，具有较强的过流能力。端子连接采用专用的电动或气动工具进行，牢固可靠。试验端子应设有进出线的隔离功能.
4）端子排与电缆（电缆芯为硬铜线）的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性，投标人应提供连接方法说明书及连接专用工具。

5）端子排标志应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。开关柜的每个端子排应设有独立的端子号，可方便地进行拆装。

6）控制柜面板配置的测量表计，满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于1.5%，数字表应采用四位表，出线电流表应满足设备启动时的过电流要求。
（13）温升:主回路在额定电流和额定频率下的温升应遵守国标规定。

2.3.2.5.3 主要元件参数及技术要求

(1)主要元件应选择知名品牌的优质产品。

(2)低压空气断路器基本参数

断路器型式： 模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无须改变断路器的结构和低压配电柜的结构。

额定电压: 

额定工作电压：380V

额定绝缘电压：≥660V

额定电流：：见图纸

额定短路开断电流
:      进线开关：     Ics≥50kA

          开关：     Ics≥25 kA 

使用寿命（次）: 
塑壳开关：不少于      5000次

                框架开关：不少于      10000次

(3)人机界面

低压配电柜的功能单元应有明显的三个位置：连接位置、试验位置和分离位置。各个位置应有明显的文字符号状态；

低压配电柜的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器的合、分闸位置；

低压配电柜的面板上应设有必要的测量表计，如电流表或电压表；

低压配电柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

(4)主件选用厂商范围

框架断路器及塑壳断路器：国内优质品牌

备注：上述开关均采用智能脱扣器。

0.4KV电流互感器：国内优质品牌。

微型断路器：国内优质品牌。

可更换式浪涌保护器：国内优质品牌。

(5)铭牌、标示牌及标志:

①设备的铭牌及标示牌应使用中文或中英文对照。

②配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确；

③CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT的适当处应有明显的 “二次回路在运行中不许开路”的警告标记.

④所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处皆应有极性标记.

⑤所有操作开关、手柄以及断路器的应急分闸装置等都应有明确的、永久的标志，并表明其操作的方向。

⑥所有信号灯、信号装置按国家标准规定的颜色区分外，还应有文字说明其动作含义；所有仪表应有文字表明其用途。

(6)二次元件

所有二次元件，必须按接线图及文件要求配置，并具有GB2421～2424所规定的抗振动能力。

仪表应采用刻度清晰，抗震型的，刻度单位符合中国国家计量法规。

(7)柜门、喷漆及表面颜色

柜门应开启灵活、开启角度不小于90º。紧固连接应牢固、可靠。所有紧固件均应具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松脱措施。

配电柜的外露部分颜色为计算机灰喷塑。

(8)接地母排:

卖方应提供满足系统要求的中性点和接地母排，上述母排要预先钻孔，便于现场连接。

2.3.2.6 质量保证

(1) 质量保证期及保证条款见本合同商务部分。

(2) 检修周期不小于10年。

(3) 使用寿命不小于40年。

2.3.2.7 试验

2.3.2.7.1 概述

(1) 每台高压开关柜必须按GB3906和DL/T404的规定进行检查和试验;每台低压配电柜必须按GB7251.1的规定进行检查和试验。

(2) 柜内所有各组件和元器件必须按它们各自的标准要求做出厂试验。

2.3.2.7.2 高压开关柜试验项目

(1) 型式试验

制造厂应提供开关柜的型式试验报告。

(2) 出厂试验(有※必须有买方代表在场)

※(a)主回路的工频耐压试验；

  (b)辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

※(c)机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

 (d)测量主回路电阻及断路器、隔离开关、熔断器等的行程和接触电阻；

  (e)在使用中可以互换的具有同样额定值的结构的组件，应校验互换性；

外观检查

工厂应按图纸规定的平面布置方式进行排列，并在工厂整体检验系统的各项保护、联结等功能。

国家和电力标准规定的其他出厂试验项目。

(3) 现场试验

(a)  主回路的工频耐压试验；

(b)  辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

(c)  机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

(d)  仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

(e)  测量主回路电阻及断路器、隔离开关、熔断器等的行程和接触电阻；

(f)  在使用中可以互换的具有同样额定值的结构的组件，应校验互换性；

(g)  外观检查

2.3.2.7.3 低压配电柜试验项目

(1)型式试验

制造厂应提供开关柜的型式试验报告

(2)出厂试验

(a)按排列图要求并柜，检查接线并进行通电操作试验；

(b)介电强度试验；

防护措施和保护电路的电连续性检查试验；

国家和电力标准的其他出厂试验项目。

(3)现场试验（安装试验及整体试验）

1)绝缘电阻测量；

2)电气接线、标志检查；

3)机械操作检查；

4)其它。

2.3.2.7.4专用工器具

(1)卖方应提供1套10kV高压开关柜安装、拆卸、试验和维护所需之专用工器具，标明各种工具仪器的功能及用途，其价格包括在合同总价中。

(2) 卖方提供的专用工器具应随开关柜一起交货。
2.3.2.7.5 备品备件
卖方应列出备品备件清单，其价格包括在合同总价中，清单作为商务条款附件。

2.3.3  工厂图纸

⑴、技术协议签订后，卖方应该按照技术协议的规定及时提供相关图纸供买方及设计院工程师审查，对于审查意见，卖方应该随时响应，并及时反应在设计过程中，以便在设计联络会时能够确定图纸及各种设计资料，此过程中双方以电子邮件和电话为主要联络方式，最终图纸的确定以设计联络会确认为准。

⑵、卖方应按时向买方提交下列图纸和资料供审查：

①、外形图及土建指导图：

这批图纸资料主要包括高、低压开关柜外形图及与土建设计有关联的其它图纸，必须按下列时间要求提供。

A、高、低压开关柜单件最大运输尺寸和重量：10天。

B、高、低压开关柜基础及开孔尺寸图：10天。

C、高、低压开关柜基础荷载：10天。

②、详细设计图纸资料：

A、高压开关柜操作机构安装接线图：20天。

B、各断路器操作机构电气图及端子图：20天。

C、低压配电柜系统接线图：20天。

D、高低压开关柜内部接线图及端子图：20天。

E、备用电源自动投入装置接线图及端子图：20天。

F、安装及运行维护说明书：

包括高、低压开关柜吊运、安装、调试、检修拆装顺序的安装说明书，以及高、低压开关柜运行维护说明书。高低压开关柜相关资料，必须在第一台高、低压开关柜安装前1个月提供。

G、卖方认为与设计（包括变电站的电气和土建设计）有关的其它图纸。

上述图纸提供给买方和设计院初步审查后，开设计联络会确认图纸，确认后的图纸一周内提供最终图给买方和设计院。

③、设备出厂时，至少必须提供下列设计图纸资料的最终正式版本：

A、总装图。

B、二次原理图和二次接线图、端子图。

C、高、低压柜安装使用说明书。

D、专用工具使用说明书。

E、产品出厂试验报告

⑶、卖方依据合同的规定，向买方提供图纸资料。经买方确认的图纸资料，并不免除卖方的技术责任。

⑷、本条款所列图纸和资料目录是卖方至少应提交的，并不代表是全部。买方视情况有权提出所需的其他图纸和资料，卖方不得拒绝。

⑸、卖方正式提交审查的资料均应由卖方授权代表签署和单位盖章。所有资料上应标明“某某电站工程施工图专用”字样。

⑹、对于卖方提交的不符合要求的图纸，买方将不作正式审查或处理，也不将图纸退回卖方，只书面通知卖方不符合要求的图纸名称，并要求卖方修改后重新提交图纸。

⑺、由于重新修改图纸，推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，将认为卖方逾期，并应承担违约罚款。

⑻、卖方所提供的资料如有修改，应在新版中明确注明版次并相应提供文字说明修改原因。原则上卖方如需对图纸进行修改，应在第一次设计联络会后10日之内修改完。

⑼、到货后的产品应与最后确认的图纸一致。卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

⑽、卖方应在规定的时间内提供资料和图纸共12份，其中提供设计单位2份，买方10份，同时提供给设计单位和买方电子版光盘文件各一份（WORD文本文件，图形文件AutoCAD2004 for Windows）。

2.4 照明灯具专项技术条款

2.4.1使用环境条件

室内安装及电站厂区安装

2.4.2技术标准

工程应遵照的国家标准、规范要求（包括但不限于）：

   GB7000.1《灯具一般安全要求与试验》

   GB7001《灯具外壳防护等级分类》

   GB19682《普通照明用管形荧光灯》
   QB/T3746《嵌入式灯具通用技术要求》
   QB1417《防爆灯具安全要求》

   SG286《灯具油漆涂层》
   GB50034《建筑照明设计标准》
   DBJO1-607《绿色照明工程技术规程》

 JGJ/T16《民用建筑电气设计规范 》                    

GB50054《低压配电设计规范 》                         

GB5005《常用用电设备配电设计规范 》                  

其他现行有效的相关国家标准、规范要求。

2.4.3通用技术要求

本招标文件中，当没有特别说明时，本技术文件均按下列要求执行：

室内平板灯具光源采用高光效LED灯；

普通金卤灯类光源：光效大于85Lm/w；

插拔式节能灯管光效应在60Lm/w以上；

当本技术文件和生产技术上没有特殊要求时，灯具内部连接导线均应采用不小于0.5平方毫米的阻燃耐温（105℃）导线连接；

投标人拟用灯具与镇流器应为同一品牌，便于维护、互换；光源为国内一线品牌（飞利浦、欧斯朗和佛山照明）； 

灯具上应明确标注灯具型号、规格、电压等级等参数；

投标人投标时，应附拟用光源、电器及灯具制造商公开的样本；同时在投标文件中列表（表格格式自行确定）标明所有拟用光源、电器及灯具规格在样本上的页码。若产品为非标，投标人需附针对每种非标产品单独的详细技术说明，同时仍须在投标文件中列表（表格格式自行确定）标明技术说明所在页码。

制造厂家应通过ISO9001国际质量认证及ISO14001环境体系认证。

所有灯具防护要求: IP65

2.4.4专用要求

照明由供应商根据招标附图及类似工作经验以项为单位报价，但要注明主要灯具的单价。在具体实施时根据实际需求相应调整，并据实结算。

2.5 其它

对于未特殊说明的其它电气一次设备，卖方应根据类似工程经验，并提供相应的满足水利水电工程规范和标准的产品。

任何元件或装置如果本技术文件未专门提到，但对于一个完整的和性能良好的系统是必不可少时，这些元件或装置，也应由卖方提供，其费用包括在合同总价中。
第三章 电气二次设备采购与安装技术条款

3.1 概况

 3.1.1工作范围

卖方应负责下列项目的设计、制造、安装指导、协助验收、保险、工厂试验、包装、运输和交货；指导现场试验、调试、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；接受买方代表参加工厂监造、产品中间组装的监督和验收、工厂验收等，完成合同规定的协调工作等。

本合同卖方向买方的供货范围包括：

（1）电站计算机监控系统

（2）微机保护系统

（3）直流系统

（4）励磁系统

（5）视频监控系统
（6）机组在线监测系统
（7）备品备件
（8）上述设备及装置的安装指导、调试、试运行直到验收合格。
卖方应完成满足本技术条款的全部要求及有关标准的完善的系统设计，任何元件或装置如果本技术文件未专门提到，但对于一个完整的和性能良好的系统是必不可少时，这些元件或装置，也应由卖方提供，其费用包括在合同总价中。

本合同未说明，但又与设计、制造、运输、包装、保管、安装维护以及与电站其它设备、土建的衔接、配合等有关的技术要求，按合同文件规定的有关标准执行。

 3.1.2一般规定

（1）电源

1）直流电源

额定电压：





220V；

允许偏差：





-20％～+15％；

纹波系数：





不大于5％。

2）交流电源

额定电压：





单相220V

允许偏差：





-15％～+15％；

频    率：





50Hz，允差±0.5Hz；

波    形：





正弦，波形畸变因数不大于5％。

b）输入电流、电压

电流互感器二次额定电流


5A；

电压互感器二次额定电压


100V/57.7V。

（2）电气干扰
控制室没有任何特殊的电磁屏蔽措施，必须满足：

1)电磁兼容性：工频磁场、浪涌、阻尼振荡波、静电放电、快速瞬变脉冲群、射频场感应的传导骚扰等环境现象指标宜满足水电厂计算机监控系统基本技术条件中所列指标要求。

2）当安装环境的辐射超过了设备允许的电磁兼容性极限时，则应改善安装环境，使设备安装处在辐射场在允许限值内，或者由制造单位采取特殊措施提高设备的电磁兼容性极限值，以适应特殊环境的要求。

（3）噪声限制

1）计算机监控系统设备的噪声应控制在不造成人员伤害、疲劳或干扰通话的程度内。

2）计算机监控系统在正常工作时，距离主机或服务器1m处所产生的噪声应小于65dB；距离其它设备1m处所产生的噪声应小于60dB。

（4）绝缘强度和绝缘阻抗

各系统的所有设备的电源接口，数据和控制接口、通信接口、人机接口及电缆等都应能承受规定的试验电压。所提供的全部设备均能承受下述试验电压，在输入电源的接口与地之间具有适当的绝缘电阻，应满足规定的绝缘阻抗值。

1) 试验电压

60V及以上端子与外壳间应能承受AC 2kV/1min。

60V以下端子与外壳间应能承受AC 500V/1min。

2) 绝缘阻抗

设备安装、连接完毕后，交流外部端子对地阻抗≥10MΩ，不接地直流回路对地阻抗≥1MΩ。

3) 浪涌冲击抑制能力：3级。

（5）系统接地

1) 计算机监控系统接地不设单独的接地网，应使用电站公用接地网接地，接地网的接地电阻不大于1Ω。

2) 屏柜外壳接地、交流电源中性点接地、直接工作接地和电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子接地。

3）未隔离开的所有计算机直流回路（包括直流电源、逻辑回路、信号回路）中一般只应有一个接地点。

4）设备外壳或裸露的非载流的金属部分必须接地。

5）经过隔离的交流电源电压超过150V时必须接地。

6）任一机柜（或一套装置）内全部对外接口设备有隔离时，机柜外壳、交流电源、计算机直流电路和电缆屏蔽层应在该机柜内共一点接地。计算机逻辑回路在机柜内应只有一点同机柜的公共接地点连接。

7）信号和电缆屏蔽层的接地应考虑相应传感器或其他连接设备的接地点，避免两点接地，并且尽可能选择计算机监控系统接受设备端一点接地。

（6）屏柜

1) 屏、柜由钢架(或铝型材架)和光滑钢板加强型构成。结构牢固，有足够的刚度、自支持，保证屏内元器件组装后不变形，其结构便于内部元器件更换和维修。

2) 屏、柜采用喷塑处理，防护等级不低于IP42。

3）屏柜接地应满足接地连续性要求。

4) 外露的框架、面板、门板等外表面均应涂覆处理，内部结构件采用新型免表面处理材料。

5) 涂覆应均匀、平整、不应有起铍、流漆、斑点、气泡、手印和附着物，不容许涂覆层脱落或露出底漆。

6) 涂覆层应具有良好的着附力，其着附力≥2级，硬度3H。

7) 涂覆层采用亚光，不应有色泽不均和炫目反光现象。

8) 屏柜上手柄操作开关、仪表、指示器距地面以上1.2m～1.8m，所有屏柜的门锁是同一型号，屏柜前后门与屏体连接地线采用编制铜线。
9) 屏柜为前后开门，前门大玻璃门，后门为双开钢门，正面门带锁，并按IEC第144/529标准进行保护，最小达到IP42。屏（柜）外壳或有后门通风孔及防尘措施，但应保护发热设备的冷却要求；屏柜底部留有电缆入口，电缆安装完毕可封底；屏内还装有门开关的照明灯、检修电源插座（单相交流250V、10A）。机旁屏带风扇和温湿度控制器。
10) 所有屏（柜）至少有20%的自由空间和20%的备用端子，以便将来扩展。

11) 屏（柜）采用基座设计，考虑防震措施并使得屏、柜能牢固的固定在地板上，且易于安装。提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓、防震垫等及有关的构件。

12) 屏（柜）上的所有仪表、器具和装置采用嵌入式安装，要求其布置清晰合理。

13) 设备外表面颜色应符合GB8564-88的规定和要求，屏柜颜色暂定RAL7035，最终在设计联络会上确认。全厂电气设备应统一颜色。

（7）铭牌和标志

1) 铭牌

各系统的每个独立的设备都有铭牌。

铭牌上应标有制造厂名称、地址、设备出厂编号及出厂日期、设备名称、型号、及其它重要技术参数。字迹清晰耐久，采用中文书写。

2) 识别标志

每台设备都有易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照，分布于不同部位的同型号设备识别标志保持一致。

(3) 警告标志

为了使用安全需要注意和特别说明的地方均有警告标志或安全指示。警告标志醒目，且不易与其它标志混淆。

（8）接线和端子

控制电缆芯线或控制导线应为单股铜线，截面积不小于1.5mm2，额定电压不应低于500V，并符合它所使用的环境。端子板上的空端子至少留有20%的裕量，并设有保护罩。

提供包括本系统范围内的所有通讯电缆、端子（插入接线）。提供合同设备的全部端子图、电缆清册。

供货范围内屏、柜间连接的所有电缆均必须注明电缆编号。

所有电缆芯线均按原理图和接线端子图编号，采用金属套环固定。端子用可更换的塑料片卡在套环之中。

所有对外连接端子板均是带有隔板的压模型元件。500V交流电压下额定电流不小于10A。

在每个端子板上设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号，在每个连接端子上均装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线或电缆编号。

在每个端子上均装有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用触点均接至端子，并提供20%的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上均设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

（9）吊装附件

在设备主要部件上，均应设有供吊装用的吊耳、吊环等，在安装和组装过程中，用起吊装置吊装设备时，所有部件和组装件挂装的专用吊具均由卖方供给。

3.1.3备品备件与专用工具

（1）备品备件

卖方应按合同文件提供备品备件，备品备件价格已包括在合同价格中。备品备件应具有良好的互换性，采用与原设备、部件相同的材料、工艺，具有相同的质量。备品备件应单独包装和保护完好，以利于存放，并应在其外包装外部清析的加以标志，保证在规定的条件下，在5年保存期内不会变质。

（2）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单(清单注明名称、型号、规格数量用途及单价)。

（3）专用工具的供货范围由卖方提出清单，买方确定。所有专用工具的报价不计入设备总价。

3.2  电站计算机监控系统

3.2.1 系统目标

为满足“无人值班（少人值守）”总体设计要求，本着安全可靠、易于维护、经济实用和技术先进的基本原则，实现保证计算机监控系统高度可靠的目标：

（1）迅速采集、识别和处理足够的正常及事故信息，以增强反应速度，提高效率和安全运行水平；

（2）提高电能质量和综合管理水平，提高水电厂设备的利用率；

（3）提高长、中、短期和厂内经济运行水平，充分利用水力资源；

（4）实现计算机监控系统远距离遥测、遥控、遥调、遥视。
3.2.2 设计原则

根据湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）的具体情况和特点，参照国内中小型水电站计算机监控系统的控制模式和应用经验，湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）计算机监控系统采取以下设计原则： 

1）湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）计算机监控系统采用全计算机监控方式，按无人值班（少人值守）运行方式设计。整个系统采用开放式全分布结构，达到国内同类型水电站计算机监控系统同期先进水平。

2）系统应高度可靠、冗余，其本身的局部故障不应影响现场设备的正常运行，系统的MTBF、MTTR及各项可用性指标均应达到中国电力部部颁《水电厂计算机监控系统基本技术条件(DL/T578-95)》的规定。

3）在保证整个系统可靠性、设备运行的安全稳定性、实时性和实用性的前提下，在系统硬件及软件上充分考虑系统的开放性。

4）为了满足系统实时性要求和保证系统具有良好的开放性，系统硬件与软件平台采用现在具有成熟运行经验且严格遵守当今工业标准的具有良好资历的厂商的产品。

5）系统网络结构设计和设备选型必须满足湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）现场特点和要求如抗干扰、防雷击、机旁高温环境，并保证监控设备所需电源的高可靠性和电压质量等。

6）系统采用可靠性高、具有成熟应用和运行经验、抗病毒能力强的开放式操作系统，运用动态多窗口图形显示技术，保证人机界面的友好；采用全分布开放式系统包括分布式功能与开放分布式数据库。    

7) 各现地控制单元与现场设备的接口均采用抗干扰能力强、电厂应用经验成熟、实时性好、性能高、具有直接上以太网模块、模块可以热插拔、便于系统与功能扩充的高性能的国际知名品牌进口可编程序控制器(PLC)，

8)计算机监控系统控制方式分为远方（电力调度部门）、中控室（主控操作员）、现地（机旁）三级，可以进行切换。控制权由中心控制室设置，优先顺序为“现地，中控室，远方”。

9）机组有调相、进相运行要求，监控系统需有相应的监控画面。

10）计算机监控系统供应商须为省级及以上高新技术企业、注册并生产电站工业自动化设备10年以上的专业厂家及单机50MW以上计算机监控系统业绩(提供营业执照、高薪企业证书复印件及合同复印件)，提供的该类型计算机监控系统含远程集控和智能发电系统软件著作及专利等，需获得质量可信产品认证和CE 认证(提供相应证书)。

3.2.3 监控对象

湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）项目按“无人值班，少人值守”的原则，全厂设一套计算机监控系统，实现对发电机层、水轮机层、中控室、配电室及变电站设备的工作状态进行测量、监视及控制。

3.2.4引用标准

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性
     GB/T13926

量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验
 GB/T 14537

静态继电器和保护装置的电气干扰试验

 GB 6162

电工电子产品基本环境试验规程


 GB 2423

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范  GB 50171 

计算机场地技术条件




     GB-2887

水电厂计算机监控系统基本技术条件        DL/T578

电子测量仪器质量检测规则



  GB/T6593

微机继电保护装置运行管理规程


  DL/T587

微机发电机变压器组保护装置通用技术条件  DL/T671

电力系统调度自动化设计技术规程


  DL5003

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
  DL478-2

继电保护和安全自动装置技术规程


  GB14285

电力装置的继电保护和自动装置设计规范

  GB50062

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
  DL478

继电器及继电保护装置基本试验方法


  GB7261

电气继电器的绝缘试验




      GB4856

静态继电器及保护装置的电气干扰试验

      GB6162

水利水电工程启闭机设计规范                  SL41

水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范      DL/T5019  

低压电器基本试验方法                        B998

电控设备第一部分：低压电器电控设备          GB4720

电力传动控制站的产品包装与运输规则          JB3084

湿热带型低压电趋电控设备                    JB4374

电站电气部分集中控制装置通用技术条件        GB11920

控制电器设备的操作件标准运动方向            GB4205

电气传动控制设备基本试验方法                GB10233

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范      GB50170

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范      GB50169

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范      GB50168

电气装置安装工程电气设备交接试验标准        GB50150

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范      GB50150

电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范GB50256

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范      GB50254

水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范      DL/T5019

起重机试验规范和程序                        GB5905

防盗报警图象信号有线传输装置                GB/T16677

安全防范报警设施安全要求和试验方法          GB/T16796

通用性应用电视设备可靠性试验方法            GB12322

安全防范工程程序与要求                      GA/T75

安全防范系统验收规范                      GA/T308

视频安防监视系统技术要求                  GA/T367

电子计算机机房设计规范                    GB50174

通信工程电源系统工程防雷技术规定          YD5078

微机继电保护装置运行管理规程




    DL/T 587

继电保护和安全自动装置技术规程




    GB 14285

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
 GB 50171

静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

        DL 478

静态继电器及保护装置的电气干扰试验



    GB 6162

微机母线保护装置通用技术条件




    DL/T 670

电子设备雷击保护导则







GB7450

电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
    GB7261

电力系统二次回路保护装置用插件箱及插件

面板基本尺寸系列







     GB7268

继电器及继电保护装置基本试验方法



GB7261

电工产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法
GB2423.1

电工产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法
GB2423.2

电工产品基本环境试验规程试验Cb：

设备用恒定湿热试验方法





    GB/T2423.9

量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验


GB/T14537

电气继电器第22部分：量度继电器和保护装置的

电气干扰试验第3篇：辐射电磁场干扰试验
        GB/T14598.9

电气继电器第22部分：量度继电器和保护装置的

电气干扰试验第4篇：快速瞬变干扰试验
            GB/T14598.10

量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分：

1MHz脉冲群干扰试验





        GB/T14598.13

量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分：

静电放电试验







   GB/T14598.14

远动设备及系统 第5部分 传输规约 

第103篇继电保护设备信息接口配套标准

   DL/T 667

idt IEC 60870-5-103:1997

微机发电机变压器保护通用技术条件



DL/T 671

继电保护微机型试验装置技术条件



DL/T 624

国家电力公司发布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和 《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》国电调〔2003〕138号文。

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）继电保护专业重点实施要求。

火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定     DL/T5044

低压直流成套开关设备                       DL/T8456

阀控式密封铅酸电池订货技术条件             DL/T637

半导体电力变流器                           GB3859  

半导体变流器基本要求的规定                 GB/T3859.1

蓄电池充电及浮充电用晶闸管整流器           BZK46004

电力系统用直流屏通用技术条件               ZBK45017

上述标准与招标文件有矛盾的地方，以招标文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾，而在本招标文件中并未明确规定，则应以招标人的决定为准。本合同中所使用的标准应是最新版本。
3.2.5 系统结构

3.2.5.1 系统层次划分

本电站计算机监控系统按功能和地理分布划分为电站层及现地层两层。

3.2.5.2 网络结构及特性

湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）计算机监控系统采用开放式分层、分布的系统结构，数据库实行分布管理方式。计算机监控系统按网络结构划分为二层：电站控制层和现地控制层。按设备布置分为两级：电站控制级设备、现地控制级设备。

电站控制层：电站控制层网络选用双星型太网结构，网络传输速率大于或等于100/1000Mbps 且为自适应式，采用 TCP／IP 协议。该层网络为双冗余热备，传输介质为光纤及双绞线。挂在该网络层上的设备为电站控制级设备，以及属于现地控制级设备的各个现地控制单元（LCU）。 

现地控制层：现地控制层网络指计算机监控系统各 LCU 以下采用 RS485 接口用以连接 I/O 模件及现地智能监测设备，应有不少于 8 个有主从关系的 MODBUS 通信协议接口，通信速率不低于 19.2kbps。相应现地生产过程里的各种继电保护装置、自动装置、自动化设备和装置、监测仪表和装置、监测系统、机组辅助设备和全厂公用设备的由PLC 组成的控制系统均以 RS485 形式接入。通信介质为屏蔽双绞线。 
计算机监控系统各LCU采用以太网接口通过通信控制机与现地智能监测设备通信。通信控制机应有足够的有主从关系的MODBUS通信协议接口，通信速率不低于19.2kbps。相应现地生产过程里的自动化设备和装置、监测仪表和装置、监测系统、机组辅助设备和全厂公用设备等控制系统均以RS485形式接入（10kV保护测控装置通除外）通信管理机。通信介质为屏蔽双绞线。

3.2.5.3设备配置

本计算机监控系统为分层、分布式结构，主要设备由电站控制级设备和现地控制级设备组成，电站控制级和现地控制级的各主要设备以网络节点的形式接入电站控制层网络。电站计算机监控系统功能由电站控制级设备及现地控制级设备共同完成。

电站控制级设备主要配置如下：

2套系统主机(兼操作员工作站及/语音报警工作站）其附属设备；

1套工程师及其附属设备；

1套GPS时钟及其附属设备；

1套厂级网络设备；

2台UPS设备；

1台A3彩色激光打印机；

操作员操作台、计算机室工作台等，及其相关设备按需配置。

现地控制级设备配置如下：

2套机组LCU及其附属设备；

1套公用LCU及其附属设备；

3.2.5.4设备布置

计算机监控系统主要设备按功能以及被控对象的位置就地布置。

电站层设备布置在中控室、计算机室及中控室后二次屏柜室，其中操作员工作站、通信工作站、打印机、多媒体音箱等设备布置在中控室内，工程师站布置在计算机室。电站层设备配置一面网络通信柜，外形尺寸为2260 mm×800 mm×600mm（高×宽×深），布置在中控室后二次屏柜室。电站级网络交换设备、正向隔离装置、硬件防火墙、GPS装置等安装在此柜上。UPS电源柜为电源及馈线合一的单柜式，外形尺寸为2260 mm×800 mm×600mm（高×宽×深），布置在中控室后二次屏柜室。

机组现地控制单元LCU布置在主厂房运行层相应机组段。

3.2.5.5系统主要特点

1. 分层分布式、开放式的体系结构：

    分层：系统通常采用厂站控制层（主控级）和现地控制单元层（LCU级）的两层结构，还有调度/集控中心层（远方级）。

    分布式：控制功能分散到各个现地控制单元（LCU），每个LCU负责特定区域或设备（如水轮机、发电机、开关站、闸门、公用/辅助设备）的监控。一台LCU故障不影响其他设备运行。

    开放式：采用国际标准协议（如IEC 60870-5-104， IEC 61850， Modbus TCP/IP, OPC UA等）、标准硬件接口和软件平台，便于与不同厂商设备集成、系统扩展升级和与上级调度系统互联。

2.  高度的可靠性与冗余设计：

    关键设备冗余： 主控级服务器、操作员工作站、网络交换机、通信通道等关键设备通常采用热备或双机冗余配置，实现无扰切换。

    网络冗余：主干通信网络普遍采用光纤双环网或双星型等冗余拓扑结构，具有自愈功能，单点故障不影响网络通信。

    电源冗余：为监控系统提供独立、可靠的不间断电源（UPS）和直流电源，并常采用冗余配置。

    LCU独立运行：LCU具备完善的独立运行能力，即使与主控级失去联系，也能完成本单元设备的监控和保护任务。

3.  强大的数据采集与处理能力：

    全面采集：实时采集机组、开关站、公用系统、闸门、水工建筑物等各类设备的模拟量（电压、电流、功率、温度、压力、水位、流量、油位等）、状态量（开关/阀门位置、保护信号、故障信号、报警信号等）、脉冲量（电度、流量累计）及非电量信号。

    高性能处理：对海量实时数据进行快速处理、计算（如有功/无功功率计算、效率计算、统计计算）、越限检查、逻辑判断、事件顺序记录（SOE）、事故追忆（PDR）等。

4. 完善的监视、报警与记录功能：

    图形化人机界面：提供直观、丰富的全厂主接线图、机组流程画面、设备状态图、趋势曲线、棒图、报表等，实时动态显示运行参数和设备状态。

    智能化报警：对异常工况和故障进行分级分类报警（事故、故障、异常、越限、状态变位等），提供声光提示、报警列表、确认、过滤、历史查询等功能，支持语音报警。

    完备的记录：自动记录操作记录、事件顺序记录（SOE，分辨率达毫秒级）、报警记录、历史数据（长时间保存）、报表（运行日志、电量报表、操作统计、性能报表等）、事故追忆记录（PDR）。

5.  灵活、可靠的控制与调节功能：

    自动顺序控制：实现机组一键开/停机、工况自动转换（发电、调相、抽水）等复杂操作流程的自动执行。

    闭环调节：实现自动发电控制（AGC）、自动电压控制（AVC），根据调度指令或电站运行要求，自动调节全厂总有功功率和母线电压/无功功率。

    机组协联控制：根据水头和负荷，自动调节导叶开度和轮叶角度（对转桨式机组），实现机组最优效率运行。

    闸门自动控制：实现泄洪闸门、进水口闸门的自动启闭控制，根据水位、流量等条件进行调节。

    多重安全闭锁：所有控制操作都经过严格的逻辑闭锁和权限验证，防止误操作。

6.  丰富的通信与集成能力：

    与LCU通信：通过高速工业以太网与各LCU进行可靠、实时的数据交换。

    与调速器、励磁系统、保护装置等智能电子设备通信：采用标准协议（如IEC 61850, Modbus, CAN等）直接读取详细运行参数、故障信息和进行控制。

    与厂内其他系统通信：如状态监测系统（CMS）、工业电视系统（CCTV）、消防系统、电能计量系统、水情测报系统、管理信息系统（MIS）等，实现信息共享。

    与上级调度/集控中心通信：通过电力调度数据网，按标准规约（如IEC 60870-5-104, IEC 61850）上传运行数据、接收调度指令，实现“四遥”（遥测、遥信、遥控、遥调）功能，支持“无人值班”（少人值守）模式。

7.  高级应用功能：

    经济运行（厂内/流域）： 根据水头、流量、机组效率特性，优化机组启停和负荷分配，实现全厂（或梯级电站）耗水率最小或发电量最大。

    *智能诊断与分析： 结合历史数据和设备模型，进行趋势分析、性能计算、故障预警和初步诊断。

    仿真培 提供操作员仿真培训功能，模拟各种运行工况和故障情况。

    WEB发布： 支持通过Web浏览器进行远程监视和信息查询（需安全隔离）。

8.  良好的可维护性与安全性：

    系统诊断：提供完善的系统自诊断功能，监控网络、服务器、工作站、LCU等设备自身的运行状态。

    在线维护： 支持部分模块的在线修改、更新和下载，减少停机时间。

    用户权限管理： 严格的用户分级授权管理，不同角色拥有不同操作权限。

    网络安全： 采用防火墙、入侵检测、纵向加密认证装置、VLAN划分、访问控制列表（ACL）等多种手段，保障系统免受网络攻击。

总结来说，现代水电站计算机监控系统的核心技术特点是： *

高可靠与高可用： 通过分层分布式、冗余设计保障连续运行。

开放与集成： 采用标准实现互联互通和扩展性。

智能与高效：强大的数据处理、高级控制调节（AGC/AVC）和经济运行能力提升电站效益。

全面监控与安全： 实时掌控全厂状态，多重安全措施保障人、机、网安全。

远程与无人化： 强大的通信能力是实现远程监控和“无人值班”的基础。

分布式结构

为了提高系统的实时性及可靠性，本计算机监控系统应采用全分布式结构体系，即系统功能分布和数据库分布。全厂数据库和历史数据库分布在电站层各节点计算机中，各现地单元数据库分布在各个LCU中，系统各项功能分布在系统的各个节点上，每个节点计算机严格执行所指定的任务并通过系统网络与其它节点计算机进行通讯。

本计算机监控系统为分层、分布式结构，主要设备由电站控制级设备和现地控制级设备组成，电站控制级和现地控制级的各主要设备以网络节点的形式接入电站控制层网络。

电站控制层各节点设备结构如下：

系统主机兼操作员工作站
系统设置2台系统主机，每台配置2台液晶显示器，其作用和地位完全相同。主要负责电站层计算机AGC和AVC计算和处理、运行档案管理、事故故障信号的分析处理、参数越复限记录、测点定义及限值存储、各类运行报表生成和储存、历史数据库的生成、转存、备份，系统时钟管理等，作为操作员工作站2台系统主机还应作为操作员人机接口工作台，负责监视、控制及调节命令发出、报表打印等人机界面（MMI）功能。除以上功能外2台系统主机还应完成语音报警功能。
工程师工作站
系统设置1台工程师工作站，用于开发、调试和系统维护管理工作。
通信服务器
系统设置1台通信服务器，用于处理电站计算机监控系统与其它自动化系统、调度部门的通讯联系。通信服务器必须有足够的通道以便于系统扩充。该节点的数据出口(对外)必须具有防护措施。除以上功能外通信服务器还应完成电话查询、事故自动寻呼（ON-CALL）等。
水力发电厂接入湖北电网，电站主设备由黄冈地调直接调管并监视。电站计算机监控系统的远动信息按原方式（硬接线）通过RTU送至地调，但监控系统应提供与地调数据网络通信的专用接口功能（可暂不提供，但监控系统供应商应承诺根据电厂的需要随时实施）。
上、下游水位通过通信接入的方式由枢纽管理中心的水情测报系统中获取。
时钟同步系统
本电站设置1套时钟同步系统,为电站层提供串行时钟信息，并为现地LCU、微机保护及故障录波等设备提供脉冲对时信号。
便携式计算机
便携式计算机主要用来调试现地LCU及其它相关智能设备。其调试软件由卖方及相关智能设备厂商提供。
机组LCU（LCU1～LCU2）结构如下：

1）结构要求

控制器结构采用单CPU。机组LCU屏为单柜式，外形尺寸为2260 mm×800 mm×600mm（高×宽×深）。

2）接口设备

各机组现地控制单元将与下列自动控制系统和自动装置接口：

发电机继电保护系统；

发电机励磁装置；

水轮机调速器；

机组油压控制系统；

机组顶盖排水控制系统；

机组单元交流采样装置；

微机温度巡检仪；

振动摆度测量系统；

机组电能表；

其它机组单元辅机系统。

3）接口结构

卖方应按下列接口方案配置机组LCU：

(1)I/O开关量点及SOE量点采用LCU厂商提供的I／O模件，主要用来接入用于监控的I/O点、以及有时标要求的SOE点。

(2)温度测量采用微机温度巡检仪，测温电阻直接接入微机温度巡检仪，再以通信方式接入LCU。

(3)机组交流电气量测量采用微机电量测量装置，再以通信方式接入LCU。

(4)对于其它模拟量测量，采用4-20mA模拟量输入模块。

(5)数字通讯接口： 机组LCU单元配有通信管理机，发电机微机保护装置、微机励磁调节装置、微机调速器装置、机组油压控制系统、交流采样装置、微机温度巡检仪、振动摆度测量装置、机组电能表等自动装置采用串行数字通讯的方式接入单元通信管理机，通信管理机应充分考虑各自动装置或系统通信规约的特点，并应有不少于16个有主从关系的MODBUS通信协议接口。通信管理机接入现地级交换机与现地LCU通信。以上自动装置或系统重要的状态及操作信号直接接入LCU的I／O模件。

(6)机组同期：机组同期对象为发电机出口断路器，采用LCU的微机自动准同期装置，手动准同期装置为备用。

水机保护及控制回路：在机组LCU设置独立于PLC构成的水机保护和手动监视控制设备，这些设备包括一个手动紧急停机按钮、一个手动事故停机按钮、一个事故紧急复归按钮、数个直流继电器等，它们可以独立于机组LCU进行操作，并采用I/O方式与机组LCU联接。

公用LCU结构如下：

1）结构要求

控制器结构采用单CPU。LCU屏为单柜式，外形尺寸为2260 mm×800 mm×600mm（高×宽×深）。

2）接口设备

全厂公用LCU将与下列装置接口：

(1)主变压器保护测控装置；

(2)6kV联络开关及负荷线路开关保护测控装；

(3)负荷线路开关及厂用电电量计量装置；

(4)进水口闸门控制系统；

(5)直流电源系统；

(6)中低压空气控制系统；

(7)消防供水控制系统；

(8)厂内渗漏排水控制系统；

(9)检修排水控制系统；

(10)电站其它公用系统。

3）接口结构

(1)I/O开关量及SOE量点采用LCU厂商提供的I/O模件，用来接入用于监控的I/O点、以及有时标要求的SOE点；

(2)6kV交流电气量测量不采用专用微机电量测量装置，直接通过与保护测控装置通信取得。

(3)对于其它模拟量测量，采用4-20mA模拟量接入模拟量输入模块。

(4)数字通讯接口： 公用LCU单元配有2台通信管理机

(5)同期：同期对象包括35KV系统。采用1套多对象微机自动准同期装置，手动准同期作为备用。

3.2.6 系统功能

3.2.6.1 电站层功能

1）数据采集

(1)自动采集各现地控制单元的各类实时数据。对于固定周期采集的数据，其采集周期应为可调；

(2)自动采集来自调度中心的数据（预留）；

(3)自动采集厂内的其它系统的数据信息；

(4)接收由操作员向计算机监控系统手动登录的数据信息。

2）数据处理

对每一设备和每种数据类型定义处理功能要求，用以支持系统完成控制、调节、监视和记录。数据处理应包括如下内容：

(1)数据处理应满足实时性要求；

(2)对采集的数据进行可用性检查，对不可用的数据给出不可用信息，并禁止系统使用；

(3)对接收的数据进行报警处理检查，对采集的数据进行数据库刷新；

(4)形成各类报警记录并发出报警音响；

(5)生成各类运行报表；

(6)形成历史数据记录；

(7)数据趋势分析并生成趋势曲线图记录；

(8)形成分时计量电度记录和全厂功率总加记录；

(9)具有事件顺序记录及处理能力；

(10)主、辅设备动作次数和运行时间的统计处理能力；

(11)向调度中心发送其所需要的信息。

3）控制与调节

运行人员可通过电站层人机接口设备，完成对全厂被控设备的控制与调节。

本电站计算机监控系统电站层应具备下列控制和调节功能：

(1)一般控制与调节

包括机组开机／停机顺序控制、机组的有功功率无功功率调节、断路器以及刀闸的合闸／分闸操作、闸门的提升／降落操作、泵以及阀门的启动／停止及打开／关闭控制等。

(2)自动发电控制(AGC)

电站的自动发电控制应具有按一定的全厂有功总给定方式，在所有参加有功联合控制的机组间合理的分配负荷。

自动发电控制应根据全厂负荷的要求，在遵循最少调节次数、最少自动开机、停机次数并满足机组各种运行限制条件的前提下确定最佳机组运行台数、最佳运行机组组合，实现运行机组间的经济负荷分配。在自动发电控制时，能够实现电站机组的自动开、停机功能。

自动发电控制应能实现开环、闭环两种工作模式。其中开环模式只给出运行指导，所有的自动给定及开机、停机命令不被机组接受和执行；闭环模式系指所有的功能均自动完成。

AGC自动发电控制应能对电站各机组有功功率的控制分别设置“联控／单控”控制方式。某机组处于“联控”方式时，该机组参加AGC联合控制；处于“单控”方式时，该机组不参加AGC联合控制，但可接受操作员对该机组的其它方式控制。

(3)自动电压控制(AVC)

自动电压控制能根据电站35kV（6.3kV）母线电压，对全厂无功进行实时调节，使220kV母线电压维持在给定范围内运行，并使电站无功在运行机组间平稳、合理地分配。

AVC对电站各机组无功功率的控制，应按机组分别设置“联控／单控”方式。当某机组处于“联控”时，该机组参与AVC联合控制，当某机组处于“单控”时，该机组不参与AVC联合控制，但可接受其它方式控制。

4）人机接口

电站层设备的人机接口应能使电站的运行操作人员、维护人员和系统管理工程师等通过操作员站、工程师/培训站的显示器、键屏、鼠标及打印机等设备实现对电站的监视、控制及管理功能。其基本要求包括：

(1)人机接口原则

a)不同职责的运行管理人员有不同安全等级的操作权限。

b)操作员只允许完成对电站设备进行监视、控制调节等操作，而不允许修改或测试各种应用软件。

c)人机接口应具有汉字显示和打印功能，汉字应符合中国国家一级字库标准。

d)人机接口操作方法应简便、灵活、可靠，对话提示说明应清楚准确，在整个系统对话运用中保持一致。

e)画面调用方式灵活可靠、响应速度快；画面的调用应有自动和召唤两种方式，自动用于事故、故障及过程监视等情况，召唤方式为运行人员随机调用。

f)操作过程中操作步骤应尽可能少，但应有必要的校验及闭锁功能。

g)任何人机联系请求无效时应显示出错信息。

h)任何操作命令进行到某一步时，如不进行下一步操作（在执行以前）则应能自动删除或人工删除。

i)被控对象选择和控制中的连续过程只能在同一个控制台上进行。

j)运行人员应能根据操作权限完成I/O点状态设置。

(2)画面显示

运行人员应能通过键屏或鼠标选择画面。画面显示功能应做到组织层次清晰明了，信息主次分明；画面图符及显示颜色定义应符合国家有关规定的要求。屏幕显示画面的编排应至少包括时间显示区、画面静态及动态信息主显示区、报警信息显示区及人机对话显示区。

显示的主要画面种类应包括单线图类、棒形图类、曲线类、表格类、信息类、运行指导类。画面应是实时动态的，同一显示器上，能实现多窗口画面显示，对画面能实现无级缩放功能。

(3)报警

当出现故障或事故时，应立即发出报警和显示信息，报警音响应将故障和事故区别开来。音响应可手动或自动解除。

报警显示信息应在当前画面上显示报警语句（包括报警发生时间、对象名称、性质等），显示颜色应随报警信息类别而改变。若当前画面具有该报警对象，则该对象标志（或参数）应闪光和改变颜色。闪光信号应在运行人员确认后方可解除。

当出现故障或事故时，应立即发出语音报警，报警内容应准确和简明扼要。

当出现重要故障或事故时，监控系统除了应产生上述规定的报警之外还应产生电话语音自动报警。电话语音自动报警应能根据预先规定进行自动拨号，当对方摘机后，应立即告诉对方报警内容。语音报警电话应能同时拨出至少5个电话，电话号码与时段应允许用户重新定义。

对于任何确认的误报警，运行人员可以退出该报警点。

(4)记录和打印

记录和打印功能至少应包括：

a)各类操作记录（包括操作人员登录／退出、系统维护、设备操作等）。

b)各类事故和故障记录（包括模拟量越复限及系统自身故障）。

c)各类异常报警和状变记录。

d)趋势记录。

e)事故追忆及相关量记录。

f)各类报表记录。

g)各种记录、报表及曲线打印。

h)画面及屏幕拷贝。

i)随机时段的召唤打印。

除上述类别外，如买方认为需要增加其它类别，卖方应予满足。

(5)维护和开发

卖方提供的交互式画面编辑工具和交互式报表编辑工具应具有操作方便灵活的特点，画面及报表中的动态数据项与数据库的连接应能通过鼠标进行。系统维护及开发人员应能编辑画面、报表及所有报警信息。

5）设备运行管理及指导

(1)历史数据库存储；

(2)统计机组工况转换次数及运行、停机、线路运行、停运时间累计；

(3)被控设备动作次数累计及事故动作次数累计；

(4)发电量累计及峰谷负荷时的发电量分时累计；

(5)事故处理指导；

(6)操作票自动生成；

(7)异常操作闭锁；

(8)操作指导。

6）系统诊断

监控系统应提供完备的硬件及软件自诊断功能，包括在线周期性诊断、请求诊断和离线诊断。诊断内容包括：

(1)计算机内存自检；

(2)硬件及其接口自检，包括外围设备、通信接口、各种功能模件等。当诊断出故障时，应自动发出信号；对于冗余设备，应自动切换到备用设备；

(3)自恢复功能（包括软件及硬件的监控定时器功能）；

(4)掉电保护；

(5)双机系统故障检测及自动切换。当以主／热备用方式运行的双机中的主用机故障退出运行时，备用机应能不中断任务且无扰动地成为主用机运行。

7）系统通信

(1)与调度自动化系统的通信（预留）

(2)与厂内其他子系统的通讯

　　　本系统应能提供与下列厂区子系统的通讯功能：

a)电站MIS系统（预留）

b)生产查询系统（预留）

c)电站报价系统（预留）

d)水情测报系统

e)其它系统

(3)监控系统电站层计算机节点间的通信

(4)电站层与现地控制单元的通信

(5)与时钟同步装置的通信

系统应能正确接收对时信息，以实现本系统内各节点与系统实时时钟的同步。应满足电站其他系统（如继电保护系统）实时时钟的对时要求。

8）培训功能

监控系统应具有操作、维护、软件开发和管理等方面的培训功能。

在培训软件运行时，其初始信息应来自监控系统。培训人员在培训过程中如对某设备进行操作，相应的培训程序被启动，对运行和操作过程进行仿真模拟。但不能影响正常的生产过程。

9）事故处理指导

事故处理的数学模型根据与事故有关的运行参数变化，运行状态变位情况进行相关分析以及根据运行人员总结的实际运行经验综合确定。事故处理需要一个经验积累和逐步摸索的过程。因此，该项功能应在电站发电后逐步实施，本次仅为预留。

10）状态检修指导

预留功能

3.2.6.2 机组现地控制单元（1LCU～2LCU）功能

1）数据采集

(1)应能自动采集SOE、DI、AI等类型的实时数据。

(2)自动接收来自电站层的命令信息和数据。

(3)运行人员在现地登录机组LCU的控制、调节指令。

2）数据处理

(1)基本功能

现地控制单元数据处理功能应包括如下内容：

a)对自动采集数据进行可用性检查。

b)对采集的数据进行数据库刷新。

c)向电站层发送其所需要的信息。

(2)扫查开关量处理

包括防抖动滤波、时间补偿、数据有效性合理性判断，并根据规定产生报警、动作和记录。

(3)模拟量数据处理

包括模拟数据的滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算及越限复限判断等，并根据规定产生报警和记录。

(4)温度量数据处理

包括温度信号的误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、趋势分析及越限复限判断等，并根据规定产生报警和记录。

(5)交流电量数据处理

包括交流信号的隔离、滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算及越限复限判断等，并根据规定产生报警和记录。

(6)事件顺序记录

记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质、并根据规定产生报警和记录。

(7)计算数据

a)实时功率点和阻抗点计算。

b)功率及电能总加（发电有功功率及无功功率总加、有功电能及无功电能累计等）。

c)其他需要计算的数据。

3）控制与调节

机组现地控制单元应具有以下控制和调节功能：机组开机／停机顺序控制（单步或连续）；机组的有功功率无功功率的闭环控制；出口断路器、隔离开关、接地刀闸等的合闸／分闸操作；机组辅助设备的自动控制；同期装置的控制与操作；其它相关控制与操作。

当机组超出规定运行范围、出现非安全工况时，监控系统可以识别并能够自动将机组拉回稳定运行工况内。

4）人机接口

(1)现地控制单元级人机接口设备包括：触摸显示屏、指示仪表、开关、按钮等。

(2)现地控制单元触摸显示屏应能显示单元接线模拟画面、模拟量测量值、事故故障状态信息，当运行人员进行操作登录后，可通过触摸显示屏进行开停机操作及其它操作。

(3)现地控制单元应具有必要的通讯接口，便于使用便携式计算机进行现场调试。

5）自诊断

现地控制单元应提供完备的硬件及软件自诊断功能，包括在线周期性诊断、请求诊断和离线诊断。诊断的内容包括：

(1)计算机内存自检；

(2)硬件及其接口自检：包括外围设备、通信接口、各种功能模件等，当诊断出故障时，应自动发出信号；对于冗余设备，应自动切换到备用设备。对于I／O模件诊断，至少要诊断到通道；

(3)自恢复功能（包括软件及硬件的监控定时器功能）；

(4)掉电保护；

(5)冗余设备检测及自动切换。当以主／热备用方式运行的设备故障退出运行时，备用设备应能不中断任务且无扰动地成为主用设备。

6）通讯

机组现地控制单元的通信应包括如下功能：

(1)与电站层计算机节点的通信

a)上送采集到的各类数据

b)接受操作控制命令

c)通信诊断

(2)与其它现地设备的通信

机组现地控制单元应能实现与下列现地设备的通信：

a)微机励磁调节装置

b)微机调速器装置

c)温度巡检

d)机组辅机控制系统

e)其它设备。

3.2.6.3公用现地控制单元（3LCU）功能

1）数据采集

(1)应能自动采集SOE、DI、AI类型的实时数据。

(2)自动接收来自电站层的命令信息和数据。

(3)运行人员在现地登录公用LCU的控制、调节指令。

2）数据处理

(1)基本功能

现地控制单元数据处理功能应包括如下内容：

a)对自动采集数据进行可用性检查。

b)对采集的数据进行数据库刷新。

c)向电站层发送其所需要的信息。

(2)扫查开关量处理

包括防抖动滤波、时间补偿、数据有效性合理性判断，并根据规定产生报警、动作和记录。

(3)模拟量数据处理

包括模拟数据的滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算及越限复限判断等，并根据规定产生报警和记录。

(4)交流电量数据处理

包括交流信号的隔离、滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算及越限复限判断等，并根据规定产生报警和记录。

(5)事件顺序记录

记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质、并根据规定产生报警和记录。

(6)计算数据

a)厂用电脉冲累积、电度量的分时累计和总计并记录。

b)厂用电及直流系统电气量的综合计算。

c)进行开关量、模拟量及允许计算点计算，用于监视、控制和报警。

d)其它计算数据。

3）控制与操作

实现厂用电系统、6kV断路器等的合闸／分闸操作以及相关控制与操作。实现厂用电、机组配电单元的备用电源自动投入以及相关控制与操作；实现泵、空压机、阀门等的启动／停止操作、闸门的提升／降落操作、自动控制、以及其它相关控制与操作。

4）人机接口

(1)现地控制单元级人机接口设备包括：触摸显示屏、指示仪表、开关、按钮等。

(2)现地控制单元触摸显示屏应能显示各单元接线模拟画面、模拟量测量值、事故故障状态信息，当运行人员进行操作登录后，可通过触摸显示屏进行开停机操作及其它操作。

(3)现地控制单元应具有必要的通讯接口，便于使用便携式计算机进行现场调试。

5）自诊断

现地控制单元应提供完备的硬件及软件自诊断功能，包括在线周期性诊断、请求诊断和离线诊断。诊断的内容包括：

(1)计算机内存自检；

(2)硬件及其接口自检：包括外围设备、通信接口、各种功能模件等，当诊断出故障时，应自动发出信号；对于冗余设备，应自动切换到备用设备。对于I／O模件诊断，至少要诊断到通道；

(3)自恢复功能（包括软件及硬件的监控定时器功能）；

(4)掉电保护；

(5)冗余设备检测及自动切换。当以主／热备用方式运行的设备故障退出运行时，备用设备应能不中断任务且无扰动地成为主用设备。

6）通讯

全厂公用现地控制单元的通信应包括如下功能：

(1)与电站层计算机节点的通信

a)上送采集到的各类数据

b)接受操作控制命令

c)通信诊断

与公用现地生产过程各系统设备(包括公用油、水、气、控制电源等系统)的通信。

7）智能发电功能

水电站的智能发电是实现安全、高效、经济运行的核心环节，其意义贯穿发电效率、设备安全、防洪调度、生态保护等多维度，由于智能发电的意义及及天堂电站梯级电站的远程运行方式，智能调节功能尤为重要，须提智能发电的详细表述及证明能力。

3.2.7 硬件配置及要求

3.2.7.1 硬件平台环境

1）为了提高系统的可维护性和可利用率，减少人员培训费用和系统维护费用，便于调试及运行人员掌握系统，整个系统应尽量采用相同类型的硬件平台，并且要求满足机组现地控制单元能够分期投运的要求。

2）硬件平台将最大限度地采用现在流行的且严格遵守当今工业标准的产品，以便为应用开发提供最大的灵活性和使系统能够方便地升级，从而达到保护用户对系统初期投资的目的。

3）操作系统采用麒麟国产操作系统。
3.2.7.2 电站层硬件配置及要求

电站层设备至少应具有以下具体配置，卖方可在提高和保证系统可靠性和先进性的基础上提出配置（但不限于此）。

1）系统主机兼操作员工作站（2套配置相同）

采用高性能品牌服务器，性能等于或高于HP Z620, 主要参数为为：

CPU类型：Intel 至强E5-1600 

CPU主频：2.8GHz 

CPU型号：Xeon E5-1603 

CPU数量：1颗 /4核心

主板芯片组：Intel C602 

内存类型：ECC DDR3 

内存大小：4GB 

最大内存容量：96GB 

硬盘容量：500GB 

硬盘描述：7200rpm 硬盘 

显卡芯片：nVIDIA Quadro 600 

音频系统/声卡：Realtek ALC262

显示器：2台27英寸显示器 

2）工程师工作站

显示器1台,其它配置同操作员工作站

3）通信工作站

采用高性能品牌服务器，性能等于或高于HP Z420, 主要参数为：

CPU类型：Intel 至强E5-1600 

CPU主频：2.8GHz 

CPU型号：Xeon E5-1603 

CPU数量：1颗 /4核心

主板芯片组：Intel C602 

内存类型：ECC DDR3 

内存大小：4GB 

最大内存容量：96GB 

硬盘容量：500GB 

硬盘描述：7200rpm 硬盘

显卡芯片：nVIDIA Quadro 600 

音频系统/声卡：Realtek ALC262

多串口卡及附设：
 2套

电话语音卡：

 1块，8个通道

ON-CALL设备：   1套

4）打印机

A3激光打印机（1台）

带有汉字库，符合国标GB2312—80

分辨率：


    ≥ 1200dpi

打印尺寸：


A3

打印速度：

    ≥ 12ppm

5）时钟同步系统装置

监控系统配备GPS时钟一套，采用高精度GPS时钟系统，时钟系统以每天计时（时，分，秒），时钟误差为24小时不超过±0.001秒。时钟系统应使电站级和LCU时钟与卫星时钟同步，时钟精度满足事件顺序记录分辨率的要求。全站共用该GPS时钟系统，时钟脉冲需分别引入计算机监控LCU柜、微机保护、安全自动装置等系统，GPS需满足全站脉冲点数要求，否则需配置脉冲扩展单元。另外应配置GPS卫星天线防雷保护器。GPS卫星天线长度不小于60米。

6）电站层网络设备

卖方应提供将本电站计算机监控系统各节点联接在一起的所有网络设备及屏柜2260 mm×800 mm×600mm（高×宽×深）。主要包括以下网络设备：

(1)1套网络以太网交换机

以太网交换机采用CISCO WS-C3560G-24TS-S(或同等级的其它国际知名品牌交换机)指标如下:

	序号
	名称
	内容

	1
	固定端口及数量
	10/100Mbits以太网接口，≥12口

	2
	线速二/三层交换
	所有端口支持线速转发
端口容量≥17.6Gbit/s
背板交换容量≥32Gbit/s
包转发率≥13.2Mpps

	3
	交换模式
	存储转发模式（Store and Forward）

	4
	VLAN
	最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN（Virtual Local Area Network）
支持基于端口的VLAN
支持GVRP（GARP VLAN Registration Protocol）

	5
	支持局域网协议
	Ethernet_II
Ethernet_SNAP（Subnetwork Access Protocol）

	6
	IP路由
	静态路由
RIP（Routing Information Protocol） v1/2
OSPF（Open Shortest Path First）
BGP（Border Gateway Protocol）

	7
	策略路由
	支持

	8
	DHCP特性
	DHCP Delay， DHCP Server

	9
	ARP Proxy
	支持

	10
	Super Vlan
	支持

	11
	可靠性
	支持VRRP（Virtual Redundancy Routing Protocol）

	13
	组播
	GMRP（GARP Multicast Registration Protocol）
IGMP  Snooping
IGMP（Internet Group Management Protocol）
PIM-DM（Protocol Independent Multicast-Dense Mode）
PIM-SM（Protocol Independent Multicast-Sparse Mode）

	14
	协议标准
	支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s标准

	15
	端口汇聚
	支持FE（Fast Ethernet）端口聚合
支持GE（Gigabit Ethernet）端口聚合
最多支持7组聚合（每组最多包含8个端口）

	16
	广播风暴抑制
	所有端口上支持基于带宽百分比的组播、广播风暴抑制

	17
	镜像
	支持基于流分类的镜像、支持端口镜像

	18
	MAC地址表
	地址自学习
IEEE 802.1D标准
最多支持12K个MAC地址

	19
	流控
	支持IEEE 802.3x流控（全双工）
支持Back-pressure based flow control（背压式流控）（半双工）

	20
	加载与升级
	支持XModem协议实现加载升级
支持FTP（File Transfer Protocol）、TFTP（Trivial File Transfer Protocol）

	21
	管理
	支持命令行接口（CLI）配置

	22
	维护
	支持调试信息输出
支持PING（Packet Internet Groper）、Tracert
支持Telnet远程维护
支持HGMP V1（作为Server端）

	23
	Quality of Service/Access Control List
	支持1K条流规则
支持CAR（Committed Access Rate）功能，流量限速的粒度为：8Kbit/s
支持广播速率限制
支持8个优先级队列，3个丢弃优先级
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式
支持WRED（Weighted Random Early Detection）拥塞避免算法
支持端口流量整形
支持802.1P，DSCP（Differentiated Services Code Point）/TOS（Type Of Service）优先级
TOS重新标记
支持L2~L7包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC（Medium Access Control）地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN（Virtual Local Area Network）、VLAN范围、MAC地址范围和非法帧过滤
支持时间段（Time Range）

	24
	安全特性
	用户分级管理和口令保护
支持IEEE 802.1X认证
支持Portal认证
SSH


(2)用于设备连接的光缆、双绞线等网络连接线缆；电站层设备网络连接用双绞线不少于2000米；与LCU连接用的多模4芯光纤不少于3000米；

(3)满足电站监控系统的其它必需设备。

(4)光纤收发器

网络级配置8台工业级10/100BaseT(X) 转100BaseFX多模光纤收发器, 性能不低于MOXA IMC-21，使用16槽机架式安装，机架应内置2个电源模块。

7）电力UPS

(1)主控室UPS电源系统2套5kVA并联冗余（含UPS主机2台，输出馈线柜1台）设备由2套不间断电源UPS供电，UPS不另设蓄电池而采用电站220V直流系统电源。UPS为并联冗余：两组相同的UPS的容量都可单独供给全部负荷，正常运行时，两组UPS并联供电。当一组UPS故障时，另一组UPS向全部负荷供电。

(2)正常情况下UPS均由厂用交流电源输入电压： AC380V±15％、50HZ±5 ％供电。交流电源消失时，由直流系统供给逆变器。当两台UPS的整流和逆变部分都发生故障但交流电源完好时，交流电源经过旁路开关直接供给负荷。

(3)UPS技术要求如下：

a)UPS内部直流稳压电源应有过压、过流保护及电源故障信号，电源输入回路应有隔离变压器和抑制噪声的滤波器，电源输出回路也应配有隔离变压器；

b)每组UPS的输入电源为厂用交流380/220V和直流220V，当厂用电消失时，自动转由电站220V直流系统蓄电池组供电，输出电压为交流220V；

c)UPS具显示屏和操作面板，用于显示UPS系统工作模式，指示电源系统工况的工作状态；。

d)UPS在额定负荷时总效率不应低于85％。

e)馈电回路采用20回20A交流220V，开关选用国际知名品牌微型断路器。

f)性能指标：

工作方式：






在线双机并列

交流输入电压：





AC380V/220V±25%，50Hz±5%

直流输入电压：





DC220V+15%～220V-20%

输出电压：






AC220V±1%

输出频率：






50Hz±1%

输出电压谐波失真：




≤1%

旁路切换时间：





≤10ms

参考容量：






单台5kVA

噪声：







≤60dB

8）防火墙及正反向隔离设备

通过国家安全部门认证的硬件防火墙产品和正反向隔离设备。

吞吐率≥100M；并发连接数≥120万个；MTBF≥60000小时；至少能提供3个固定的10/100Mbase_Tx接口和2个以上扩展插槽；

支持状态检测，防多种DoS 攻击；

支持透明应用代理，能提供对常用高层应用服务（HTTP、FTP、SMTP、POP3等）的透明代理；

支持DHCP、VLAN、IPX、RIP、NETBEUI、H.323等网络通信协议和应用协议，并具有支持IP电话、视频会议、VOD点播等多媒体应用；

支持与IDS联动；

支持VPN功能；

支持网络管理（支持SNMP协议）；

支持用户身份认证, 实现用户的身份鉴别和访问控制；

IP地址绑定，防止IP地址非法盗用；

支持带宽管理（QoS），优化带宽，提高网络资源使用效率； 

防御功能，产品本身具有健壮性，抗攻击能力强；

支持与其它安全产品的联动；

运行状态实时监控；

多种管理功能, 与通用的网络管理平台兼容；

日志及审计分析功能；

支持双机备份。
3.2.7.3 现地层硬件配置及要求

1）概述

现地控制单元（LCU）应是综合型、网络型结构，LCU范围内的任何单个设备的故障均不应影响LCU的其它设备及LCU整体的正常工作。

监控系统LCU采用可编程控制器（PLC）为核心，PLC应选用Unity Quantum Plus582040系列， GE公司PACSystem 3i IC698系列或NARI公司N500系列的高端PLC产品。 

每套LCU的可编程控制器全部模块应采用标准化模块。所有IO模块与CPU模块同系列的高性能产品，所有模块均满足带电热插拔要求，所有的I/O模块严禁使用混合模块和扩展模块。不允许采用低端I/O模块搭配高端CPU的模式，均满足带电热插拔要求，输出模块故障可预定义。采用的I/O模块应能承受水电厂环境条件，并应满足IEC 255-5，IEC1000-4要求。每个输入/输出点应带有发光二极管指示灯指示。每个开关量输入输出模块的I/O点数不应超过32点，每个模拟量输入输出模块的I/O点数不应超过16点，每个温度量输入模块的输入点数不应超过12点，每个通道间隔离。 

CPU 与 IO 机架的数据采集采用以太网远程 IO，并且支持双环网和 RSTP 协议的通信模件，通讯速率为 100Mbps，通讯速率不随通讯距离和通讯站数增加而降低，IO 子站数据采集每个扫描周期实时更新。所有远程子站使用 1 个独立的以太网远程 IO 网络，严禁接入与上位机通讯的网络，严禁各远程子站采用不同的通讯方式。 

每个机架安装2块以太网模块与上位机通讯，严禁在一个网络接口模块或交换机配置网关实现双网IP地址的功能。另卖方应负责采取措施保证LCU能方便地与采用各种不同规约现场总线的第三方现场设备进行通信。 

为了确保SOE点在输入到PLC模块的最前段完成事件记录和存储功能，要求SOE事件顺序记录模块为独立的智能模块，模块支持与GPS硬件直接对时，事件分辩率≤1ms，支持事件本地缓存。事件记录和存储由SOE模块独立完成，不允许事件记录功能在网络接口模块、PLC程序或上位机系统完成。单个带SOE模块的远程子站故障，不影响其它远程子站的SOE模块的数据采集和时钟校对。单个SOE模块的最大点数不得大于32点。 

PLC编程软件支持全中文编程界面，内置仿真器功能。编程软件符合IEC-61131-3标准的Windows下的编程工具，提供IEC规定的编程语言种类如：梯形图（LD），功能块图（FBD），顺序功能图（SFC），结构化文本（ST），指令列表（IL）等为了保证系统网络通讯的可靠性，所有网线采用加固型RJ45接头，有效防止由机械振动或人为误动引起的脱落，并满足如下技术要求：

 CAT 5e 

 符合严格的UL508-CM防火等级标准以及低烟无卤标准(LSZH) 

 适用于工业环境，防紫外线、防潮、耐油 

 符合CE或UL认证 

LCU应方便地与采用不同规约现场总线的现场设备通信。LCU应带有丰富的、成熟的系统软件、支持软件及应用软件，以便实现LCU的各种功能，并达到其技术性能要求。 

现地控制单元须设置人机界面，界面介质须采用触摸屏，触摸屏应采用100MB以太网与现地LCU通信。每个LCU的人机接口设备采用15”彩色触摸屏，采用国际知名品牌产品（与PLC同品牌）。触摸屏应拥有现地历史、实时数据库。

每台LCU须保留专用的接口，以便能使便携式计算机接入，对LCU进行更深一步的调试和监控。

现地控制单元盘柜内应装设2个开关电源装置，分别由一路220VAC和一路220VDC供电，采取并列方式工作。220V AC电源取自厂用电系统，220VDC电源取自直流电源系统。每个开关电源装置的输出均应配置有自己的隔离元件，再汇接形成直流小母线，主控制器、I/O模块等经微型空气开关接入直流小母线。具有掉电保护功能和电源恢复后的自动重新启动功能。现地控制单元中尚需配置单独的电源模块向控制对象提供DC24V电源。

LCU应能实现时钟同步校正，其精度应与时间分辨率配合。

LCU应能实现时钟同步校正，其精度应与时间分辨率配合。

LCU应带有丰富的、成熟的系统软件、支持软件及应用软件，以便实现LCU的各种功能，并达到其技术性能要求。

2）对各现地LCU的核心处理设备的配置要求如下：

(1)中央处理器（CPU）

字长               ≥32位

主频
              ≥266MHz

内存容量
          ≥8MB

浮点运算
          有

中断能力

      有（应提供优先级中断功能。最高级中断应是非屏蔽的，中断级不少于8级。卖方应说明优先级中断的类型、数量级别和分配。）

冗错能力

      双CPU热备冗余

编程语言

       应符合IEC61131-3标准

通信

以太网TCP/IP

     ≥100Mbps


串口


 ≥19.2kbps
   RS-485  

现场总线接口    ≥1Mbps
  标准现场总线转换模块

GPS时钟同步能力
    有

SOE模块

        有

(2)输入/输出（I/O）

a)开关量输入（DI）

信号输入方式



            无源接点

输入电路应具有光电隔离，隔离电压不少于有效值2000V。具有浪涌吸收、预防过电压及接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。

输入回路应由PLC提供独立电源供电，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。

具有信号输入LED状态指示功能。

接口冲击耐压水平

            ≥ 2kV

其它行业标准要求。

b)直流模拟量输入（AI）

模拟信号接口回路采用差分连接，输入接口应提供模数变化精度自动检验或校正功能

信号输入为双端差分输入
      电流回路DC 4 ~20mA

输入阻抗




      电流回路 ≤ 250

模拟量输入D/A分辨率

      ≥ 12位(带符号位)

最大误差



            ≤±0.25%

共模抑制比




    ≥ 90dB

常模抑制比


            ≥ 60 dB

最大转换误差（25℃）：           ±0.25％

其它行业标准要求

对于经室外引入的或重要的模拟量信号应先经信号隔离器再进模拟量输入模块，输入对输出对电源对地四端三重全隔离；隔离器至少应满足：精度±0.1%，温度系数±100ppm/℃，隔离强度≥2000V/min；信号隔离器应选用产品。

c)交流模拟量输入（AI）

信号类型：  TA：5A；TV：100V；精度：不低于0.2

d)开关量输出（DO）

信号输出方式为无源常开继电器接点

具有光电隔离及接点防抖动处理等措施

数字信号输出回路应由独立电源供电。

每一数字输出应有发光二极管（LED）。

继电器接点容量为DC220V/0.5A，AC220V/2A。

输出信号持续时间应是可控和锁存的，对每个点的动作持续时间应能单独连续可调。

重要控制点的输出应支持冗余输出。

接点开断容量（感性负载）为60VA。

继电器绝缘耐压应为2000V（有效值）。

继电器固有动作时间范围：吸合2～30ms，释放10～30ms，其绝缘耐压为有效值2000V。

e)防雷保护器

计算机监控系统交/直流电源输入回路、外部系统进入局域网的端口处及由外部现场仪表进入系统内所有模拟量信号等均应加装防雷保护器，以防止计算机监控系统遭受雷电侵入或地电位升高的破坏。

3）机组LCU

(1)机组LCU基本配置（以下为每套LCU基本配置要求，但不限于此）

a)各现地LCU输入/输出点数(未考虑备用点)

I/O点数： SOE 31点，DI 128点，AI 15点，DO 92点

b)15’彩色液晶触摸屏1套；

c)16口通信控制机1台

d)8电口工业级现地交换机1台；

e)工业级光纤收发器1台

f)单对象微机自动准同期装置1套；

g)单对象手动准同期装置1套；

h)智能交流采样装置1套；

i)组合式有功/无功功率电量变送器1台；

j)交流、直流电源及通讯信号防雷器各1套；

l)屏柜及其附件1套；

上述各I/O模件点数的配置未考虑备用点，卖方应按照20%余量点数配置I/O模块,同时卖方应考虑LCU内部使用点数，因此在上述各I/O模件点数的基础上可酌情增加。

(2)机组LCU配置要求

a)交流采样装置

交流采样装置应至少满足如下要求：

交流采样（三相四线）

耐压2000V，1min不发生击穿、飞弧等现象；

电量测量精度应至少达到0.5级；

额定电压输入为：AC100V；

额定电流输入为：AC1A；

在外界电场、磁场干扰下输出值变化不得超过基本误差的绝对值；

提供符合EIA RS-485标准的Modbus-RTU通讯协议。

交流采样装置与LCU的接口方式为现场总线，其辅助电源由各自LCU的电源装置供电。交流采样装置应装于相应的LCU屏中。

交流采样装置采用监控厂家自主研发的产品，以保证主要数据通信的准确性和可靠性，提供证明文件。
b)机组同期装置

机组同期对象为发电机出口断路器。

机组微机自动同期装置性能应满足要求如下：

允许压差设定值应是可调的，调整范围为0～10V；

允许相差设定值应是可调的，调整范围为0～10；

允许频差设定值应是可调的，调整范围为0～0.5Hz；

恒定越前时间应是可调的；

电压升/降输出信号时间应是可调的，调整范围为0.1～2s；

电压升/降输出信号间隔时间应是可调的，调整范围为1～6s；

速度增/减输出信号时间应是可调的，调整范围为0.1～0.5s；

应设置一个自动准同期装置投/切开关。

c)电量变送器

每台机组LCU应配套提供组合式机组有功功率变送器和无功功率变送器1台，变送器应至少满足如下要求：

变送器应为固态电路型，带防尘外壳，能整体从外壳内抽出，便于检查、维修内部元件和电路。产品应符合ANSI C37.90.1-1989或相应的IEC标准。

交流变送器的额定输入：交流100V、交流1A或5A、直流电压变送器的最高输入电压为360V。输出为直流4~20mA。对于有正、负输出的变送器，对应于零值输入的输出为12 mA；输入与输出成线性关系。

变送器测量精度应为0.2级。

变送器直流输出的纹波系数应小于1%，99%额定负荷以下的响应时间应不大于300ms。

输出纹波：峰---峰〈0.4%

负载能力：电流型≥750Ω，电压型≤1.5kΩ

d)光纤收发器

光纤收发器工业级10/100BaseT(X) 转100BaseFX多模光纤收发器, 性能不低于MOXA IMC-21，光纤收发器采用导轨式安装，电源采用DC24V，可由LCU电源模块供电。

e)现地交换机

以太网交换机采用8口工业级以太网交换机，支持IEEE802.3/802.3u/802.3x，10/100M，全/半双工，MDI/MDI-X自适应RJ45端口，采用导轨式安装，，电源采用DC24V，可由LCU电源模块供电。交换机性能应不低于MOXAEDS-208。

f)组合式有功/无功功率变送器

变送器应为固态电路型，带防尘外壳，能整体从外壳内抽出，便于检查、维修内部元件和电路。产品应符合ANSI C37.90.1-1989或相应的IEC标准。

交流变送器的额定输入：交流100V、交流1A或5A、直流电压变送器的最高输入电压为360V。输出为直流4~20mA。对于有正、负输出的变送器，对应于零值输入的输出为12 mA；输入与输出成线性关系。

变送器测量精度应为0.2级。

变送器直流输出的纹波系数应小于1%，99%额定负荷以下的响应时间应不大于300ms。

输出纹波：峰---峰〈0.4%

负载能力：电流型≥750Ω，电压型≤1.5kΩ

g)通信控制机

采用国内一线品牌成熟的产品，24VDC或220VDC供电。

采用高性能 32位双核处理器和嵌入式实时操作系统，具有强大的数据处理能力和通信处理能力；

具有 2 个 10/100Mbps 以太网口 （光电可选），16 个 RS485 串口，支持多种联接方式，满足现场通信需求；  

支持标准的 Modbus RTU、Modbus TCP协议，并可对其进行协议开发；  

提供全面的状态指示，方便用户了解系统及各个端口的工作状态；  

采用 “前面板显示，后面板连线”结构，符合电力行业二次设备组屏安装要求；  

提供方便的组态调试软件，可进行端口设置、协议配置、在线下载和通信数据监视分析等。

h)触摸屏

尺寸：                         ≥15吋

分辨率：





  至少1280×768

内存：                         ≥ 32M可扩展

通信：支持以太网口、现场总线接口、串口、USB口等接口

i)振动摆度监测装置

4）公用LCU

(1)公用LCU基本配置（以下为LCU基本配置要求，但不限于此）

现地LCU输入/输出点数(未考虑备用点)

a)I/O点数： SOE 48 点，DI 160点，AI 8点，DO 128点

b)15’彩色液晶触摸屏1套；

c)16口通信控制机2台；

d)8现地交换机1台；

e)工业级光纤收发器2台

f)多对象微机自动准同期装置1套；

g)多对象手动准同期装置1套；

h)交流、直流电源及通讯信号防雷器各1套；

i)屏柜及其附件1套

上述各I/O模件点数的配置未考虑备用点，卖方应按照20%余量点数配置I/O模块。同时卖方应考虑LCU内部使用点数，因此在上述各I/O模件点数的基础上可酌情增加。

(2)公用LCU配置要求

交流采样装置。

3.2.7.4 公用设备控制屏/箱配置及要求

公用设备控制箱包括：技术供水现地控制、消防供水现地控制、机组检修排水现地控制。电机控制回路含断路器/接触器/热继电器等，只现地手动操作用，自动控制由各相应LCU远程控制。公用设备控制箱就地安装在各受控设备旁边，靠墙布置。公用设备控制箱配置及要求如表2-1所示，表中配置为最低标准配置。

表2-2 公用设备控制屏配置及要求

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	现地控制箱
	电机台数及功率未知，含断路器/接触器/热继电器等只现地手动操作用，自动控制由公用LCU远程控制
	套
	3
	具体数量需现场核实


卖方应完成满足本技术规范全部要求及有关标准的完善的系统设计，任何元件或装置如果本技术要求未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的系统是必不可少时，这些元件或装置，也应由卖方提供，其费用包括在总报价中。

3.2.8 软件要求

3.2.8.1 操作系统

电站计算机监控系统中各结点计算机均应采用具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化UNIX操作系统及国产麒麟操作系统，或其它类型的汉化多任务多用户操作系统。

3.2.8.2 软件开发工具

监控系统中各节点计算机应具有有效的编程软件以进行应用软件的开发。编程软件包括：

a）编程语言程序

b）交互式数据库编译软件

c）交互式图形编译软件

d）交互式报表编译软件和电话语音报警和查询开发工具

e）现地控制单元中使用的编程工具

图形编译软件和报表编译软件在编辑画面和报表时应方便灵活，画面和报表动态数据与数据库的连接应尽可能直接通过鼠标操作进行。

卖方应提供系统维护和开发所必要的环境和工具。

3.2.8.3 数据库软件

a）概述

数据库应包括实时数据库和历史数据库。实时数据库应采用分布式数据库。各工作站根据其用途，可通过网络访问分布在各个现地控制单元的实时数据。电站层节点的应用软件要基于实时数据对象。

数据库的数据结构定义应包括电站计算机监控系统和管理所需要的全部数据项。至少应包括以下数据记录点类型：

1）来自各LCU的开关量输入点、事件顺序记录点、模拟量输入点、脉冲量输入点；

2）通过各LCU的开关量输出模块控制现场设备的开关量输出点；

3）为了简化应用程序或为画面及报表而设置的开关量计算点和模拟量计算点；

4）卖方定义的服务于监控系统的其它类型的数据点。

数据库结构定义应灵活，可方便地增加数据库记录的数据域。数据库系统应支持快速存取和实时处理以及数据库的复制功能，并保证数据库的完整性和一致性。

b）卖方应提供电站计算机监控系统数据库管理软件（包括实时数据库和历史数据库），包括数据库生成程序、编辑程序、数据库在线修改程序（修改或增减数据库记录），历史数据库的维护、管理、归档等软件。

c）卖方须提供用户访问数据库的一整套用户函数或其它有效手段。并提供计算机监控系统数据库与其他外部系统相连接的接口软件及说明文件。

d）在工程师站或工程师授权的系统中的某个计算机节点上，可对系统中某个节点的数据库进行编辑，下载，重新装入等数据库维护操作，并有具体措施保证某个节点的数据库和整个系统的数据库的一致性。

3.2.8.4 通信软件

通信软件包括电站计算机监控系统内部各结点之间的通信、电站计算机监控系统与外部系统的通信、现地控制单元与现场总线上的设备通信。通信软件应采用开放系统互联协议或适用于工业控制的标准协议。通信软件配置应能由用户修改，并提供详细的说明文件，以便于将来与其他计算机系统进行数据交换。

3.2.8.5 应用软件

a）概述

应用软件是卖方专为电站计算机监控系统开发的软件。应用软件应采用C／C++高级语言或可视化模块编程软件进行程序设计。现地控制级应用软件应固化在EEPROM中。应用软件在设计上应保证便于修改和补充并在硬件升级时能方便地移植。

电站计算机监控系统应用软件至少应包括但不限于如下几个部分：

b）数据采集软件

1）自动采集各现地单元的各类实时数据；

2）自动采集智能装置的有关信息；

3）自动接收调度部门的命令信息；

4）自动接收电厂监控系统以外的数据信息。

c）数据处理软件

1）对自动采集的数据进行可用性检查；

2）对采集的数据进行工程单位转换；

3）具有开关量输入点的抖动限值报警及处理；

4）具有模拟量输入点的梯度限值报警及处理；

5）具有输入／输出通道的自诊断功能；

6）对采集的数据进行报警检查，形成各类报警记录和发出报警音响；

7）对采集的数据进行数据库刷新；

8）各类计算机数据软件；

9）生成各类运行报表；

10）形成历史数据记录；

11）生成曲线图记录；

12）生成各类统计记录；

13）具有事件顺序记录的处理能力；

14）按周期或请求方式发送电站有关数据给调度部门。

d）人机接口软件

电站层控制台的图形界面应具有二维和三维图形处理和显示能力。人机接口软件应通用，人机接口画面不应有单独的人机接口处理程序，所有的人机接口画面只有一个人机接口处理程序。

e）报警、记录显示和打印软件

1）具有各类报警记录、运行报表、操作票和操作指导的显示和打印，报警记录的显示应能按设备类型和报警类型分类显示；

2）具有趋势记录、事故追忆及相关置记录的显示和打印；

3）具有彩色画面拷贝能力（以文件形式存贮，并提供打印工具）和显示彩色画面拷贝文件的工具；

4）卖方应提供主要类型的报警记录、报表显示格式和可修改项目的说明，由买方认可。

f）控制与调节软件

1）AGC和AVC软件；

2）机组顺序控制；

3）机组频率及有功功率调节；

4）机组电压及无功功率调节；

5）按系统调度给定的日负荷曲线及系统AGC给定实时有功功率定值调整功率；

6）按运行人员给定总功率调整功率；

7）按系统调度给定的电厂高压母线电压日调节曲线进行调整；

8）按运行人员给定的高压母线电压值进行调节；

9）按等无功功率或等功率因数进行调节；

对上述控制调节功能，卖方应提供详细的调节控制模型给买方认可。

g）现地控制单元人机接口软件

在LCU上可显示实时过程画面，画面风格应与操作员站基本保持一致，其功能至少应包括控制和调节以及参数值修改操作等。

h）生产信息查询软件和监测终端接口软件

卖方应为电站计算机监控系统中的监视终端提供生产信息查询软件和人机接口监视软件，画面风格应与操作员站保持一致，除不能对画面上的对象进行控制操作和运行参数进行修改外，其他功能应与操作员站一致。

i）时钟同步软件

电站计算机监控系统应具有时钟同步功能，以保持计算机监控系统中各网络单元的时钟同步和与调度系统实时时钟的同步。

j）其它应用软件

1）系统管理软件；

2）数据库系统接口软件；

3）电话语音报警和查询软件。

3.2.8.6 诊断软件

卖方应为电站提供完备的诊断软件，以实现电站层、现地层各节点的诊断功能。诊断范围包括网络设备、计算机设备和I／O模块，诊断结果应精确到模块和通道。应提供计算机监控系统CPU运行负载率（负荷率统计周期为1s）和内存使用情况的监视软件。

3.2.8.7 双机切换软件

电站计算机监控系统应具备故障在线检测及双机自动切换功能，计算机监控系统正常情况下双机主备方式运行，在主用机发生故障时，备用机应能不中断任务且无扰动地成为主用机运行。

3.2.8.8 软件供应

a）系统中使用的第三方软件均应有合法的许可证，并保证系统交货时所使用的第三方软件是最新版本。

b）本系统最终验收前，如果市场上具有最新版本的操作系统，或者卖方开发出了最新版本的工具软件和应用软件，在保证硬件和软件的兼容性的前提下，卖方应免费为买方进行操作系统、工具软件及应用软件的升级。

c）系统中所提供的软件至少应提供两套以上的备份介质，备份介质应为光盘介质。

d）应用软件源程序中应有充分的注释说明，以保证应用软件源程序的可读性。应用软件源程序应提供光盘介质。

3.2.9 监控系统性能要求

电站计算机监控系统应满足如下性能指标：

3.2.9.1 集成性

系统中的功能模块应具有相对的独立性，某一功能模块的故障不应影响其它功能模块的功能。系统所提供的大部分软件应是成熟的工业用或商用软件。

3.2.9.2 开放性

尽可能采用开放的技术和标准。在硬件方面，应能保证能对系统中现有的设备增加功能，或在系统中添加新的设备；在软件方面，要易于系统软件和应用软件的扩展和升级。

3.2.9.3 实时性

a）数据采集周期

状态点开关量扫查周期






≤1s
事件顺序记录点分辨率






≤2ms
电气模拟量数据采集周期






≤1s
非电气模拟量数据采集周期（温度量除外）


≤10s
脉冲量采集









连续无延时采集

b）系统响应时间

控制命令回答响应时间






≤1s
接受控制命令到执行命令的响应时间



≤1s
LCU变化数据到实时数据库的响应时间



≤1s
调用一幅画面的显示时间






≤2s
已显示画面上动态数据刷新时间




≤1s
操作员命令发出到校验显示回答时间



≤1s
自动发电控制（AGC）执行周期




3～15s
自动电压控制（AVC）执行周期





6s～3min
自动经济运行执行周期






5～15min
低频自启动响应时间







≤2s
节点间时间同步分辨率






≤1ms
双机切换热备用时保证任务不中断。

3.2.9.4 可靠性和可维护性

a）可靠性

电站层计算机及磁盘设备





MTBF>20000h
现地单元级计算机及磁盘设备




MTBF>30000h
系统可利用率







≥99.96%
设备平均故障排除时间





<0.5h
电站层控制、调节正确率





100％

b）可维护性

对软件故障应有记录文件，记录出故障的模块以及故障原因，以利于软件故障的排除。

具有便于试验和隔离故障的断开点。

应配备有合适的专用安装和拆卸工具。

尽可能采用商用化的标准硬件使设备具有一定的互换性。

互换件和不可互换件应有保证能识别的标志。

3.2.9.5 安全性

a）系统的安全性

应分别为维护人员和操作人员提供不同的口令，安全级别的个数应满足用户要求。

b）网络安全性

本系统属于生产控制大区的控制区（安全区1），在与电力调度数据网亦应配置电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，确保网络安全。

c）控制操作的安全性

对控制操作提供必要的校核检查以及确认操作，在控制命令未进行确认操作之前，操作员能撤消其控制操作；若在进行控制操作后一定时间内，操作员未对控制命令进行确认或取消，程序应能自动撤消其控制操作。

d）应用软件应有必要的容错能力。

e）系统中任何硬件设备的故障都不应造成被控设备的误动作。

3.2.9.6 可扩性

CPU的平均负载率不应超过30％。
CPU事故负荷率小于50％。
网络正常负荷率不应超过20％。
网络事故负荷率小于40％。
用户所能使用的存储容量不应少于全部容量的50％。

3.2.10 计算机监控系统设备清单

设备型号及要求详见3.2.7节。

3.2.11 工厂检验和工厂试验验收

本系统所使用的设备和部件应是通过了型式试验的合格产品，在设备生产和安装的各个阶段应该分别进行规定的试验和检验；水电厂计算机监控系统试验的基本项目主要有：

（1）产品外观、软硬件配置及技术文件检查；

（2）质量保证措施及检验报告的检查；

（3）现场开箱、安装、接线检查；

（4）设备工艺质量检查； 

（5）试验和检验记录和缺陷处理记录的检查；

（6） 一般电气性能试验：

1）绝缘电阻测试

2）介电强度试验

（7）功能与性能测试：

1）模拟量数据采集与处理功能测试

2）数字量数据采集与处理功能测试

3）计算量数据采集与处理功能测试

4）数据输出通道测试

5）其他数据处理功能测试

6）控制功能测试

7）功率调节功能测试

8）自动发电控制（AGC）和自动电压控制（AVC）功能测试

9）人机接口功能检查

10）系统时钟、时钟同步及现地控制单元间的事件分辨率

11）外部通信功能测试

12）应用软件编辑功能测试

13） 系统自诊断及自恢复功能测试

14） 其他功能测试

15）实时性性能指标检查及测试

16）CPU负荷率和内存占有率等性能指标测试

17）带电插拨插件和模块试验

（8）电源适应能力测试；

（9）冲压试验；

（10）抗扰度试验；

（11）连续通电检验；

（12）界面设计的合理性确定；

注：工厂检验人员在卖方工厂试验期间的费用包括在设备总价之内。

3.2.12 试验及验收

（1） 初步验收

1）安装检查，内外部接线核实

2）系统设备和外围设备检查

3）计算机监控系统响应测试

4）操作显示测试

5）操作记录报告

6）事件顺序记录（SOE）分辨率

7）新画面调用时间和画面更新时间

8）数据库采集周期及数据库更新周期

9）报警响应时间

10）输出控制和调节响应时间

11）系统综合功能和性能测试

12）各主要软件功能测试

13）各主要控制和调节程序测试

14）现地控制单元与上位机之间的通信测试

（2） 最终验收

1）各层协调、整体性能和功能及操作的模拟试验

2）外围设备测试

3）环境试验：噪声、电磁干扰、振动等。

4）继电器保护功能

5）网络通讯、数据传输和远程监视功能。

6）其他必要的试验、测试

7）对现场临时试验的核实

8）系统技术文档检查核实

9）可靠性和可利用率考核

10）试验、验收规则

注：工厂检验人员在现场试验期间的费用包括在设备总价之内。

3.2.13 资料提供

制造单位应根据设计文件、技术规范书或招标书，进行系统设备制造编制图纸和说明书。所有图纸资料要满足设计和施工进度的要求，具体时间要求在合同签订后下列时间内提交，并配合整体施工进度。（不限于此）

（1）设计文件

1）硬件系统框图(或配置图)及设备清单                     10天

2）模件原理图各功能单元的逻辑框图                       10天

3）机柜的设备布置图及布线图                             10天

4）软件系统结构设计文件                                 10天

5）系统软件和应用软件清单                               10天

6）系统各显示画面内容资料                               15天

7）操作系统、支持程序、实用程序、数据库、数据采集软件、人机接口软件及通信软件使用说明                                 随设备一起提供

8）应用软件流程图(顺控)、源程序及说明            随设备一起提供

9）全部外购设备所附文件                          随设备一起提供

（2）安装文件

1）端子图及内部连接图                                   30天

2）设备安装开孔和固定连接图                             10天

3）设备接地连接图                                       10天

（3） 操作文件（随设备一起提供）

制造单位应为运行操作员编制使用本系统设备的操作说明书    

（4）维护文件（随设备一起提供）

制造单位应为程序员编制维护文件，包括下列内容：
1）正常维护说明书                                         

2）故障检查及修复说明书                                  

（5）试验资料

出厂试验报告、产品合格证等在设备装运前30天提供。

（6）所有工程图纸应由卖方提供电子文档，图纸不少于八份。并在电站监控系统工程师工作站中集合这些图纸。

3.3  微机保护系统

湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）项目保护、计量范围包括机组保护及计量、主变保护、35kV出线保护及计量、35kV变压器保护、35kV线路保护及计量、35kV母线电压监测装置等。

全厂保护配置图及相关图见招标文件附图。

3.3.1  引用标准

投标人应按下列机构、协会和组织的标准的相应条款进行合同设备的设计、制造和试验。
GB 50062－2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB T14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T671-1999 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T670-2010 微机母线保护装置通用技术条件


电力工程电气设计手册

GB50054-1995低压配电设计规范

上述标准与招标文件有矛盾的地方，以招标文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾，而在本招标文件中并未明确规定，则应以招标人的决定为准。本合同中所使用的标准应是最新版本。

3.3.2  保护范围

本次改造所有保护均采用微机型继电保护装置。
2台机组保护及计量；

1台主变保护；

35KV出线保护及计量；

35KV变压器保护

35KV线路保护及计量；

35KV母线电压监测；

3.3.3  保护配置

根据相关设计规范和电厂设备容量、主接线方式等，电厂保护功能配置如下：

发电机保护：

差动保护

过流速断

复合电压启动过流

过负荷

过电压

失磁

转子一点接地

定子一点接地

负序过负荷

负序过电流

主变压器保护：

差动（2组差动电流输入）

复合电压启动过流（高后备）

复合电压启动过流（低后备）

过流速断（低后备）

过负荷（高后备）

过负荷（低后备）

零序保护

重瓦斯

轻瓦斯

负序过流

油温过高

压力释放

35KV变压器保护：

差动

复合电压启动过流

过负荷

重瓦斯

轻瓦斯

负序过流

油温过高

压力释放

35KV线路保护：

复合电压启动过流

电流速断

过电流

35KV母线电压监测装置：

零序保护

PT断相报警

35KV线路保护：

三段接地距离保护

四段零序方向电流保护

三相一次重合闸

3.3.4组屏方式及安装位置

（1）机组保护组屏

2台发电机组，每台机组保护单独组一块屏，计2块屏。

湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）（1～2F）保护屏安装在发电机层各自机旁，与励磁屏、LCU屏组合在一起。屏上还应设置一块有功功率变送器和一块无功功率变送器。

（2）主变线路保护屏

1台主变压器，主变压器保护和线路保护 35KV线路保护装置，35KV母线保护装置组一块屏。安装在中控室。

屏上还应设置一块自身带显示的温度变送器，其输出模拟量送至监控系统，用于变压器温度监测。

3.3.5  保护功能

3.3.5.1  发电机保护

每台发电机设1块保护屏，保护屏应提供下述保护：
（1）发电机纵联差动保护
本保护用于发电机定子绕组及其引出线相间短路故障的保护。该保护应具有比率制动特性，电流互感器饱和或断线不应引起误动，保护灵敏度大于2。保护瞬时动作于跳闸、停机和灭磁。比例差动保护动作时间不大于30ms，差动速断保护动作时间不大于20ms。
（2）复合电压闭锁过电流保护
本保护用于反映发电机外部相间短路，为发电机、变压器主保护的后备保护。保护带有一段时限，动作于发电机跳闸、停机和灭磁。
（3）定子过电压保护
本保护用于发电机定子过电压故障的保护，保护延时动作于跳闸、灭磁。
（4）定子绕组过负荷保护
本保护用于发电机过负荷引起的定子绕组过电流的保护。保护延时动作于报警。
（5）转子一点接地保护
本保护用于发电机转子(励磁回路)一点接地故障的保护，保护延时动作于报警。
（6）定子接地保护
本保护用于发电机定子绕组及引出线接地故障的保护。保护延时动作于报警。
（7）电压互感器断线闭锁
本装置用于检测保护用电压互感器的原边或副边断线(包括熔断器熔断)，其动作于报警，并闭锁由于失去电压可能造成误动作的保护。
（8）电流互感器断线保护
装置设有延时TA断线报警及瞬时TA断线闭锁或报警功能。
（9）非电量保护接口
从发电机本体保护及其它外部来的接点，装置进行事件记录并发信号或跳闸。
(10) 失磁保护
本保护用于发电机低励失磁保护带偏移下抛阻抗圆特性。保护设两段时限，较短时限动作于报警，较长时限动作于跳闸、停机和灭磁。
(11)断路器操作箱
包括：分闸，合闸位置继电器、手动合闸、分闸继电器、防止跳跃闭锁继电器、控制回路监视继电器和备用继电器等。断路器操作箱中的继电器能自适应不同的跳合闸线圈电流值。

(12）发电机保护装置应具有故障录波功能。

3.3.5.2  主变保护

主变压器采用微机保护装置。

保护屏应提供下述保护：

（1）纵联差动保护

主变差动保护采用四侧电流差动保护装置，本保护用于变压器内部，套管及引出线短路故障的主要保护，保护应具有以下特性；

●电流互感采用Y接线，相位补偿和电流补偿均由软件实现；

●具有电流补偿系数自动调整功能，减小变压器分接点调整引起的不平衡电流；

●可调整的两折线比例制动特性；

●二次谐波制动；

●具有差动电流速断；

●CT断线监视和闭锁功能；

●两倍动作值下的动作时间≤25ms，差动电流速断动作时间≤15ms；

●保护应适用于5p20型电流互感器，即使电流互感器在暂态过程中饱和，保护仍应保证区内故障快速动作，区外故障不误动。保护瞬时动作于变压器各侧断路器跳闸。

（2）主变压器的瓦斯保护(包括轻瓦斯和重瓦斯)，温升保护，油箱压力过高，冷却器电源消失或全停保护。

●在保护柜中应接受来自以上各种保护或故障的开关量，其中重瓦斯开关量输入后，保护应瞬时跳开变压器各侧断路器，油箱压力过高输入后，保护应延时跳开变压器各侧断路器，轻瓦斯开关量输入后，保护应瞬时发出信号，冷却器电源消失和温升保护开关量输入后保护应延时发出信号，冷却器全停应动作于信号（或延时跳闸）。

●保护柜至少预留三个输入接点作将来备用，保护柜上应采取措施防止由于上述各开关量的输入，因使用长电缆而引入外来电磁干扰可能造成的保护误动作。

（3）单相接地保护

本保护用于反应系统的单相接地故障，保护接于母线电压互感器的开口三角辅助绕组回路，动作后延时发出信号。

（4）零序电流保护

本保护作主变中性点接地时，变压器主保护的后备保护。保护接于中性点电流互感器回路。

1TM设I段时限动作于1TM主变解列；

（5）间隙零序电流及零序电压保护

本保护作主变中性点不接地时(装设有放电间隙)，变压器主保护的后备保护。保护接于中性点电流互感器回路，延时动作于主变各侧断路器。

（6）复合电压闭锁记忆过流保护

1TM：高、低压侧设此保护，保护动作后解列变压器本体。高压侧设方向复合电压闭锁记忆过流保护，作为主变倒送电的保护，保护装置应根据功率方向判别倒送电时的工作方式，自动投入此保护，方向指向变压器本体，保护动作于高压侧断路器；

（7）过负荷保护

（8）35KV断路器操作箱

包括：分闸、合闸位置继电器、手动合闸，分闸继电器、防止跳跃闭锁继电器、控制回路监视继电器和备用继电器等。断路器操作箱中的继电器能自适应不同的跳合闸线圈电流值。

（9）后备保护定值误差＜5％

时间定值误差＜1％整定值+20ms。

3.3.5.3  35kV微机线路保护

35kV线路保护配置微机型测控保护装置 (内含复合电压启动过流、电流速断、过电流)一套。
以上线路保护以电力系统要求的配置为准。

3.3.5.4  10kV厂用变保护

（保护装置要求有同类型电站使用的成熟经验）

a）电流速断保护

作为厂用变压器绕组及其引出线相间短路的主保护。

动作时间：瞬时。

动作情况：保护瞬时动作于跳变压器两侧断路器。

b）过电流保护

作为厂用变压器及相邻元件的后备保护。

动作时间I段：0～10s可调

II段：0～10s可调

III段：0～10s可调

动作情况：I段延时跳变压器两侧断路器。

c）低压侧零序电流保护

作为低压侧单相接地时的保护。

动作时间；0～20s可调。

动作情况：动作于跳变压器两侧断路器。

d）过负荷保护

作为负荷过高时的保护。

动作时间：0～10s可调。

动作情况：延时动作于发预告信号。

3.3.6  电能计量及采集

所有计量表均采用电子式多功能电能表。35KV关口电能表精度为0.2S级，其它电能表精度为0.5S级。

由于监控系统监测和调速器功率调节需要，在机组保护屏上各设一块有功功率变送器和一块无功功率变送器，在开关站保护室计量屏上装设一块有功功率变送器和一块无功功率变送器。

计量表设置：

机组双向有功、无功电能表5块（2台机组每台机组各一块）

35KV关口（双向有功、无功）电能表1块

35KV线路电能表1块。

3.3.7  试验与验收

3.3.7.1 工厂试验项目

（1）直观检查保护屏的情况，包括：外观，设备规格，数量，接线，铭牌，装置号码，端子号码等。
（2）绝缘电阻试验
装置的带电部份和非带电金属及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间根据被测试回路额定电压等级分别用开路电压250V或500V兆欧表测量其绝缘电阻值，其阻值不小于100兆欧。
（3）工频耐压试验
在正常大气条件下，装置所有电路与外壳之间进行频率50Hz，电压2000伏(有效值)历时1min的工频耐压试验，而无绝缘击穿或闪络现象。
（4）冲击耐压试验
在正常大气条件下，装置的电源输入回路，交流输入回路，输出触点回路对地、以及回路之间，应能承受幅值为5KV标准雷电波短时冲击试验。
（5）高频电气干扰试验
装置进行试验电源频率为1MHz，试验电压为共模2.5KV，差模1KV的衰减振荡波的干扰试验，试验中，对被试装置施加临界动作激励量，然后返回高频干扰衰减振荡波，装置无误动或拒动现象。
（6）电磁干扰试验
按规定进行电磁干扰试验，装置无误动或拒动现象。
（7）电源试验
交直流电源在极限状况下能可靠工作。
直流电源正负极性颠倒，装置不能损坏。
突然加上电源，突然断电，电源电压缓慢上升或下降，装置均不能误动。
（8）性能试验
基本性能试验，包括定值试验，动作时间试验，动作特性试验，逻辑回路联动试验等。
（9）微机保护的其他性能试验
包括：硬件自检、时钟试验、信息输出功能试验，开关量输入/输出回路检查，数据采集系统的精度和线性度试验，定值的整定切换试验等。
（10）高、低温特性试验(可用型式试验报告代替)。
（11）抗震性能试验(可用型式试验报告代替)。
（12）连续通电试验。
装置完成调试后，出厂前应进行不少于100小时连续通电试验。各项参数和性能应符合要求。
3.3.7.2 现场试验试验项目

（1）概述
在保护系统安装调试完成后应进行试验，验证是否满足本节规定的特性和所保证的性能。
现场试验应在安装完成的设备上进行，任何产品不满足招标书和中标人性能保证要求时，应由中标人无偿更换。完成所有必需的试验设备由中标人提供。
（2）现场试验项目：现场试验至少应包括下列项目。
设备一般检查，检查设备的完好情况，电缆和接线的完好情况。
●检查CT、PT极性和接线的正确性。
●屏内接线的正确性检查。
●按招标人提供整定值进行整定。
●绝缘电阻试验。
●工频耐压试验。
●电源试验。
功能试验包括：
各种保护功能，监视功能，检测功能，打印功能，通信功能等的试验。
●整组试验。
●连续通电试验
●通电时间不小于100小时，各项参数和性能应符合要求。
（3）试运行
上述试验完成后同电厂一起进行试运行，以进一步考核保护系统的性能，试运行持续无故障时间为72小时。

3.3.7.3  验收

(1) 除本技术规范有特别说明外，所有设备验收应符合国家有关标准规定的验收项目进行。

(2) 卖方应在设备出厂检验测试前的10天，将出厂试验的日期和地点书面通知发包方，并提供测试计划书及项目书供买方审查，以便发包方组织人员前往参加。

1）工厂验收

卖方在完成设备的生产、调试后，在出厂之前，应在发包方代表见证下进行出厂验收。

2）现场验收

根据国家有关验收规范及合同要求进行现场验收，确保设备投入运行之前，设备安装、连接正确、可靠。
3.3.8  资料提供

1）所有保护装置的说明资料

（a）每种保护的内部逻辑图和接线图。

（b）每一套数字式保护装置的硬件配置及软件说明。

（c）各种保护的整定方法、整定值范围。

（d）保护系统的运行维护说明书。
（e）各保护装置的鉴定资料和入网许可证。

（f）各保护装置的动态模拟试验报告。

（g）各保护装置的型式试验报告。

（h）各保护装置的运行业绩。

2）全站所有保护对象的保护装置配置图及每套保护柜的配置框图。

3）保护柜控制电源装置说明和内部方框图。

（2）合同生效后30天内卖方应提供审查图纸如下，但不限于此：

1）各套保护原理接线图及硬件结构。   

2）各套保护的跳闸逻辑动作信号及装置故障信号图。

3）各套保护柜内设备配线图及端子图。

4）各套保护柜设备布置及详细设备清单。 
5）各套保护柜安装基础图及进出电缆开孔图。 

3.4  直流系统

3.4.1  工作范围

电站设有一套220V直流电源系统。直流母线分两段，提供控制、保护、操作、自动装置及事故照明电源。直流系统主要包括1 组免维护铅酸蓄电池、1套充电装置、1 台微机绝缘监视装置、1台微机监控装置、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等，电池采用12V电池。

3.4.2  设计原则

1）本系统按“无人值班、少人值守”进行总体设计，本着安全、可靠、经济、实用的原则进行配置。

2）充电装置采用高频开关整流装置，模块化设计，充电模块可以带电热插拔，N+1热备份，一个模块故障不影响系统的正常运行，保证直流系统高度可靠工作。

3） 采用现代电力电子技术和计算机技术，实现对电源系统的“遥信、遥测”。

4）系统运行高度可靠，系统的某一局部故障不影响其它部分的正常运行，各项可用性指标达到国家及部颁水电站直流系统设备技术要求的规定。

5）系统配置和设备选型适应计算机发展迅速的特点，充分利用计算机领域的先进技术、软硬件产品、网络技术、实时工业控制产品等，使系统达到国内先进水平。

6）蓄电池配置智能管理及保护装置，实时自动监测蓄电池的端电压、充电放电电流，并对电池的均浮充进行自动控制；有电池过压、欠压、充电过流声光报警、容量分析及温度补偿。

7）系统实时性好，抗干扰能力强。

8）采用防雷和高绝缘防护措施，确保系统和人身安全。

9）采用全中文图像监控界面、具有功能强（通信纠错）、操作方便。

3.4.3  引用标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。

GB/T 19826-2005   电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 

GB/T 19638.2-2005 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 

GB/T 2900.11-1988 电工名词术语  蓄电池名词术语 

GB/T 7260.3-2003  不间断电源设备第三部分：确定性能的方法和试验要求 

GB/T 17478-2004   低压直流电源设备的性能特性 

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 


GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术 工 频磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

IEC61000           电磁兼容性

GB/T 13384-1992   机电产品包装通用的技术条件 

GB 4208-1993      外壳防护等级（IP 代码） 

DL/T 459-2000     电力系统直流电源柜订货技术条件 

DL/T 637-1997     阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 

DL/T 724-2000     电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 

DL/T 781-2001     电力用高频开关整流模块 

DL/T 856-2004     电力用直流电源监控装置 

DL/T1074-2007     电力用直流和交流一体化不间断电源设备 

DL/T 5044-2004    电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 860(IEC61850)变电站通信网络与系统

DL/T5137-2001
     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB 11920-89       电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB/T7261-1987     继电器及继电器保护装置基本试验方法

JB/T8456-1996     低压直流开关设备

JB/T8948-1999     电控设备用低压直流电源

JB/T 5777.4-2000  电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求

GJB 4284-2001     阀控式密封铅酸蓄电池通用规范

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 

本规范书涉及的所有设备、备品备件，除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及国家标准和规程要求。

3.4.4  供货范围

投标方应负责直流系统设备、备品备件和专用工器具等的设计、制造、工厂试验、装配、包装、运输和交货；提供必要的维修设备、试验设备和仪器仪表；提交必要的图纸和资料；负责合同设备与电站其它监控保护设备之间连接的协调和开通工作；对直流系统现场安装、试运行、验收提供技术指导和监督服务，派有经验的技术人员在现场进行设备的调试、试验，并提供培训服务等，并对上述工作的质量负责。

3.4.5  系统技术条件及功能要求

3.4.5.1  系统技术条件要求

在直流系统运行时或部分元器件事故情况下，均应保证向重要的直流负荷可靠不间断地供电。

输入电压在260V－530V范围内波动时，应保证直流系统负荷的电压波动在允许范围内。

当蓄电池进行均衡充电或核对性放电时，不应影响用户的供电规定指标。

系统应具有完善的交流进线缺相保护、防雷电和绝缘保护措施。

在规定的负载电流变化范围与输入电压变化范围内，模块的效率应保持在92%以上。

3.4.5.2  系统总体功能要求

1） 系统交流进线为两路额定电压是380V的电源，接线形式为三相四线制，无相序要求，系统应具有双路交流电源手、自动切换（性能不低于法国施耐德产品）功能，并且当交流电源故障时能够自动采取适当的保护措施和报警。系统直流合母额定输出电压为230V，控母额定输出电压为220V。
2） 系统配置一组蓄电池、一组整流模块供控制、操作、保护、信号、事故照明等直流负荷。电池应选用国际知名中外合资品牌（如德国阳光等同档次及以上品牌产品）的100AH阀控式密封铅酸（胶体）免维护蓄电池；整流模块应选用国际知名中外合资品牌（如美国艾默生Emerson等同档次及以上品牌产品），每组整流模块的组成数量遵循冗余设计，采取N+1形式配置。
3）系统配置C/D两级防雷装置（美国艾默生Emerson产品等同档次及以上品牌产品）），C级防雷装置采取3P+1NPE方式，防雷装置前端应设置适当的保护装置，防雷装置应带遥信报警功能。 

4） 系统的智能微机控制单元（美国艾默生Emerson产品等同档次及以上品牌产品）采用一块7英寸真彩TFT-LCD触摸屏幕显示，分辨率不低于800x480像素，全中文界面，全屏触摸，带声光报警输出，带USB接口，可通过屏幕对蓄电池进线管理，并监视整个直流系统运行状态。

5） 系统设置电压、电流测量回路，分别测控制母线电压、蓄电池电压，整流模块电流、蓄电池电流和负载电流等，配置的测量表计及变送器的精度应满足计算机监控系统的要求。

6）系统设置1套独立的微机型在线绝缘监测装置（美国艾默生Emerson产品等同档次及以上品牌产品）用于母线与各个馈线支路的绝缘监测；系统配置两套独立的微机型蓄电池管理单元（美国艾默生Emerson产品等同档次及以上品牌产品）用于对电池组与每一节电池进行在线巡检，且具备电池组温度监测功能。
7） 直流系统设置手、自动电压调节装置用于将直流母线分为合母与控母，该装置应具有硅链开路保护的功能，如果硅链发生开路故障时，保护电路瞬间将开路的硅链短路掉，并锁定。保证控制母线不失电 。

8）交流进线开关、联络开关、隔离开关以及馈线开关均采用西门子、施耐德等同档次及以上品牌直流断路器，馈线回路详见电站220V直流系统简图。

9）系统屏柜包括一面充电屏、一面电池屏。

10）采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。

3.4.5.3  高频开关整流模块主要性能要求

a.高频开关整流模块应为智能型风冷模块的构成：全波整流及滤波器；高频变换及高频变压器；高频整流滤波器等。具有自诊断，自检测，自恢复，手、自调节等功能，可不依赖微机监控单元独立工作。模块可带电更换。单个整流模块输出额定电流为20A。
b.充电/浮充电装置为交流三相输入，当交流失电再恢复供电时，具有自动软启动运行的功能，并能自动完成对电池的补充充电。

c. 整流模块配置：整流模块采用多模块并联组合方式配置。配置的整流模块数量必须满足N+1冗余备用的要求。即当任一个整流模块 因故退出运行时，其它模块应能维持蓄电池组的正常充电。

d. 多个整流模块间的电流分配：在多个模块并联工作状态下运行时，各模块承受的电流应能做到自动均分负载，实现均流：在2台及以上模块并联运行时，其输出的直流电流为额定值时，均流不平衡度应不大于± 5 ％额定电流值。

e. 谐波电流含量：总电流谐波含量应不大于5%
f. 功率因数：功率因数应不小于0.92。
h. 充电运行：在充电状态下运行时,按限流-恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电。输出恒流范围应为10%～110%

i. 每个模块内部应具有独立的监控功能，能不依赖总监控单元，独立工作。正常工作时，模块应与总监控单元通信，接受监控装置的指令。模块间相互通用，并可带电插拔。

j. 装置应具有完善的过压、欠压、过流、限流、短路、过热、缺相、风扇控制及报警、电池反接保护等保护功能，能对模块故障，当整流模块出现故障时，应能将故障单元自动脱离系统而不影响系统的正常运行。

k. 设备应具有完善、可靠、高质量的对整流模块及直流系统设备的防雷击及防止线路浪涌冲击的保护措施以及高度的绝缘防护措施，在任何情况下，不出现全部模块同时击穿或损坏。当防雷装置故障时，防雷器上应有明显指示，同时在直流监控系统上输出报警信号，防雷器的插拔应方便，且易于更换。

l. 设置温度补偿电路，确保蓄电池不会因环境的变化而造成过充电或欠充电。

m. 装置内设置短路回收特性。

n. 振荡波抗扰度:应能承受GB/T 17626.12-1998表2中规定的三级的振荡波抗扰度。

o. 静电放电抗扰度：保证强弱电之间的可靠隔离，有足够抗干扰措施，保证系统安全运行。高频开关整流模块应具有一级静电放电抗干扰能力。

P.整流模块能通过CAN总线实现与主监控模块的通讯和整理模块之间的均流。

3.4.5.5  微机监控单元主要性能要求

微机微机监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。装置能根据直流系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。微机监控管理单元为微机型，监控管理单元应具有以下功能：

a. 数据采集与处理：负责采集处理下级整流充电监控模块、绝缘监测单元及电池巡检等设备的数据进行历史数据登录、报警信号处理等。

b. 显示功能：实时显示系统各单元设备的各种信息，包括采集数据，设置数据等；

c. 报警功能：对系统各单元设备故障、绝缘下降、母线电压异常、交流电源故障、电池故障等，均应有继电器接点输出及串行口输出。继电器接点输出以硬接点形式接出至端子排。

d. 整流模块管理：能读取整流模块的输出电压、电流数据及工作、故障、充电/浮充电状态等信号，控制模块的开启/关闭、充电/浮充电；调节整流模块的输出电压及稳流输出；可实现整流模块的统一及分组控制。

e. 微机监控单元与整流模块完全独立,即微机监控装置因故退出运行时,不会影响整流模块的各种功能。

f. 电池管理：实时自动完成整组电池状态检测，并根据检测结果进行均/浮充转换、充电限流、充电电压温度补偿。能实时自动监测单体蓄电池和单组蓄电池的端电压和充、放电电流。可手动、自动控制蓄电池组充电、浮充电状态并调节充电电压和浮充电压的大小。对充电电流有限流、恒流自动控制。可实现电池容量计算，应能对电池进线电池核容测试。
h. 通信功能：能将采集到的实时数据和告警信息通过串行口送往电站计算机监控系统。直流系统应采用Modbus、CDT91协议或其它国际通用标准协议与电站计算机监控系统进行通信。通信口采用RS485或RS232接口，投标方应提供通讯相关的数据地址定义表，并需协助电站计算机监控厂家完成数据通信功能的开通。

i. 装置应自带真彩7寸触摸屏和简易键盘，具有操作提示信息，便于人机对话，以完成所有信息显示和各设备参数设置，受控量控制等功能。

j. 装置应能实现电站监控系统对直流系统的“四遥”功能。四遥的基本功能见下表：
	四遥功能
	整流模块部分
	直流配电部分
	交流配电部分

	遥测
	单个模块的输出电压、电流整流模块总的输出电压、电流
	合闸母线电压、控制母线电压、电池充/放电电压、电流
	三相电压



	遥信
	正常工作状态

故障工作状态
	控制母线过压、欠压、直流母线正、负极绝缘低、熔断器熔断、开关状态、系统异常等
	交流输入电源的状态、过压、欠压、过流及消失等

	遥控
	单个整流模块开机、单路整流模块开关机、电池均充/浮充转换
	
	

	遥调
	调整浮充电压、调整均充电压

调整充电限流值、总输出电流稳流值
	
	


3.4.5.6  直流系统绝缘监测装置主要性能要求

a.设置1套微机直流绝缘监测装置。微机直流系统绝缘监测装置应具有母线绝缘监测及支路巡检功能，实时监测直流系统母线电压、正负母线绝缘和各分支路的绝缘及分布电容状况。该装置可以在线监测直流系统的对地绝缘状况（包括直流母线、蓄电池回路、各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路。正常时,监测母线对地电压,正负母线对地电阻,自动巡检各支路接地状态。

b. 数字显示系统母线电压值和正负母线对地绝缘电阻值。当母线电压过高或过低以及绝缘电阻过低时发出报警信号，所有报警信号均应采用硬接点及串行口两种模式送出，在母线对地绝缘电阻值降低至规定值时应能巡查各支路阻抗和容抗的情况，自动找出接地支路，在系统中存在较大分布电容的情况下要求装置仍能保证电阻显示精度。

c. 对故障支路绝缘降低，间歇性接地及永久性接地均能准确检测。

d. 装置应带有较强的人机对话及调试功能，线路号、定值、反映运行情况的各种参数均可在现场写入，并且掉电时数据不丢失。

e. 绝缘监测装置应为独立的智能装置，布置在充电装置屏上或直流馈电屏上，通过CAN总线或RS485，保证与直流系统控制单元的通讯功能。

3.4.5.7  蓄电池管理单元主要性能要求

蓄电池组应配有一套电池管理单元，蓄电池管理单元包括蓄电池在线巡检仪和测温装置，电池巡检仪采用模块化结构，其主要功能是：

a. 可测电池组的总电压和分组电池的电压、电流，单体电池内阻，温度及短路、开路等状况，并能对电池组过/欠压报警。能根据电池单体电压自动分档测量，以提高测量精度。
b. 检测蓄电池组运行工况，对蓄电池组充、放电进行动态管理，应具备对蓄电池温度进行补偿的功能；并能在线监视电池电流、容量，异常时发出报警信号。

c. 本单元独立设置，具有RS485通讯口，保证与直流系统总监控单元的通讯。

d. 电池巡检仪应能在线监测单节及整组蓄电池运行状态，在出现异常时以硬接点和通讯口的形式发出远传信号。电池巡检仪至每节电池之间的引线应设保护开关。

e. 电池巡检仪具有零点自校准功能，对运行环境无特殊要求，工作电源直接取自蓄电池组。

f. 电池巡检仪和电池温度测量装置应和电池组安装在一起。

3.4.5.8  蓄电池技术性能要求

电池应采用性能良好的阀控式密封胶体免维护铅酸蓄电池，电解液使用胶体技术。

 蓄电池生产企业应已获得ISO9001：2008国际质量管理体系认证证书和ISO14001：2004环境管理体系认证证书，投标人应在投标文件中提供证书复印件。

电池选用12V100AH（20℃10小时率）规格，组成DC220V系统，共1组。
在环境温度20℃时，蓄电池的设计寿命不低于18年。
 蓄电池采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。

6) 蓄电池应采用低电阻镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

8) 蓄电池应已通过UL、CE国际认证。

9) 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。

10) 当蓄电池室内温度在+5℃ ~ +35℃时仍能满足满负荷供电要求。

11) 蓄电池槽、盖采用Y优质材料制造，外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

12) 电池槽、盖应具有阻燃性，极衬套具有100%的气密性和液密性，复合杆，与电池整体焊接。
13) 电池内部结构应针对极板膨胀伸长的问题进行针对性设计，以有效解决极板膨胀对极柱造成的应力，避免电池极柱出现泄漏。
3.4.5.8  直流柜结构及性能要求

1）直流柜的型式应根据充电装置和蓄电池的型式确定，屏结构设计应考虑元件安装、配线以及运行和维修的要求。

2）直流柜采用柜式结构，前门为大玻璃门,后门为双开门。

3）直流柜柜体尺寸：2260×800×600（mm），防护等级不低于IP42，柜内设备主要采用自然冷却方式，如有必要也可以采取风冷措施。
4）蓄电池出口回路、充电装置直流侧出口回路、直流馈线回路和蓄电池试验放电回路等，应装设保护电器。保护电器采用直流断路器或熔断器，直流断路器和熔断器的容量应满足长期工作电流的要求，且满足各级选择性的要求。

5）直流柜柜体应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

6) 柜体应设置安全接地设施并确定保护电路的连接性，接地连接处应有防锈、防污染的措施，接地处应有明显的标记。

7) 对电流、电压测量回路应具有工作情况互换或检验的设施。

8）装于直流柜内的继电器应能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。

9）直流柜背面应设置防止直接接触带电元件的面板。

10）直流柜内回路与回路之间应有隔板，以防止事故的扩大。

11）屏内使用的电器元件，如开关、按钮等应操作灵活，测量仪表满足精度要求，各类声光指示信号应能正确反映各元件的工作状况。测量仪表装设在柜体上方可开启的柜门上。

12）主母线和分支母线及接头，应能满足长期通过电流的要求，母线应选用阻燃绝缘铜母线。

13) 屏架组装后应整洁美观，各焊口应无裂纹、烧穿、咬边、气孔、夹渣等缺陷。

14) 各紧固连接处应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐性镀层。

15) 屏柜颜色在设计联络会上商量决定。

操作手柄、仪表、指示器具均应在地面以上0.6至1.8m处。所有柜（屏）的门锁应采用质量好、坚固、耐用、统一型号的带钥匙门锁，所有柜（屏）公用一套钥匙，便于运行管理。

3.4.6 系统总体性能指标要求

1). 稳压精度

交流电压在规定范围内变化，其稳压精度应不大于±0.5%。

2). 稳流精度

交流电压在规定范围内变化，其稳流精度应不超过±0.5%。

3). 纹波系数

负载电压纹波系数不超过±0.1%。

4). 充电与浮充电方式转换

a. 可通过微机监控单元设置电池浮充电压、均充电压、均充计时时间、均充计时电流值。

b. 系统具有自动和手动两种转换控制方式。在“自动”方式时，电池组放电过程结束，交流恢复供电后，系统能自启动，并按照设定的条件转入相应的工作状态。当电池组充电过程完成后，系统按设定条件自动转入浮充电状态工作。

c. 在进行浮充→充电自动转换时，转换电流动作值精度不超过整定值±5%；当充电开始进入恒压阶段时，恒压动作值精度不超过整定值的±0.5%。

d. 在交流停电时间超过10分钟，系统自动对电池进行一次均衡充电。

e. 在均衡充电过程中，如遇交流失压，在交流恢复供电后，系统能自动转入均衡充电状态。

5). 母线调压功能

a. 控制母线电压最大变化范围：额定值的（90%~105%）。

b. 调压装置具有自动和手动调压功能。降压装置选用常规硅链降压方式，以保证运行中要求熔丝或空气开关之间的极差配合。自动调压应保持控制母线电压在额定电压的±2.5%之内，调压装置必须配置硅链开路保护功能，保证在调压装置出现硅链开路故障时，直流母线不失电。

6). 保护、音响灯光报警

a. 输入过压保护点535±5VAC；输入欠压保护点255±5VAC；保护后无DC输出，可自恢复。输出短路回缩为自动限流到110%额定电流，可自恢复。缺相保护为自动限流到110%额定功率，可自恢复。出上述保护外，系统还应该提供如，发出任何报警都能够
b. 产品应具有完善的保护、音响灯光报警信号等功能。如：交流进线故障、直流馈出故障、整流模块故障、绝缘故障、防雷故障、电池组故障等。其中之一动作时，发出相对应报警信号，并可向远方传送信号。

7). 环境要求
a.工作温度：-10℃至+65℃  -40℃可以正常起机，+45℃以上降功率输出

b.存储温度：-25℃至+70℃

c.相对湿度：不大于95%

d.安装位置：室内安装

8). 噪声

将产品中的充电浮充电装置调整到额定电流运行，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距产品（柜）前、后、左、右1m处，距地面高度为1m处，测得产品噪声应不大于60dB。

9). 绝缘电阻

输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻应大于10MΩ，试验电压为1KVDC。

10). 绝缘强度

输入端、输出端通讯端分别短接后，在输入端与通讯端，输出端与通讯端分别施加3KVAC/1分钟，无击穿或飞弧现象。输入端与输出端短接后，在输入、输出端与外壳之间施加2KVAC/1分钟，无击穿或飞弧现象。
. 安规与EMC的标准等级

GB9254-1998 

GB/T17625.1-1998 

GB/T17625.2-1999 

GB/T17618-1998 

EN61000-6-2: 2005 

EN61000-6-4: 2007 

17). 耐湿热性能

产品在最高温度为+40℃的环境中，按交变湿热试验程序和试验方法，试验两周期（48小时）后，用开路电压为500V的测试仪器，测定各规定部位的绝缘电阻应不小于0.5MΩ，并能承受介质强度试验电压的75%，而无击穿或闪络现象。

18). 效率

充电装置的效率应大于92%。
19). 放电时间

直流电源系统保证在最大事故电流56A的情况下，放电时间大于1个小时。
3.5 励磁系统

天堂水电水力电厂发电机励磁系统全部采用双通道（+手动通道）、双32位微机型、静止式、三相全控式可控硅整流器、自并激式励磁系统。

产品应满足湖北电网为保障新型电力系统高速发展和安全稳定运行，落实网源协调技术规范全新要求而开展的常规电源涉网试验，包括但不限于：励磁系统参数测试及建模试验、PSS参数整定试验、进相试验、调速系统参数测试及建模试验、一次调频试验、AGC/AVC（联调）试验。

3.5.1引用标准

本合同设备除满足一般规定与规范投标准外，还应满足下列最新版本标准：

DL/T583-2006

《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》

GB/T7409.3-2007《大中型同步发电机励磁系统技术条件》

DL489-1992


《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》

DL/T5186-2004

《水力发电厂机电设计规范》

DL/T5137-2001

《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5081-1997

《水力发电厂自动化设计技术规范》

GB/13926-92


《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

GB755-81




《电机基本技术要求》

GB/T7894-2001

《水轮发电机基本技术要求》

GB1497-85



《低压电器基本标准》


GB3797-83



《电控设备第二部：装有电子器件的电控设备》

GB14285-93


《继电保护和安全自动装置技术规程》

励磁变压器应满足第三章6.3kV干式变压器所列最新版本标准。
上述标准中有矛盾或有差异时，以对设备要求严格的为准。

3.5.2性能保证值表

励磁系统电压响应时间                         2ms
励磁系统顶值电压倍数                   

  2倍

励磁系统额定输出电流
                         额定

励磁系统强励电流                             2倍额定

允许的最大持续输出电流                       1.1倍额定

发电机在105%额定电压三相短路，磁场断路器跳闸后，励磁电流从最大可调值减小到10%额定值时所需的时间                 0.7Tdo’
在上述第6项条件下，转子绕组最大电压值       4-6倍额定

强励输出顶值电流时，励磁电源变压器次级侧输出的电压值（线电压）  额定×80%

励磁系统总损耗                             1Kw
励磁系统电压响应比                          2单位/s
励磁调节器电压调差率的整定范围           
   ±15%

空载时电压自动调整范围                      10%-130%

空载时电压手动调整范围                      10%-110%

励磁系统静态电压调节精度                    0.3%。

3.5.3性能保证值说明

励磁系统能保证当发电机励磁电流和励磁电压为发电机额定负载下励磁电流和励磁电压的1.1倍时，长期连续运行。
在机端正序电压下降到额定值的80%时，励磁系统能提供2倍额磁电压和2倍额定励磁电流；在变压器高压侧发生三相短路时，励磁系统能正确地实行强励，且允许强励时间不小于20秒。
励磁系统电压响应时间：

上升（强励）小于0.08秒，下降（快速减磁）小于0.15秒。
励磁系统的延迟时间不大于0.03S。

励磁系统在下述厂用电源电压及频率偏差范围内，能保证发电机在额定工况下长期运行：

交流380V/220V系统电压偏差范围为额定值的±20%，频率偏差范围为-5～+5Hz；直流220V系统电压偏差范围为-20%～+15%。
发电机空载运行情况下，频率值每变化±1%时，励磁系统能保证发电机端电压变化值不超过额定值的±0.2%。
发电机空载运行且转速在0.95～1.05额定值范围内，突然投入励磁系统，励磁系统首先实施残压起励，在残压起励条件不满足时投入备用直流辅助起励，起励电流小于空载额定励磁电流的10%，使发电机机端电压从零上升至额定值，起励过程无超调、无振荡，调节时间小于5秒。
励磁系统能满足发电机组各种运行工况，且在额定功率因数下，当发电机突甩额定有功和无功负荷时，发电机机端电压超调量小于8%额定值，振荡次数小于3次，调节时间小于2秒。
微机励磁系统的调差率整定范围大于±15%，分档不大于1%。

励磁系统应装设电力系统稳定器(PSS-2A)，其有效频率范围为0.2 ~ 2.0Hz。

励磁系统可靠性指标：
 励磁装置MTBF(平均故障间隔时间)
≥20000小时。


励磁装置平均故障时间
< 2小时/年。


励磁系统的可使用率
> 99.9%。


励磁系统的故障率
< 0.25次/台年。


非线性电阻使用寿命
> 10年。


励磁电源变压器的使用寿命
> 20年。

系统能实现现地和远方控制，并具有现地和远方两种电气操作方式，并能通过485接口（包含MB+协议）接受上位机调节指令。
基于GMS短信的调节器状态监视功能。

励磁系统提供了励磁电压、励磁电流的模拟量输出（4～20mA）接口，带光电隔离的继电器开关量信号输入输出接点接口，485通讯接口供机组LCU采集显示等用。
励磁系统装设过电压、过电流保护及励磁绕组回路过电压保护装置，电压互感器断线保护装置；整流器冷却风机故障监测装置；电源消失监测装置等。
整套励磁装置的结构、工艺等方面均满足标准要求，具有防尘、防振动、防松动、防锈蚀能力，特别是控制系统具有较强的抗干扰能力，不会在封闭状态下受到现场任何电气操作、雷电、静电、无线电通讯等电磁干扰时出现误动、拒动。
3.5.4 励磁变压器及附件

励磁系统采用带铝合金外壳的户内防潮三相全环氧树脂浇注干式变压器，变压器的容量除能满足机组最大容量下的强励要求、满足各种工况的需要外，还考虑了绕组中谐波电流引起的附加发热，并留有足够的裕度。

变压器除铁芯、绕组以外的所有金属部件均热浸镀锌。绕组有防潮措施。高低压线圈之间采用金属箔屏蔽并接地。

励磁变压器的绝缘等级为H级，温升80K。

励磁变压器的线包必须是铜芯线包。

变压器三相电压不对称度小于4%，承受二倍额定励磁电流下的过载时间大于20s。

当变压器低压侧短路时，变压器承受短路的耐热能力为3s。

励磁变压器设有铝合金外壳、温度信号控制器、冷却风机要求参见干式变压器相关内容。

励磁变压器低压侧设有吸收浪涌的过电压保护装置。

励磁变压器高压侧与发电机主母线相接，低压侧采用电缆引出。

3.5.5 可控硅整流器单元

励磁系统调节器采用双通道、双微机型励磁调节器并带手动控制单元。

可控硅整流桥采用双整流桥，均流系数不得低于0.9
每个励磁调节器单元应包含1个独立的32位（ARM32或DSP型）嵌入式微处理器，2个独立的液晶显示单元。

励磁调节器的调节软件为模块化组态，它包括以下功能：

调节规律：P、PI、PD、PID+电力系统稳定器(PSS-2A)

运行方式：恒发电机电压、恒励磁电流、恒无功（因数角）、调试等4种运行方式

软件数值整定和比较保护功能

系统电压跟踪的软起励

空载过压保护

频压限制器

各种励磁电流限制器

正负软、硬件调差极性设置及调差率设定

双通道调节器板的故障检测、处理及切换功能

对外通信功能

录波功能：支持以PC机为平台的实时录波功能等

励磁调节器的调节整定速率符合人体操作习惯，增加不大于额定电压的1%每秒，减少不小于额定电压的0.3%每秒。

励磁调节器的每个调节器板配有独立的汉化液晶屏和1个公共的15‘彩色触摸触摸屏，人机操作界面友好。可显示主菜单、故障菜单、参数修改菜单、电量显示菜单等，可方便直观地了解发电机的电压，励磁电流，有功，无功，触发角，给定等运行状态，并可线修改各种参数及进行阶跃试验。
励磁调节器具备智能化功能以满足无人值守的要求，提供详细的智能化励磁控制功能介绍及证明材料。
励磁自动调节器的调节范围不小于发电机空载电压的10%至额定电压的130%。手动调节单元能在10%空载励磁电流至110%额定励磁电流内平滑稳定调节。
励磁自动调节器的调压精度优于0.3%。

发电机空载运行且转速在0.95～1.05额定值范围内，突然投入励磁系统，励磁系统首先实施残压起励，在残压起励条件不满足时投入备用直流辅助起励，起励电流小于空载额定励磁电流的10%，使发电机机端电压从零上升至额定值，起励过程无超调、无振荡，调节时间小于5秒。

励磁系统能满足发电机组各种运行工况，且在额定功率因数下，当发电机突甩额定有功和无功负荷时，发电机机端电压超调量小于8%额定值，振荡次数小于3次，调节时间小于2秒。

微机励磁系统的调差率整定范围大于±15%，分档不大于1%。

微机励磁系统应采取抗干扰措施，可以完全保证调节器在较恶劣的条件下可靠地工作。

微机励磁调节器采用AC380/220V和DC220V两路电源双重供电，两路电源在低压侧并联使用，双电源间能自动切换同时输出报警信号，在丢失任何一路电源时数据不会丢失。
3.5.6 灭磁装置

发电机正常停机时采用逆变灭磁，事故时采用灭磁开关加非线性灭磁电阻灭磁。转子回路过电压保护方式采用可控硅跨接器+非线性电阻形式。

3.5.7 励磁柜体

柜体为户内安装式，采用钢性的、独立的薄板型金属外壳组成。屏正面和背面提供设备检修用的全链接的门。发电机磁场引线和外部连接电缆从柜的底部进入。

励磁柜内设备的配线除励磁系统电源引线(例如发电机磁场引线)外，励磁柜以外的引线接至600V端子排。

每个励磁柜配有单相二孔和三孔交流250V插座各一个和照明灯一个。插座和照明灯分别由励磁柜内的开关控制。

所有控制设备安装在励磁柜的正面或易于从正面接近的部位，柜门上的所有设备为嵌入式安装屏后接线。

励磁柜配有温湿度控制的防潮加热器，防止励磁柜结露。

每个屏的接地是由螺栓接地母线连至裸露的金属来实现。在母线两端提供接线柱来连接从电站接地网来的铜芯接地电缆。在励磁柜上提供每个屏蔽设备用的接地端子。

所有的门均有合适的把手，一个三点碰锁和一个嵌入式圆柱型可拆换的平装锁。

励磁柜采用优质端子，接线方法：

a) 端子排为模制型，并带有打印的标记带和开槽的接线头螺钉。

b) 布置枢纽配线使得纵向的线束多于横向的线束。

c) 配线在设备端子和端子排上连接，无分支或绞接。

d) 外部元件的配线连至端子排。

e) 备用和未使用的接点及设备也接至端子排。

f) 除测试信号导线外，所有配线，设置在塑料槽型配线槽中，全部带有搭锁盖板。

g) 提供至少20%的备用端子排。

h) 采用机器压印塑料套管型的导线标记，用来识别所有导线的端接点。

i) 所有端子和端子排由标记带上的导线号码加以清楚地识别。

j) 电流互感器接线端子为电流型端子。

k) 在端子排列上，所有多芯的接头单独自成一组。

l) 对进入柜上部或底部的输入线提供防护措施。

铭牌：每个柜、设备或装置均带有中文的黑底白字的名牌，铭牌用不锈钢螺钉固定。名牌在刻模前提交买方审批。

柜体颜色：设备根据买方的要求确定颜色。所有柜体为喷涂材料。
励磁柜体内装有大型可控硅，需要通过大电流，扇热非常重要，扇热不好对整个柜内的控制系统产生非常大的影响及稳定性，因此需要对励磁柜内的通风做出详细的方案介绍，列出方案的可行性及证明文件。
3.5.8 励磁系统控制及保护装置

（1）励磁系统电气控制

励磁系统能实现现地和远方控制，并具有现地和远方两种电气操作方式。

在现地电气操作方式，励磁系统能闭锁远方电气操作；在远方电气操作方式，励磁系统能闭锁盘面上除跳灭磁开关之外的其它电气操作。

在励磁系统调节器的液晶显示单元也能进行相关的电气操作，也能通过标准485接口（自定义协议）接受上位机调节指令。

励磁系统调节器调节软件中设置了部分保护功能，防误电气操作。

（2）励磁系统的开关量输出信号

励磁系统设置有如下信号：

交流电源消失信号

直流电源消失信号

快速熔断器熔断信号

可控硅触发脉冲消失信号

PT断线信号

励磁限制器动作信号

灭磁开关位置信号

风机运行状态信号

其它显示的信息包括：实时的模拟量采集信息；当前给定值信息；各种限制器整定值信息；输入输出开关量信息；调节器工作状态信息；中断和同步信号状态信息；PID调节参数信息。

励磁系统装设有以下表计及显示装置：

机端电压表1块

励磁电压表1块

励磁电流表1块

汉化液晶显示屏1块

（3）励磁系统的模拟量输出信号

励磁系统装设有励磁电压变送器和励磁电流变送器，变送器具有直流4~20mA输出。变送器的耐压水平与励磁回路的耐压水平相同，其工作电源由励磁装置内独立的开关电源提供。

励磁系统变送器主要技术指标如下：

● 输出规格： 4~20mA（1路输出）

● 精度等级：0.5级

● 响应时间：250mS

● 输出纹波：峰-峰＜0.5%  响应时间＜400ms

● 负载能力：6V

● 环境温度：-10~+50℃

● 环境湿度：10%~90%

● 绝缘耐压：2000V

● 响应时间：＜500ms

3.5.9其他要求
供应商满足下列要求时可优先采用。

供应商具备励磁系统的专业生产能力及单机50MW同步发电机励磁系统（含水机及汽机）业绩，并能提供励磁系统软件著作及专利等相关文件，产品符合CE认证标准。
3.6 视频监控系统

本节技术条款规定了湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）全厂图像监视系统设备设计、制造、系统集成、试验、调试和投运以及与其他系统接口等方面的具体要求。

承包商应在满足本条款技术要求的前提下完成全部工作。

该系统的现场安装由机电安装承包商在承包商技术人员的技术指导下完成。

3.6.1  设计原则

（1）视频监控系统作为运行调度的辅助手段，其监视对象及监视范围以满足工程运行管理、提高运行安全及效率等需求为前提。

（2）图像传输、视频监控采用嵌入式数字硬盘录像机的方式：距离电站控制室较近的摄像机图像信号以模拟方式直接接入控制室；距离较远的摄像机采用视频光端机数字化传输方式接入控制室；控制室视频显示及控制采用模拟（摇杆式控制键盘）与数字相结合的方式。

（3）控制室数字化图像处理采用H.264图像压缩技术作为图像编码格式，采用成熟的硬件压缩产品。

（4）嵌入式数字硬盘录像机采用标准的TCP/IP国际网络互连协议，通过网络防火墙、电信公网接入设备（公网接入设备不包括在本系统范围内）等接入电信公网，通过权限设置，供布置于远程的图像工作站进行枢纽监视点的图像浏览。

（5）系统本身的某一局部故障或元件损坏不会影响其它部分的正常运作，而且系统的各项可用性指标均达到国家及部颁视频监控系统设备技术要求的规定。

（6）本系统具有良好的开放性、先进性，采用模块化、结构化的设计，使系统适应功能的增加和规模的扩充。

（7）采用防雷和高绝缘防护措施，确保系统和人身安全。

3.6.2  监视对象

电站配置一套视频监控系统，共设8个监视点：

电站厂区、上游前池闸门、变电站、控制室、发电机层、蝶阀层、水轮机层、高低压配电室等部位。

表7.6-1  电站现地摄像机配置
	序号
	安装位置或

观察对象
	摄像机类型
	防护

类型
	数量
	备注

	1
	厂区
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室外
	3
	

	2
	上游前池闸门
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室外
	1
	

	3
	变电站
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室外
	2
	

	4
	控制室
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室内
	1
	

	5
	发电机层
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室内
	2
	

	6
	蝶阀层
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室内
	2
	

	7
	水轮机层
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室内
	2
	

	8
	高、低压配电室
	一体化彩色球形摄像机，配安装支架
	室内
	1
	


摄像机安装数量、位置及安装方式应根据业主的需求做进一步调整、优化。

3.6.3  系统结构

（1）系统总体结构要求
视频监视系统采用分布监控系统结构，现场各监视点的多路视频采集信号接至各层的视频服务器，服务器将图像经过处理后送至监控系统网络上，再通过连接于网络上的视频服务器对现场各监视点设备进行远程控制。

（2）系统设备组成

视频监视系统由摄像、传输、控制显示设备等组成。其中，摄像设备主要由摄像机及其辅助设备组成，主要功能是采集各监控点的视频信息；控制设备由视频服务器等组成，主要负责将摄像设备采集的视频图像进行压缩、处理、显示、存储、记录、分析和提供远程服务；传输设备主要由视频电缆、控制电缆、电源电缆、光端机及光缆等组成，负责视频信号和控制信号的传输。

3.6.4  设备配置

3.6.4.1智能球机

摄像机应根据下表中所列的摄像要求选用相应的一体化智能球机及其辅助设备，智能球机应集成摄像机、光圈、镜头、防护罩、电动云台及解码器等部件，室外机还应包括相关辅件（风扇、雨刷等）。产品应选用低照度、高灵敏度、能抗潮湿、抗电磁干扰、抗高电压等恶劣环境的产品。

专业型红外模拟智能球机基本配置技术要求如下：

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	信号制式：
	PAL
	

	2
	视频输出：
	复合视频信号1.0Vp-p/75Ω
	

	3
	有效像素
	44 万像素
	

	4
	扫描方式
	2：1隔行扫描
	

	5
	解析度
	600TVL
	

	6
	同步方式
	内同步/外同步
	

	7
	最低照度：
	0.5Lux/0.01Lux
	

	8
	信噪比：
	大于 50dB
	

	9
	电子快门
	1/50～1/10000s
	

	10
	镜头
	f=3.9～85.8mm
	

	11
	变焦倍数
	23x倍光学变倍， 10x倍电子放大
	

	12
	水平视场角
	47.0度(广角)，3.0度(远视)
	

	13
	遮蔽区功能
	无
	

	14
	红外感应
	有,100米
	

	15
	彩转黑功能
	有
	

	16
	图像传感器
	1/4“sony super HAD CCD
	或同等级

	17
	光圈
	自动/远方手动
	

	18
	聚焦
	自动/远方手动
	


快速智能球机的特点：

• 全新高强度铝合金金属结构，有效防止变形及保持结构稳定。 

• 最新设计的黑色遮蔽内罩，使用更具隐蔽性 。 

• 静电除尘，恒温循环设计，采用 IP66 防护标准 。 

• 可实现各类信息的画面叠加显示，使用更方便； 

• 特有的看门狗功能，定时检测快速球运行状态，防止死机现象，并保存用户设置 

• 人性化的密码锁定功能，保障用户设置不可随意更改； 

• 强大的 OSD 功能，用户更简易的掌握功能设置，使用更便捷； 

• 中速云台可以实现0.4°/S-120°/S 平稳水平变速 0.4°/S-100°/S 垂直变速，使控制云台变的轻松自如； 

• 四路报警输入，一路双态报警输出，报警后可联动球机预置点；

• 128 个预置点联动及八组巡航扫描，每组可巡视 16 个预置点 。 

• 可将预置点间扫描速度设置 1-64 等级，预置点停留时间设置为 1-254 秒。

3.6.4.2视频前端服务器

视频前端服务器（解码器）要求

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	网络
	接口：10/100Base-T以太网
接口方式：RJ45 插座
传输协议： RTP, UDP/IP, TCP/IP,IGMP

其他协议：DNS & DHCP客户端
传输安全：基于SSL的加密认证方式
	

	2
	视频
	压缩方式：MPEG-4

帧速率：PAL 1～25fps(全动态)可调；NTSC 1～30fps(全动态)可调
输入 ：4路复合端子，1Vpp（75欧）
接口  ：BNC阴性
分辨率：PAL制：172x144～720x576 可调；NTSC制：170x120～720x480可调
带宽：30Kbps～4Mbps可调
	

	3
	串口

	电气特性： Port 1：RS-232(最大 230 kbps)；Port 2： RS-422/485 2/4线制(最大 230 kbps)

接头：Port 1：DB-9；Port 2： 插拔式螺丝头连接片
工作模式：透明串口，支持任何异步串行协议
	

	4
	报警和音频
	输入：8路接点输入；

输出：1路继电器输出(最大48V AC/DC 100mA)
	

	5
	电源

	电压：220AC 
功耗：22W(1.8A at 12V DC)
	

	6
	物理特性
	工作温度：0°C ～ +45°C

相对湿度：0～95%(不结凝)
	

	7
	管理

	远端配置: 通过nDVR, Loronix Video Manager,  SConfigurator或Telnet
本地配置:   通过串口使用超级终端程序
固件升级:可通过网络直接升级视频编码及应用程序固件
	


3.6.4.3电厂视频存储/流媒体服务器

视频服务器兼顾硬盘录像机和网络服务器的功能。它既能控制摄像机对各监控点进行定点、定时、连续或触发录像和图像处理，又能对图像信息提供远程服务，供网络上其他视频接收器或终端使用。

在视频服务器上应能通过控制键盘或计算机鼠标、键盘按顺序、周期和选点方式直接进行切换控制；对摄像设备进行远程手动操作。设有控制云台、变焦镜头动作功能，具有按键控制和景物预置功能，监视器巡视编程及控制功能，可以远程或本地控制云台或对摄像头调焦；可将任一摄像机视频图像切换给显示器显示，实现活动多画面视窗，完成任意分割、静态存盘及视频捕捉；完成长时间大容量多通道硬盘录像和单路/多路回放及检索；完成多路视频报警、动态跟踪、图像识别；通过视频管理软件对图像资源进行管理； 强大的多任务工作能力，可同时进行远程视频访问、数字录像、回放录像文件。

视频存储/网管服务器配置的基本要求

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	CPU
	4核，≥2.8GHz
	

	2
	内存
	≥8GDDR3
	

	3
	硬盘容量
	大于500G（可扩充）
	

	4
	处理能力
	同时支持30路2Mbps视音频码流的录像和30路2Mbps视音频码流的点播
每个码流支持64kbps～4Mbps的带宽
	

	5
	录像格式
	MPEG-4编码
	

	6
	视频分辨率
	最高可达4CIF(720×576)
	

	7
	录像控制
	定时启停、告警触发启停、手动启停
	

	8
	录像方式
	单码流、双码流、抽帧
	

	9
	抽帧方式
	1～25帧/秒，可调
	

	10
	录像文件大小
	720～1920M/小时/路(4CIF、25帧/秒)

164～384 M/小时/路(4CIF、5帧/秒)

150～240 M/小时/路(CIF、25帧/秒)

30～48 M/小时/路(CIF、5帧/秒)
	

	11
	文件处理
	多个录像文件转储合并
	

	12
	文件播放
	专用播放软件
支持Mediaplayer或其他通用播放软件播放
支持转发到视频解码器输出到监视器
客户端通过Web浏览器直接点播录像
	

	13
	硬盘空间管理
	多种覆盖方式：同一编码点覆盖、循环覆盖等。硬盘容量自动检测，并产生告警文件
	

	14
	录像回放检索
	可根据时间、告警、录像方式、别名等参数检索
	

	15
	录像回放功能
	慢放、快放、中途拖拉等
	

	16
	抓图功能
	抓图图像分辨率最高可达720×576
	

	17
	安装方式
	机架式，大于2U
	


3.6.4.4光端机

远程图像、数据等多媒体传输功能，应具有多路复用技术，图像传输失真度小，抗干扰能力强。选用内置式开关电源，提供过压、过流保护，具有良好的电磁屏蔽性能。

技术指标：

以太网接口：       RJ-45

光纤接口：         SC / ST接口

光源：               LD/LED（可选）

工作波长：           1310nm或1550nm（可选）

出纤功率：           0dBm～－20dBm（可选）

接收灵敏度：         －28dBm

传输距离：           ≥10km

视频传输带宽：       8MHz

数据传输速率：       10M/100M（自适应）

3.6.4.5视频交换机

视频交换机参数

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	端口类型
	10/100Base-TX；GE
	

	2
	端口数
	24
	

	3
	模块化插槽数
	≥2
	

	4
	交换方式
	存储-转发
	

	5
	背板带宽
	≥12.8（Gbps）
	

	6
	包转发率
	≥6.55Mpps
	

	7
	VLAN支持
	支持
	

	8
	MAC地址表
	≥ 8k
	

	9
	是否支持全双工
	全、半双工
	

	10
	网管功能
	支持命令行接口配置；支持Telnet远程配置；支持通过Console口配置；支持远端拨号；支持SNMP V1/V2/V3；支持iManager N2000及QuidView网管系统；支持WEB网管；支持集群管理；支持RMON（Remote monitor） 1，2，3，9组MIB；支持系统日志；
	


3.6.4.6电缆及光缆

视频传输电缆：采用同轴电缆，在实际传输距离下的视频基带信号净衰耗≤3dB；

黑白电视基带信号(全电视信号)，通过电缆传输，在5MHz点不平坦度＞3dB时，应加电缆均衡器；≥6dB时，必须加电缆均衡放大器。电缆均衡器的输出信噪比≥38dB。

彩色电视传输频宽规定以5.5MHz时，电缆传输衰耗不平坦度大于3dB时，应加电缆均衡器，校正后的群延时不得超过±100ns。电缆均衡器输出信噪比≥40dB。

控制及电源电缆：采用控制电缆和动力电缆。

所有传输电缆应采用屏蔽、阻燃电缆。

光缆：选用单模光纤，传输距离≥10km，光信噪比取值(OSNR)≥20dB。

3.6.4.7防雷保护器

保护范围：室外智能球机、大坝视频服务器。

对摄像监控系统的防雷保护，须对监控设备的电源、控制信号和视频信号分别加以保护。

1、应在监控室电源进线端安装电源第一级防雷器(或组合)，以保护监控室内设备的供电安全。同时，防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。

防雷器(或组合)的技术参数应符合如下要求：

名    称: 电源第一级防雷器

应    用: 监控室

供电方式: 单相

标称放电电流:
Isn
8/20μs
40KA

最大放电电流:
Imax
8/20μs
60KA

限制电压Up:
≤1.5KV@40KA

标称导通电压
Un:
IL=1mA
430±10%

响应时间Ta:
≤25ns

防护等级:IP41

箱体材料: 耐撞击热塑性工程

安装方式: 挂墙或上柱

2、对于室外监控设备防雷保护，可以采用三合一（或二合一）防雷器分别对设备的电源、视频信号和控制信号做保护。同时，防雷器(或组合)应满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。

3、为了防止感应雷形成的电磁场对电子设备的损坏，对于室内的长距离导线（电源线、信号线）上，也应根据情况，考虑安装适当的防雷器，要求其在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的过电压，并完善的保护电子设备。

防雷器(或组合)的技术参数应符合如下要求：

名    称: 监控三合一（二合一）防雷器

额定工作电压Un:
应与仪表工作电压相匹配

标称放电电流: Isn
8/20μs
6.5KA

最大放电电流: Imax
8/20μs
10KA

箱体材料: 耐撞击热塑性工程塑料

安装方式: 挂墙或上柱

视频信号防雷



额定工作电压Un: 5V

※通频带: fG
RL=75Ω
≥300MHz

※冲击通流容量: 
Imax
8/20μs
10KA

插入损耗:Ae 
RL=75Ω
≤0.5dB

响应时间: Ta
≤1ns

控制信号防雷


额定工作电压Un: 5V

※通频带:fG
 RL=100Ω
≥100MHz

※冲击通流容量: Imax
8/20μs
10KA

插入损耗: Ae
RL=100Ω
≤0.5dB

响应时间: Ta
≤1ns

3.6.5  系统功能

3.6.5.1监视功能

（1）图像采集

能够全天候实时采集图像信息，并能实现将任意采集通道的图像信号切换给任意监视终端，并可对切换顺序和周期进行编程控制。

（2）图像处理

图像的分割与拼接，图像的编辑，图像的嵌入与文字的叠加，图像地址、时间等符号在画面上的叠加，并可将视频图像进行数字化处理输入到多媒体主控微机，获取数字图像。

（3）图像显示

可实时显示多个图像窗口，每个图像窗口的大小、层次和位置可任意调整设定，画面的自动循环显示、事件触发显示，画面的手动点播显示，画面局部放大与缩小，画面静止定格与画面捕捉。

（4）图像记录与存储

对系统中任一路图像能进行录像存储，保存记录，随时能调出，点播回放，便于及时取证。将数字图像建立成图库，能方便迅捷的检索，完善的管理，满足系统对图像资源的各种需求。

3.6.5.2控制功能

（1）自动控制

摄像机镜头能根据被摄物体的照度自动控制光圈大小，能够对图像自动聚焦和自动背光补偿；视频通道切换控制，视频自动循环切换和事件触发切换由系统程序控制完成，切换周期通过控制软件进行设置；录像机可通过事件触发启动录像；云台自动运行到预置位置。

（2）远方手动控制

通过控制键盘可以实现下列远方手动控制：

摄像机电源开启/关闭；云台水平、垂直运行和位置调整；聚焦和变焦距调整；防护罩雨刮运行和停止、风扇开启和关闭（仅室外球机具备）；附近照明灯具的开启和关闭；手动视频通道切换，可调看任一监控点图像；录像机电源开启、关闭、录像、放像、停止等操作。

（3）预置功能

可以根据需要事先设置好所需监视位置和角度，并可自动扫描巡视。

可预置所需监视位置和角度，报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

3.6.5.3 报警功能

（1）自诊断

系统设备具有自诊断功能，设备故障时自动报警。

（2）设备自身防盗功能（仅限室外球机）

通过视频信号的通断检测和摄像机图像处理判断，使摄像机自身发生被盗时，进行报警提示，并显示被盗设备位置。

（3）报警及联动控制功能

当监控点发生报警时，如非法人员闯入等，能准确指出报警点的位置，并自动切换显示其报警点及相关位置图像，同时自动启动录像机进行录像。捕捉可疑画面，并叠加显示中文报警提示。

（4）自动跟踪功能

具有自动跟踪监视物体的功能。当异常情况发生时，能自动跟踪监视物体，同时能自动报警、录像等。

3.6.5.4 信号传输功能

能将现地监控点的视频、数据等信号传输到连接各摄像机的视频服务器，视频服务器之间通过光纤及其辅助设备组成计算机网络，以便多媒体信息的远程传输。传输回路应具有较强抗干扰能力，传输的图像清晰，实时性强。。

3.6.6  软件要求

3.6.6.1 范围

本节所提及的软件是最基本的要求，包括视频监视的系统软件、设备支撑软件、和用户开发专用软件。

3.6.6.2系统软件

（1）操作系统

应采用运行平台为中文Windows2000，支持大多数多媒体的通用软件和开发工具，以及视频监视设备（录像机等）的支撑软件用户界面。

（2）通用开发工具和服务软件

数据库开发工具、多媒体制作开发工具、图像处理编辑工具；Web服务软件、多媒体点播服务软件等。

（3）系统安全软件

系统配置必要的防火墙软件，并设置访问权限，用于与其他系统的隔离，以防止病毒侵入。

3.6.6.3 设备支撑软件

配置具有通用、开放的数据交换标准应用接口，具有目标连接与嵌入技术，为用户提供Windows NT/2000/XP下的图形用户界面，提供通道切换编程控制、报警控制、中文报警及控制信息显示、图文叠显菜单等功能，也提供设备控制编程及功能菜单，参数设置与调节等用户界面。

3.6.6.4 用户专用软件

（1） 电站视频监视软件

为用户提供统一、透明的中文用户界面，用户界面应友好。系统维护工作量少或免维护。与其他系统的数据交换应快速方便。

（2） 图像信息管理软件

至少应包括图像信息的处理与编辑及数据库管理，要求如下：

经图像处理软件处理后的图像，清晰度应显著提高，失真度明显减小；

图像数据库应具有良好的兼容性和可伸缩性；

开放性数据库连接（ODBC）；

能方便迅捷的查找和调用图像数据库的图像信息；

数据库维护简便易使用。

（3） 设备管理

设备管理软件至少包括监控点配置管理、布防/撤布防管理、报警管理、录像管理等。

3.6.6.5 升级能力

应能不断升级。当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件应能升级、修改，保证系统仍能正常运行。

还应具有再次开发、增加所需功能的能力。
3.6.6  设备清单

视频监控系统最低标准配置，实际设备不限于此。

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	视频监控系统

	1
	视频监控中心
	
	
	
	

	1.1
	数字硬盘录像机
	Linux嵌入式操作系统，32路硬盘录像机，支持USB鼠标操作；全实时，每路25帧/秒，音/视频同步；内置SATA接口；具有光盘刻录、网络下载等多种储存方式；支持多工操作、多种录像模式；可通过网络远程监视、查询、设置、控制，三级用户管理
	台
	1
	

	1.2
	软件
	包括操作系统、图像管理软件、数据库管理软件、通信接口软件等
	套
	1
	

	1.3
	液晶监视器
	26”TFT
	台
	2
	

	1.4
	视频交换机
	24个百兆RJ45电口，6个光口
	台
	1
	

	1.6
	配套键盘
	模拟式，带遥感
	套
	2
	

	1.7
	屏体及附件
	前后开门，800×600×2260mm
	套
	1
	

	2
	现地摄像机及附属设备
	
	
	
	

	2.1
	室内/室外一体化彩色摄像机
	23倍变焦高速球机
	套
	14
	

	2.2
	视频光端机
	6路输入
	对
	2
	用于摄像机的信号传送

	2.3
	光缆
	包含套管及其他安装附件
	米
	500
	据实结算

	2.4
	视频电缆
	SYVP 75-5
	米
	6000
	据实结算

	2.5
	控制电缆
	RVSP2×2×1.00mm2
	米
	6000
	据实结算

	2.6
	电源线
	RVV3×1.5 mm2
	米
	500
	电源取自附近配电柜或配电箱

	2.7
	埋管
	DN50
	米
	6000
	用于视频电缆及控制电缆等线缆的敷设

	2.8
	埋管辅料
	
	项
	1
	

	2.9
	室外设备防雷接地工程
	
	项
	1
	


备注：视频监控系统线缆、辅材的量仅为参考，需按现场需要实配。

本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的图像监控系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。

3.6.7  试验及验收

(1) 调试与试验设备

除了本规范规定的由他方提供的调试与试验设备之外，承包商应提供所需的全部调试与试验设备，包括消耗品及临时连接用的导线和电缆。该调试与试验设备应满足本技术规范中规定的标准的要求，并且应由有资格的计量机构正确地校准。所有试验设备的产品说明书、整套规范和校准的全部证明应提供给买方。

承包商应随投标书一起提供全部现场调试与试验设备所需的试验仪器和仪器清单，清单应包括每项单价，并注明调试与试验完成后每套试验设备的折旧价格，这部分价格不包括在总价中，以便买方考虑是否购买(按折旧价)这些试验设备的一部分或全部。承包商对现场调试与试验的技术指导服务费包括在承包商技术服务费报价中，并计入总报价内。

(2) 试验的进度和程序在调试与试验开始的40天以前，承包商应编写进行所规定调试与试验的建议进度表并提交买方批准。进度表应与安装承包商进行协调应符合合同特殊条款的要求。

1）每项调试与试验所需设备的清单；

2）每项调试与试验需要的技术人员和劳力的配备；

3）每项调试与试验的试验接线图；

4）记录试验数据用的表格和记录纸；

5）符合设备所规定的要求的最大/最小试验合格值；

6）说明参照的标准名称、章节

(3) 调试与试验项目

1）摄像机：

a）接线的正确性和可靠性检验；

b）电源质量和控制信号衰减测试；

c）摄像机的焦距、光圈调整，变焦调试；

d）所在摄像机的监视范围调试，低照度功能调试；

e）云台旋转速度、角度、角度预置调试；

f）其它附件功能调试。

2）传输设备

a）接线的正确性和可靠性检验；

b）视频传输信号信噪比测试；

c）基带信号传输衰减量测试。

(4) 视频切换装置

1）通道的循环切换、事件触发切换功能调试；

2）报警功能测试；

3）操作键盘功能、操作可靠性和灵活性检验测试；

(5) 主控微机

1）硬件配置测试（自诊断测试）；

2）软件平台调试；

3）各应用软件功能测试；

4）各专用开发软件调试。

（6）显示器

1）亮度、对比度和色彩调整；

2）图像显示的完整性检验和清晰度调整。

（7）视频服务器

1）录像功能测试；

2）录像及放像效果测试与调整；

3）录像控制功能验证；

4）网络传输功能测试

（8）其他测试；

1）接地系统测试；

2）电源系统测试。
第四章 招标附图

本阶段所提供的图纸均为招标阶段所用图纸，仅供招标所用。
	序号
	图名
	备注

	1
	电气主接线图
	

	2
	厂用电接线图（1/2）
	

	3
	厂用电接线图（2/2）
	

	4
	高压开关柜内部接线图
	

	5
	0.4kV厂用开关柜内部接线图（1/2）
	

	6
	0.4kV厂用开关柜内部接线图（1/2）
	

	7
	接入系统地理位置接线图
	

	8
	变电站布置图
	

	9
	继电保护系统图
	

	10
	直流电源系统图
	

	11
	计算机监控系统结构图
	

	12
	视频监控系统结构图
	

	13
	电气设备布置图
	

	14
	总平面布置图
	


6

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

